## Sheet1
附件： 上海市公安局业务技术用房（申虹路）项目多联机空调机组采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 分值
上述偏差率原则上不允许调整
1 | 4HP多联机室外机 | 1 | 12 | 13.3 | 2.93 | 53 | / | 110 | 0.023717
2 | 10HP多联机室外机 | 1 | 28 | 31.5 | 6.71 | 57 | / | 110 | 0.05534
3 | 12HP多联机室外机 | 1 | 33.5 | 37.5 | 8.2 | 57 | / | 110 | 0.066211
4 | 14HP多联机室外机 | 2 | 40 | 45 | 9.55 | 59 | / | 110 | 0.15812
5 | 16HP多联机室外机 | 7 | 45 | 50 | 11.8 | 60 | / | 110 | 0.62258
6 | 18HP多联机室外机 | 16 | 50.4 | 56.5 | 12.8 | 61 | / | 110 | 1.5938
7 | 20HP多联机室外机 | 4 | 56.5 | 63 | 14.7 | 62 | / | 110 | 0.44668
8 | 22HP多联机室外机 | 3 | 61.5 | 69 | 17.3 | 63 | / | 110 | 0.36465
9 | 24HP多联机室外机 | 6 | 68 | 76.5 | 16.6 | 61 | / | 110 | 0.80639
10 | 26HP多联机室外机 | 5 | 73.5 | 82.5 | 18 | 62 | / | 110 | 0.72634
11 | 28HP多联机室外机 | 7 | 78.9 | 88 | 19.4 | 63 | / | 110 | 1.0916
12 | 30HP多联机室外机 | 5 | 83.9 | 94 | 22 | 64 | / | 110 | 0.82912
13 | 32HP多联机室外机 | 3 | 89.5 | 100.5 | 24 | 64 | / | 110 | 0.53067
14 | 36HP多联机室外机 | 3 | 101.5 | 114 | 27.2 | 65 | / | 110 | 0.60183
15 | 38HP多联机室外机 | 3 | 106.9 | 119.5 | 27.3 | 65 | / | 110 | 0.63384
16 | 40HP多联机室外机 | 3 | 111.9 | 125.5 | 29.7 | 65 | / | 110 | 0.66349
17 | 42HP多联机室外机 | 1 | 118 | 132 | 32 | 66 | / | 110 | 0.23322
18 | 44HP多联机室外机 | 1 | 123 | 138 | 34.6 | 66 | / | 110 | 0.2431
19 | 56HP多联机室外机 | 1 | 156.5 | 175.5 | 42.7 | 67 | / | 110 | 0.30931
[8 empty] | 室外机合计： | 10分
1 | 2.8四面出风嵌入式多联机室内机 | 7 | 2.8 | 3.2 | 0.019 | 29 | 11.9 | / | 0.038596
2 | 3.6四面出风嵌入式多联机室内机 | 5 | 3.6 | 4 | 0.019 | 29 | 11.9 | / | 0.035445
3 | 4.5四面出风嵌入式多联机室内机 | 31 | 4.5 | 5 | 0.02 | 31 | 13 | / | 0.2747
4 | 5.6四面出风嵌入式多联机室内机 | 10 | 5.6 | 6.3 | 0.023 | 32 | 14.7 | / | 0.11027
5 | 7.1四面出风嵌入式多联机室内机 | 28 | 7.1 | 8 | 0.032 | 34 | 16.5 | / | 0.39147
6 | 8.0四面出风嵌入式多联机室内机 | 22 | 8 | 9 | 0.038 | 35 | 21.3 | / | 0.34657
7 | 9.0四面出风嵌入式多联机室内机 | 86 | 9 | 10 | 0.038 | 36 | 21.3 | / | 1.5241
8 | 12.5四面出风嵌入式多联机室内机 | 1 | 12.5 | 14 | 0.22 | 42 | 27.4 | / | 0.024615
9 | 2.2中静压风管式多联机室内机 | 137 | 2.2 | 2.5 | 0.034 | 30 | 9 | 80 | 0.59351
10 | 2.8中静压风管式多联机室内机 | 53 | 2.8 | 3.2 | 0.034 | 30 | 9 | 80 | 0.29222
11 | 3.6中静压风管式多联机室内机 | 341 | 3.6 | 4 | 0.036 | 30 | 9 | 80 | 2.4173
12 | 4.5中静压风管式多联机室内机 | 8 | 4.5 | 5 | 0.043 | 32 | 9.5 | 80 | 0.07089
13 | 5.0中静压风管式多联机室内机 | 136 | 5 | 5.6 | 0.073 | 35 | 17.6 | 80 | 1.339
14 | 5.6中静压风管式多联机室内机 | 96 | 5.6 | 6.3 | 0.073 | 35 | 17.6 | 80 | 1.0586
15 | 6.3中静压风管式多联机室内机 | 41 | 6.3 | 7.1 | 0.073 | 35 | 17.6 | 80 | 0.50863
16 | 7.1中静压风管式多联机室内机 | 26 | 7.1 | 8 | 0.075 | 35 | 17.6 | 80 | 0.36351
17 | 16HP柜机 | 4 | 40 | 45 | 15 | 63 | 120 | 16 | 0.31507
18 | 20HP风管机 | 3 | 50 | 56 | 18.5 | 63 | 136 | 240 | 0.29537
[8 empty] | 室内机合计： | 10分
技术参数分值总计： | [8 empty] | 20分
二、技术水平 | [8 empty] | 分值
2.1.1 | 先进性 | 根据投标产品主要部件的技术先进性、节能性进行评分（空调设备压缩机、变频器、换热器、马达等主要零部件，提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5分
2.2.2 | 可靠性 | 根据投标设备整机长期运行可靠性综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5分
2.2.3 | 舒适性 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段能力进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5分
2.2.4 | 智能性 | 根据投标产品的控制灵活性、多联机设备集中控制的智能性、故障报警的便捷性以及对于运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5分
技术水平分值总计： | [8 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设及接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 自合同签订生效之日起30天内设备就位，设备就位后60天内完成安装调试并通过验收。
| 安装人员配备 | ★项目经理需具备机电工程二级建造师及以上资格。 项目组成员配备及相关工作经历，资格或岗位证书情况。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 紫铜管(含保温) | Ø6.4×t0.8 | m | 3818
2 | 紫铜管(含保温) | Ø9.5×t0.8 | m | 3596
3 | 紫铜管(含保温) | Ø12.7×t0.8 | m | 4746
4 | 紫铜管(含保温) | Ø15.9×t1.0 | m | 3398
5 | 紫铜管(含保温) | Ø19.1×t1.0 | m | 1731
6 | 紫铜管(含保温) | Ø22.2×t1.2 | m | 637
7 | 紫铜管(含保温) | Ø25.4×t1.2 | m | 481
8 | 紫铜管(含保温) | Ø28.6×t1.2 | m | 1605
9 | 紫铜管(含保温) | Ø31.8×t1.3 | m | 684
10 | 紫铜管(含保温) | Ø38.1×t1.3 | m | 360
11 | 紫铜管(含保温) | Ø41.3×t1.6 | m | 30
12 | 冷凝水管（含保温） | DN25 | m | 3595
13 | 冷凝水管（含保温） | DN32 | m | 3685
14 | 冷凝水管（含保温） | DN50 | m | 194
15 | 信号软线 | 2×1mm2 | 百米 | 212.7
16 | 专用分歧管 |  | 套 | 994
17 | 紧固件及防腐 |  | 项 | 1
18 | 冷媒 | R410a | kg | 883
19 | 施工用气 | N2、O2、乙炔等 | 匹 | 1925
20 | 镀锌铁皮风管（含保温） | 国标 | 米2 | 6642
21 | 空调出风口（铝合金） | 300*300mm | 个 | 38
22 | 空调出风口（铝合金） | 420*420mm | 个 | 810
23 | 旋流风口 | ∅360 | 个 | 24
24 | 空调回风口（铝合金） | 1000*200mm | 个 | 819
25 | 空调回风口（铝合金） | 1600*200mm | 个 | 3
26 | 室外铜管桥架 | 1400*150 | 米 | 15
27 | 室外铜管桥架 | 1000*150 | 米 | 29
28 | 室外铜管桥架 | 800*150 | 米 | 87
29 | 室外铜管桥架 | 500*150 | 米 | 91.5
30 | 室外铜管桥架 | 300*150 | 米 | 23
31 | 室外铜管桥架 | 150*120 | 米 | 8
32 | 室外机钢结构基础 |  | t | 1.1
33 | 开洞及防火、防水封堵 |  | 项 | 1 | 包含铜管及冷凝水管开洞、封堵
34 | 支吊架 |  | 项 | 1 | 包含管道及设备支吊架
35 | 室内机安装 |  | 台 | 1027
36 | 室外机安装 |  | 台 | 72
37 | 系统调试 |  | 套 | 72
38 | 自控安装及调试 |  | 套 | 7 | 包含自控本体安装、布线及调试
39 | 吊装 |  | 项 | 1
40 | 其他 |  | 项 | 1 | 包含氮气吹扫、抽真空、屋面室外机设备接地跨接至屋面接地系统、空调材料检测、其他措施
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时内；到达现场时间：4小时内。免费质保期：不少于24个月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺 2 年内价格不变。