电梯采购需求标准

一、建筑物基本情况

（一）建筑物地址：上海市长宁区虹桥路1191号

（二）建筑物状况（待建、成形未装修、建成在用）：建成在用

需要拆旧

（三）建筑物抗震设计等级情况：抗震裂度8度

（四）救援特殊要求：30分钟完成救援

（五）建筑物层站情况（楼层数量及地下室情况）：地上十六层，地下一层

（六）建筑物各楼层层间距；4.5米-5.5米

（七）地面基站设定要求：地上一层为基站

（八）电梯井道是全封闭或半封闭、透明或不透明等情况：全封闭

（九）电源：380V

说明：安排现场踏勘。

二、执行规定及标准

所提供电梯产品至少应满足以下安全技术规范和国家标准的要求：

（一）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（二）TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》

（三）TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》

（四）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》

（五）GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

（六）GB/T 10058-2009 《电梯技术条件》

（七）GB/T 10059-2009 《电梯试验方法》

（八）GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

（九）GB55019-2021 《建筑与市政工程无障碍通用规范》

（十）GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》（仅杂物电梯适用）

（十一）GB/T 31094-2014《防爆电梯制造与安装规范》（仅防爆电梯适用）

说明：1.以上标准如有更新，按最新标准执行。2.采购需求未列明的技术要求按标准规范执行；若采购需求提出的要求高于标准规范要求的，则按采购需求所列要求执行。

三、采购标的清单

| 序号 | 类别 | 数量 | 额定载重量 | 额定速度 | 层/站/门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯（核心产品） | 2 | 1000kg | 2.5 m/s | 16/16/16 |  |
| 2 | 客货电梯 | 1 | 1600kg | 1.75 m/s | 17/17/18 | 1F对开门 |

四、土建尺寸、技术参数、功能要求、性能指标、其他要求

详见Excel表格。

五、商务要求

（一）包装和运输

采购人应参照财政部等印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号），明确具体电梯包装要求。

（二）保险

采购人可以要求供应商结合当地市场监管部门相关政策购买电梯责任保险或其他等同形式的商业保险，并明确保险的受益人。

（三）出厂检验

供应商所提供的电梯品牌制造单位必须履行电梯出厂检验程序，提供随机附带的配置说明文件。对需要使用密码接入控制器的，应要求其在安装使用维护说明中标明该预设密码。

（四）到货检验

供应商在货物运抵安装位置后应当履行到货检验手续。到货检验可由采购人（含采购人委托的监理单位）、供应商共同进行，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等。

（五）安装调试

1.电梯安装施工过程中，中标供应商应当服从采购人对施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，并明确各自的安全责任。

2.电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。

3.中标供应商不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响电梯正常运行。

4.中标供应商不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。

5.中标供应商应提供必要的技术服务和必需的备品配件，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机验收、出具整机质量证明文件。

（六）交付检验

中标供应商应提供交付检验服务。招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。交付检验至少应满足以下要求：

1.电梯安装调试完毕后，采购人根据招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明等内容进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验。必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。

2.电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格并完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。

3.完成交付检验后，中标供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、电梯相关建筑接口符合性声明、配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（如果有）、未设置人为障碍声明、变更设计证明文件（如果有）、安装自检报告等有关资料。

（七）管理及技术支撑能力

投标人应在投标文件中明确项目实施期间的管理人员配置、安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案、类似业绩等。

★项目经理具备机电工程专业注册建造师二级及其以上执业资格证书，需提供证书复印件及开标前三个月中任意一个月由投标人为其缴纳社保的证明材料，否则不予认可。

项目团队人员配备合理，且具有相关工作经验，安装团队其他参与电梯安装的人员需持有市场监督管理部门颁发的特种设备作业人员证。

（八）售后服务

1.免费售后维保服务期限

自特种设备检验机构监督检验合格之日起，整机质保及免费维护期为2年，质保到期后五大核心部件延保8年。

五大核心部件包括：曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器。

在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理或者更换服务。

2.售后服务要求

（1）验收通过并移交业主使用后3个月内，现场维护保养应至少由2名持有特种设备作业人员资格证的人员驻场实施。

质保期内，维保人员应在30分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。如接到电梯困人故障报告后，维保人员15分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。

（2）中标单位需明确提供免费质保期内外具体的维保方案。

（3）设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。

（4）建立每台电梯的维保记录，及时记录电梯的维保、故障等情况。

（5）协助采购人建立每台电梯的档案，包括电梯安全管理制度、应急救援预案、维保记录、故障记录、日常巡查记录等。

（6）协助采购人至少每年开展一次应急演练。

（7）至少提前一天书面告知采购人维护保养时间及联系人，维护保养期间应在现场放置警示标志。

（8）终止电梯维护保养时不得采用设置密码等方式干扰电梯后续的正常运行和安全使用。

（9）提供必需的备品备件，满足使用过程中更换及时性的要求。

（10）在未经采购人许可的情况下不得将售后维保业务转包、分包。

六、施工界面划分

（一）电梯机房电源管线利用原老梯管线，电梯控制柜（箱）出线的管路（或线槽）、电缆敷设、导线由中标供应商提供并安装。

（二）中标供应商负责提供井道照明的材料及安装。

（三）电梯井道门洞口的防护栅栏由中标供应商进场后根据现场实际情况负责井道门洞口的安全维护。

（四）中标供应商提供图纸并整改电梯厅外按钮、到站显示灯等孔洞。

（五）采购人提供临时场所并指定施工现场内的垃圾堆放点，中标供应商负责自行施工过程中的建筑垃圾清理及外运。

（六）电梯井道施工用脚手架由中标供应商自行负责提供及安装。

（七）采购人提供中标供应商施工用水用电，中标供应商不承担施工水电费用，水电接驳点至电梯井部分电线及水管由中标供应商负责，且用水用电满足现场施工要求。

（八）电梯调试期间，调试线缆由中标供应商自行提供（如需），中标供应商不承担调试、转换用电费用。

（九）电梯机房至轿箱的视频电缆（不含轿厢探头）由中标供应商提供并安装；中央监控室至电梯机房管线由采购人提供并安装。

（十）电梯应急通话装置由中标供应商提供及安装。

（十一）中标供应商承担老梯拆除工作（拆除后的部件移交运送至采购人指定的外部存放地点）、电梯机房整改工作、井道整改工作及安装后所涉及的收口工作

（十二）中标供应商应按业主要求，逐台更新电梯施工，未更新的老梯正常运行须依靠采购人委托的维保单位来确保，已更新的新梯正常运行及维护工作须中标供应商来确保。