## sheet
上海市血液中心电梯更新项目项目电梯技术参数及功能要求
| 梯号 | 1~2 | 3
位置
| 类别 | 乘客电梯（核心产品） | 客货电梯
| 机房类型（有/无） | 有机房 | 有机房
| 数量 | 2 | 1
一、 土建尺寸 | 1.机房部分(提供电梯详图)
| 机房净高 | 2400 | 2400
| 机房平面尺寸（宽度*深度） | 7180*3070（三台共用） | 7180*3070（三台共用）
2.井道及地坑部分
| 井道结构 | 混凝土结合钢架及砖混填充 | 混凝土结合钢架及砖混填充
| 井道宽度深度 | 2140*2600 | 2510*2950
| 门洞宽度 | 1100*2100 | 1300*2100
| 左右门垛尺寸 | 组织现场踏勘 | 组织现场踏勘
3.层站部分
| 门洞尺寸(宽*高) | 1100*2100 | 1300*2100
| 各楼层高度（层间距离） | 第2～4层：<4200>；第5～11层：<4000>；第1,12～15层：<4550>；第16层：顶层<4770>； | 第B层：<5450>；第2～4层：<4200>；第5～11层：<4000>；第1,12～15层：<4550>； 第16层：顶层<4775>；
| 顶层净高（吊钩以下净高） | 4770 | 4775
| 井道（净）尺寸（宽度*深度） | 2140*2600 | 2510*2950
| 井道（净）尺寸（底坑深度） | 2200 | 1540
| 井道安全门 | / | /
二、主要技术参数 | 额定载重量 | 1000 | 1600
| 额定速度 | 2.5 | 1.75
| ★层站门数 | 16 | 17
| ★轿门数量 | 1 | 2
| ★提升高度 | 63.35 | 68.8
| ★控制方式 | 并联 | 单控
| ★并联数量 | 2 | 0
| ★开门方式 | 中分式 | 中分式
| ★是否贯通 | / | 1F 贯通
| 开门宽度*高度 | 900*2000 | 1100*2000
| 轿厢宽度*深度 | 1590*1500 | 1400*2400
| 轿厢高度 | 2400 | 2400
| 门保护装置（光幕或安全触板） | 光幕+安全触板。其中，配置智能光幕保护装置，光幕的技术先进、安全可靠，扫描光束≥150束。 | 光幕+安全触板。其中，配置智能光幕保护装置，光幕的技术先进、安全可靠，扫描光束≥150束。
三、装潢材质要求 | 轿厢天花板 | 中间泛光照明、四周洞灯照明，四周吊顶及涂装钢板、边框镜面镀钛不锈钢 | 中间泛光照明、四周洞灯照明，四周吊顶及涂装钢板、边框镜面镀钛不锈钢
| 轿厢地板 | 实心大理石地板 | 花纹不锈钢板
| 轿厢壁 | 两侧和纹镀钛不锈钢、中央镜面拉丝镀钛不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢门 | 镜面镀钛不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢门楣 | 镜面镀钛不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢前壁板 | 镜面镀钛不锈钢 | 发纹不锈钢
| 厅门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 门套 | 小门套 304 发纹不锈钢 | 小门套 304 发纹不锈钢
| 扶手（如有，数量及材质） | 后壁不锈钢扁扶手 | 两侧不锈钢扁扶手
| 轿内液晶显示器 | 通高式镜面镀钛不锈钢面板、黑金显示界面及10.4英寸多媒体播放屏 | 通高式镜面镀钛不锈钢面板、黑金显示界面及10.4英寸多媒体播放屏
| 楼层液晶指示器 | 发纹不锈钢面板、4.3英寸黑金真彩液晶显示 | 发纹不锈钢面板、4.3英寸黑金真彩液晶显示
四、主要功能要求 | ★标配功能 | 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）
选配功能
| 自动再平层 | 配置 | 配置
| 轿内反向指令消除 | 配置 | 配置
| 轿厢节能功能 | 配置 | 配置
| 独立运行 | 配置 | /
| 开门保持延时 | / | 配置
| IC卡控制 | 配置 | 配置
| 停电自动平层 | 配置 | 配置
| 火灾应急返回 | 配置 | 配置
| 监控接口（BA或RS485） | 配置 | 配置
| 后门操纵箱 | / | 配置
| 无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、盲文按钮） | / | 配置
| 错误指令取消 | 配置 | 配置
| 轿厢空调（单冷或冷暖） | 单冷 | 单冷
| 视频监控线缆 | 配置 | 配置
| 随行信号电缆 | 配置 | 配置
五、重要性能指标 | 曳引机制动器动作次数 | 曳引机制动器的动作次数（使用寿命）≥1200万次
| 平层准确度 | 平层准确度最大值：+4.0mm 平层保持精度：-3.5mm
| 振动加速度 | 垂直振动最大峰峰值：20.0cm/s2 水平振动最大峰峰值：17.0cm/s2
| 噪声指标 | 机房噪音平均值：70.0dB（A） 开关门噪声最大值 ：58.0dB（A） 轿内运行噪声最大值 ：55.0dB（A）
| 按钮寿命 | 所有按钮使用寿命≥1000万次
六、其他要求 | 能效证书： | 能效等级达到A级
| 核心部件质量控制 | 曳引机、门机、控制柜、安全钳、限速器均为原厂生产