## Sheet1
附件：上海市第十人民医院1号楼项目电梯技术参数及功能要求
| 梯号 | DT-3 | DT-4 | DT-5 | DT-6 | DT-7 | DT-8 | DT-9 | DT-10 | DT-11 | DT-12 | DT-13 | DT-14
位置
| ★类别 | 兼污梯兼消防 | 货梯 | 客梯 | 医梯 | 客梯（兼无障碍） | 医梯（兼无障碍） | 客梯 | 医梯 | 客梯 | 医梯 | 货梯 | 兼污梯兼消防
| ★机房类型（有/无） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| ★数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
一、 土建尺寸 | 1.机房部分
| 机房净高 | 3100mm | 3100mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 3100mm | 3100mm
| 机房平面尺寸（宽度*深度）mm | 2740*3470 | 2730*3450 | 5000*8940 | 5000*8940 | 5000*8940 | 5000*8940 | 2600*5000 | 2600*5000 | 2600*5000 | 2600*5000 | 2950*3640 | 2950*3640
| 机房门窗位置 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧 | 厅门同侧
2.井道及地坑部分
| 井道结构 | 砖混 | 砖混 | 井道右侧砖墙，其余混凝土 | 井道右侧砖墙，其余混凝土 | 井道左侧B1处砖墙，其余混凝土 | 井道左侧B1处砖墙，其余混凝土 | 井道右侧砖墙，其余混凝土 | 井道右侧砖墙，其余混凝土 | 井道右侧砖墙，其余混凝土 | 井道右侧砖墙，其余混凝土 | 砖混 | 砖混
| 井道（净）尺寸（宽度*深度） | 2740/2560（最小处）mm*3470/2980（到墙）3120/2940（到立柱）， 井道内后侧有立柱，且井道尺寸从上往下逐渐变小（M层和2F处有明显变化） | 2730/2570（最小处）mm*3450/3330（到墙）3100/3030（到立柱）， 井道内后侧有立柱，且井道尺寸从上往下逐渐变小（M层和2F处有明显变化） | 2380*2280mm | 2350*3000mm | 2400*2280mm | 2350*2980mm | 2380*2300mm | 2400*3030mm | 2380*2300mm | 2380*3000mm | 2740/2580（最小处）*3490/3270（到墙）3130/2960（到立柱）， 井道内后侧有立柱，且井道尺寸从上往下逐渐变小（M层和2F处有明显变化） | 2740/2580（最小处）*3450/3330（到墙）3100/3030（到立柱）， 井道内后侧有立柱，且井道尺寸从上往下逐渐变小（M层和2F处有明显变化）
| 井道（净）尺寸（底坑深度） | 1835mm | 1558mm | 1928mm | 1500mm | 1884mm | 1540mm | 2000mm | 1520mm | 1980mm | 1520mm | 1532mm | 1780mm
| 门洞宽度 | 1360mm | 1360mm | 1144mm | 1342mm | 1144mm | 1342mm | 1144mm | 1342mm | 1144mm | 1342mm | 1360mm | 1360mm
3.层站部分
| 门洞尺寸(宽*高) | 1360*2120mm | 1360*2120mm | 1144*2110mm | 1342*2112mm | 1144*2110mm | 1342*2112mm | 1144*2110mm | 1342*2112mm | 1144*2110mm | 1342*2112mm | 1360*2120mm | 1360*2120mm
| 各楼层高度(mm） | B1:5560;1F:5400;2F~4F:4200;5F:5110;MF:3000;6F:4210;7F~15F:3910;16F:4800(冲顶高度） | 1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~15F:3910;16F:4800(冲顶高度） | 1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~15F:3910;16F:4800(冲顶高度） | 1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~15F:3910;16F:4777(冲顶高度） | B1:5560;1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~15F:3910;16F:5100(冲顶高度） | B1:5560;1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~15F:3910;16F:4777(冲顶高度） | 1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~13F:3910;14F:5060(冲顶高度） | 1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~13F:3910;14F:4770(冲顶高度） | 1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~13F:3910;14F:5040(冲顶高度） | 1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~13F:3910;14F:4770(冲顶高度） | 1F:5400;2F~4F:4200;5F:8110;6F:4210;7F~13F:3910;14F:4770(冲顶高度） | B1:5560;1F:5400;2F~4F:4200;5F:5110;MF:3000;6F:4210;7F~13F:3910;14F:4800(冲顶高度）
| 提升高度 | 71.09m | 65.53m | 65.53m | 65.53m | 71.09m | 71.09m | 57.71m | 57.71m | 57.71m | 57.71m | 57.71m | 63.27m
二、主要技术参数 | 额定载重量 | 1600Kg | 1600Kg | 1350Kg | 1600Kg | 1350Kg | 1600Kg | 1350Kg | 1600Kg | 1350Kg | 1600Kg | 1600Kg | 1600Kg
| 额定速度 | 1.75m/s | 1.75m/s | 2.5m/s | 1.75m/s | 2.5m/s | 1.75m/s | 2.5m/s | 1.75m/s | 2.5m/s | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s
| ★层站门数 | 18层18站18门 | 16层16站16门 | 16层16站16门 | 16层16站16门 | 17层17站17门 | 17层17站17门 | 14层14站14门 | 14层14站14门 | 14层14站14门 | 14层14站14门 | 14层14站14门 | 16层16站16门
| ★轿门数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ★顶层净高（吊钩以下净高） | 4800mm | 4800mm | 5100mm | 4777mm | 5100mm | 4777mm | 5060mm | 4770mm | 5040mm | 4770mm | 4770mm | 4800mm
| ★控制方式 | 单台控制 | 单台控制 | （DT-5、7）2台并联 | （DT-6、8）2台并联 | （DT-5、7）2台并联 | （DT-6、8）2台并联 | （DT-9、11）2台并联 | （DT-10、12）2台并联 | （DT-9、11）2台并联 | （DT-10、12）2台并联 | 单台控制 | 单台控制
| ★开门方式 | 双折右开门 | 双折右开门 | 中开门 | 双折右开门 | 中开门 | 双折右开门 | 中开门 | 双折左开门 | 中开门 | 双折左开门 | 双折左开门 | 双折左开门
| ★是否贯通 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| ★开门宽度*高度 | 1300*2100mm | 1300*2100mm | 1100*2100mm | 1300*2100mm | 1100*2100mm | 1300*2100mm | 1100*2100mm | 1300*2100mm | 1100*2100mm | 1300*2100mm | 1300*2100mm | 1300*2100mm
| ★轿厢宽度*深度 | 1400*2400mm | 1400*2400mm | 1800*1550mm | 1400*2400mm | 1800*1550mm | 1400*2400mm | 1800*1550mm | 1400*2400mm | 1800*1550mm | 1400*2400mm | 1400*2400mm | 1400*2400mm
| 轿厢高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm
| 门保护装置 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束 | 光幕，≥174束
| 钢丝绳 | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm | 钢丝绳直径大于等于10mm
| 轿厢及对重导靴类型 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴
三、装潢材质要求 | 轿厢天花板 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管 | 造型烤漆铝板+亚克力透光板+LED灯管
| 轿厢地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板 | 大理石地板
| 轿厢侧壁 | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择）
| 轿厢后壁 | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304中央镜面镀钛不锈钢（三分之二面积）两侧镀钛发纹不锈钢 | 304中央镜面镀钛不锈钢（三分之二面积）两侧镀钛发纹不锈钢 | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择）
| 轿厢门 | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择）
| 轿厢门楣 | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择）
| 轿厢前壁板 | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 304镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择）
| 厅门 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢
| 门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套 | 304本色发纹不锈钢小门套，保留大门套
| 扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 | 三侧扁型防撞（材质：本色发纹不锈钢） | 三侧扁型防撞（材质：本色发纹不锈钢） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 轿内显示器 | 侧壁通高式多媒体液晶显示（≧10.4英寸） | 侧壁通高式多媒体液晶显示（≧10.4英寸） | 前壁一体式多媒体液晶显示（≧13英寸） | 侧壁通高式多媒体液晶显示（≧10.4英寸） | 前壁一体式多媒体液晶显示（≧13英寸） | 侧壁通高式多媒体液晶显示（≧10.4英寸） | 前壁一体式多媒体液晶显示（≧13英寸） | 侧壁通高式多媒体液晶显示（≧10.4英寸） | 前壁一体式多媒体液晶显示（≧13英寸） | 侧壁通高式多媒体液晶显示（≧10.4英寸） | 侧壁通高式多媒体液晶显示（≧10.4英寸） | 侧壁通高式多媒体液晶显示（≧10.4英寸）
| 楼层指示器（外面的层显） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒） | 4.3英寸位段显示（有底盒）
| 轿内操纵箱面板 | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择） | 镀钛发纹不锈钢（供应商应提供色号样式供选择）
| 轿内操纵箱按钮 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢 | 圆型盲文按钮本色发纹不锈钢
| 层站门楣显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示 | 有底盒嵌入式，橙色LED点阵显示
| 楼层指示器面板 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢 | 304本色发纹不锈钢
| 楼层指示器按钮 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光 | 圆型机械微动橙光
| 残疾人操纵箱面板 | 无 | 无 | 无 | 无 | 304镀钛发纹不锈钢 | 304镀钛发纹不锈钢 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 残疾人操纵箱按钮 | 无 | 无 | 无 | 无 | 圆型机械微动橙光，304本色发纹不锈钢 | 圆型机械微动橙光，304本色发纹不锈钢 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 到站灯 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力 | 有底盒，亮灯部分雾白亚克力
其他
四、主要功能要求 | ★开门方式: ★标配功能; 双折右开门: 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）
| ★空调 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷
| ★轿箱紫外线自动杀菌装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| ★无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮） | 单配：语音报站 | 单配：语音报站 | 单配：语音报站 | 单配：语音报站 | 全部配置 | 全部配置 | 单配：语音报站 | 单配：语音报站 | 单配：语音报站 | 单配：语音报站 | 单配：语音报站 | 单配：语音报站
| ★停电应急停靠 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| ★监控接口（BA或RS485） | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA
选配功能
| 到站灯信号接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 通风照明自动关闭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 三根IP五类网络线缆 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留
| ITV数字线缆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 司机服务 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 直达运行 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 司机服务指示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 层站自达运行指示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 火灾应急返回 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 消防运行 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 响铃强制关门 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 超载报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 五方通话 | 有线 | 有线 | 有线 | 有线 | 有线 | 有线 | 有线 | 有线 | 有线 | 有线 | 有线 | 有线
| 开门光幕保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 轿内误指令人工消除 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 轿内误指令自动消除 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 开门保持延时 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 独立运行 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 防捣乱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
五、重要性能指标 | 曳引机制动器正常动作次数 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次
| 轿门系统正常动作次数 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次
| 层门门锁正常动作次数 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次 | ≥250万次
| 按钮正常动作次数 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次 | ≥400万次
| 终端开关正常动作次数 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次
| 平层准确度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm
| 振动加速度 | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.9m/s²；停止冲击≤0.9m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s²
| 噪声指标 | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB
六、其他要求 | 核心部件配置 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产
| 绿色节能： | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭
|  | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除
|  | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。 | 能量回馈，将运行时产生的能量回馈电网，达到绿色节能目的。
| 技术创新： | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态
|  | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等
|  | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客
| 安全运行性能 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计 | 具备抗雷击设计、抗电磁干扰设计
|  | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h | 防火门满足国标要求，电梯层门耐火完整性不小于2h，电梯层门耐火隔热性不小于1h