## Sheet1 (修改)
附件：华东政法大学长宁校区改扩建项目空调工程- 多联机空调设备采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 20HP多联机室外机 | 2 | 56 | 63 | 15 | 60 | / | 150 | / | 0.22855 | 4900.5
2 | 22HP多联机室外机 | 5 | 61.5 | 69 | 17.1 | 62 | / | 150 | / | 0.62749
3 | 24HP多联机室外机 | 4 | 68 | 76.5 | 17.6 | 62 | / | 150 | / | 0.55505
4 | 28HP多联机室外机 | 7 | 79 | 88 | 19.4 | 62 | / | 150 | / | 1.1285
5 | 30HP多联机室外机 | 3 | 84 | 94 | 22.2 | 63 | / | 150 | / | 0.51423
6 | 32HP多联机室外机 | 3 | 90 | 100.5 | 24.1 | 63 | / | 150 | / | 0.55096
7 | 34HP多联机室外机 | 1 | 95 | 106.5 | 25.4 | 63 | / | 150 | / | 0.19386
8 | 36HP多联机室外机（核心产品） | 12 | 101.5 | 114 | 27.3 | 63 | / | 150 | / | 2.4855
9 | 38HP多联机室外机 | 8 | 107 | 120 | 29.7 | 63 | / | 150 | / | 1.7468
10 | 40HP多联机室外机 | 1 | 112 | 125.5 | 31.3 | 65 | / | 150 | / | 0.22855
11 | 42HP多联机室外机 | 3 | 118 | 132 | 33.8 | 66 | / | 150 | / | 0.72238
12 | 44HP多联机室外机 | 3 | 123 | 138 | 34.2 | 66 | / | 150 | / | 0.75298
13 | 46HP多联机室外机 | 1 | 130 | 145.5 | 35.4 | 66 | / | 150 | / | 0.26528
|  | 53 | [5 empty] | 室外机合计： |  | 10分
14 | 2.2kW内藏风管式-低静压 | 29 | 2.2 | 2.5 | 0.025 | 28 | 6 | 30 | 自带提升泵 | 0.12139 | 5255.6
15 | 2.8kW内藏风管式-低静压 | 323 | 2.8 | 3.2 | 0.025 | 29 | 6.3 | 30 | 自带提升泵 | 1.7208
16 | 3.2kW内藏风管式-低静压 | 1149 | 3.2 | 3.6 | 0.029 | 29 | 7.8 | 30 | 自带提升泵 | 6.996
17 | 3.6kW内藏风管式-低静压 | 87 | 3.6 | 4 | 0.029 | 29 | 7.8 | 30 | 自带提升泵 | 0.59594
18 | 4.0kW内藏风管式-低静压 | 20 | 4 | 4.5 | 0.04 | 32 | 9 | 50 | 自带提升泵 | 0.15222
19 | 5.0kW内藏风管式-低静压 | 2 | 5 | 5.6 | 0.054 | 35 | 15 | 50 | 自带提升泵 | 0.019027
20 | 6.3kW内藏风管式-低静压 | 5 | 6.3 | 7.1 | 0.064 | 35 | 17 | 50 | 自带提升泵 | 0.059936
21 | 5.0kW内藏风管式-标准静压 | 2 | 5 | 5.6 | 0.07 | 35 | 14.5 | 80 | 自带提升泵 | 0.019027
22 | 5.6kW内藏风管式-标准静压 | 3 | 5.6 | 6.3 | 0.07 | 35 | 14.5 | 80 | 自带提升泵 | 0.031966
23 | 6.3kW内藏风管式-标准静压 | 3 | 6.3 | 7.1 | 0.096 | 36 | 19.1 | 80 | 自带提升泵 | 0.035962
24 | 7.1kW内藏风管式-标准静压 | 2 | 7.1 | 8 | 0.096 | 36 | 19.1 | 80 | 自带提升泵 | 0.027019
25 | 8.0kW内藏风管式-标准静压 | 7 | 8 | 9 | 0.1 | 36 | 20 | 80 | 自带提升泵 | 0.10655
26 | 10.0kW内藏风管式-标准静压 | 6 | 10 | 11.2 | 0.13 | 38 | 28.33 | 80 | 自带提升泵 | 0.11416
|  | 1638 | [5 empty] | 室内机合计： |  | 10分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块（8-24匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | [6 empty] | 0-1
2.1.2 |  | 待机功率 | 对所投多联机产品超低待机状态下功率的数值水平高低进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.2.1 | 先进性 | 压缩机 | 根据所投多联机产品压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分，如单模块压缩机数量、回油控制技术等。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.2.2 |  | 变频器 | 根据所投多联机产品变频器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.2.3 |  | 换热器 | 根据所投多联机换热器的技术先进性、换热性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.1 | 可靠性 | 制冷连续运转范围（℃ DB） | 根据所投多联机制冷运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.2 |  | 制热连续运转范围（℃ WB） | 根据所投多联机制热运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.3 |  | 长期运行可靠性 | 根据投标设备在实际项目中长期运行可靠性情况评分。（需提供相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.4 |  | 制冷制热能力 | 根据投标设备长配管制冷和制热能力衰减情况评分。（需提供证书或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.4.1 | 舒适性 | 洁净空气方案 | 根据所投多联机可追加除菌净化组件的功能、滤网可选功能、部件抗菌功能等进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.4.2 |  | 室内温度控制 | 根据室内温度控制的敏捷性、稳定性、精确性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.4.3 |  | 快速制冷、制热启动 | 为保障室内的舒适度，要求所投产品按照制冷模式和制热模式开机运行后能力输出达到最大所用的时间长短进行评价。（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
| 智能性 | 分户计费能力 | ★本项目需实现空调分户计费功能，可通过设备生产商自带系统或第三方通用计费系统实现分户计费功能。（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料视为无效响应） | [6 empty] | ★
2.5.1 |  |  | 根据针对本项目的分户计费系统先进性评议，如分户计费系统计量精准性、计费和付费方式和电费单价的灵活性、和校园网一卡通的对接能力、计费数据的可靠性等进行综合评议。（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-6
2.5.2 |  | 远程自控监测 | 根据投标产品的控制灵活性（如远程控制、云计算、运行数据可视化功能等）、故障报警的便捷性、以及对于空调节能管理、能耗数据的统计分析等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.5.3 |  | 智能安装调试能力 | 根据所投多联机调试安装优化能力进行评议，是否可达成无接触点检、无接触故障检测或其他有利于多联机调试安装的功能。（需提供检测报告或产品公开发行样册等相关证明材料） | [6 empty] | 0-1
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-25分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装声学要求 | 本项目空调系统执行专项声学管控要求，机组设备参数、减震降噪构造、环境噪声限值均严格遵照附件《华东政法大学项目机电招标声学要求》执行。投标人投标阶段须承诺整机标称噪声参数满足附件限值；项目竣工验收前，承包人委托具备CMA认证资质的第三方检测机构，按附件规定点位、标准完成噪声检测并出具CMA认证检测报告，检测结论须全部合格；减振配件（减震器、消声器、隔声构件等）选型与施工工艺同步满足附件声学要求，噪声、振动指标不合格不通过竣工验收，承包人须无偿整改直至达标。
1. 进场要求：投标文件附厂家机组噪声型式检测资料； 2. 检测范围：含设备1m单机噪声、室内使用区域噪声、建筑场界噪声； 3. 检测费用在本项目预算之中。
| 安装进度要求 | 按总包的总进度要求进行供货和安装。自接到采购人通知之日起30日内完成交货安装并通过验收。
| 安装人员配备 | ★项目经理需具备机电工程专业二级建造师或以上资格证书（需提供证书扫描件）。 项目组成员具有相关工作经历、岗位证书优先考虑。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
1 | 信号线 | / | 米 | 26000
2 | 控制线 | / | 米 | 8340
3 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ6.4 | 米 | 4308
4 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ9.5 | 米 | 4762
5 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ12.7 | 米 | 4996
6 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ15.9 | 米 | 4241
7 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ19.1 | 米 | 2786
8 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ22.2 | 米 | 994
9 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ28.6 | 米 | 1998
10 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ31.8 | 米 | 695
11 | 脱氧亚磷无缝铜管 | Φ38.1 | 米 | 1251
12 | 冷凝管 | DN25 | 米 | 4060
13 | 冷凝管 | DN32 | 米 | 1113
14 | 冷凝管 | DN50 | 米 | 106
15 | 冷凝管管道保温 | DN25 | 米 | 4060
16 | 冷凝管管道保温 | DN32 | 米 | 1113
17 | 冷凝管管道保温 | DN50 | 米 | 106
18 | 室内机分歧管组件 | 22T/33T | 套 | 638
19 | 室内机分歧管组件 | 72T | 套 | 538
20 | 室内机分歧管组件 | 73T | 套 | 430
21 | 室外分歧管 | BHFP22MC90 | 套 | 46
22 | 室外分歧管 | BHFP22MC135 | 套 | 1
23 | 冷媒管管道保温 | Φ6.4 | 米 | 4308
24 | 冷媒管管道保温 | Φ9.5 | 米 | 4762
25 | 冷媒管管道保温 | Φ12.7 | 米 | 4996
26 | 冷媒管管道保温 | Φ15.9 | 米 | 4241
27 | 冷媒管管道保温 | Φ19.1 | 米 | 2786
28 | 冷媒管管道保温 | Φ22.2 | 米 | 994
29 | 冷媒管管道保温 | Φ25.4 | 米 | 1998
30 | 冷媒管管道保温 | Φ28.6 | 米 | 695
31 | 冷媒管管道保温 | Φ31.8 | 米 | 1251
32 | 冷媒管管道保温 | Φ38.1 | 米 | 4060
33 | 出风口 | ABS | 个 | 1668
34 | 回风口（含尼龙过滤网） | ABS | 个 | 1668
35 | 环保冷媒 | / | kg | 1149
36 | 氮气吹扫 | / | 系统 | 62
37 | 抽真空 | / | 系统 | 62
38 | 室内机安装人工费 | / | 台 | 1668
39 | 室外机安装人工费 | / | 系统 | 62
40 | 吊架（含安装） | / | 付 | 20287
41 | 镀锌铁皮风管（含保温） | / | 平方 | 592
42 | 空调安装调试 | / | 系统 | 62
43 | 智能控制系统 | / | 项 | 1
44 | 线控器 | / | 个 | 1668
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸和现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：1小时内即时响应；到达现场时间：2小时内 ；一旦出现故障，设备可自动将故障信息通知到使用方及厂方，确保第一时间响应。 免费质保期：自验收通过之日起不少于 24个月免费质保。
| 服务内容与计划要求 | A.质保期内，严格按照国家相关法律法规及行业规定，对设备发运、开箱、安装调试及试运转过程中，实行三包政策，直至符合质量要求；B.除供货及安装调试过程中的必要附加服务外，投标人需承担配合使用人针对产品相关使用开展包括但不限于培训、讲座、提供专业资料及协助使用人对最终用户的介绍、说明、解释，配合可能发生的使用误解及矛盾澄清工作，必要情况下在特殊时间段内需指定专人专项配合；C.投标人需针对本案分户计费专项功能，提供安装调试，协同第三方计费软件互通配合，协助进行相关空调数据维护拓展工作。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保服务和相关报价。维保内容包括但不限于，提供针对在质保期所有空调系统使用报告书（以半年度为最低要求），以及针对实际使用情况给出的专业合理化运行方案建议，确保空调高效节能运行。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变。
| 厂家授权书及售后服务承诺函 | 投标人提供投标产品生产厂家项目授权书或投标人为生产厂家。 提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。