冷水机组采购需求

说明：标记“★”为实质性指标，不满足即为无效投标；标记“▲”为重要参数指标，满足的予以加分。标记“★”和“▲”的指标都要求供应商提供技术支持材料，技术支持材料需符合采购需求要求。如采购需求中没有提及具体要求，则包括制造商公开发布的产品说明书、制造商盖章版技术说明文件、选型报告、具备CMA标识的第三方检测报告、中国能效标识或有效期内的认证证书。

一、建筑物基本情况

新建项目

机组安装位置：安装于既有能源中心的地上一层（标高5米）

▲机组运行重量要求：机组运行重量≤12500kg（4分）

机组安装尺寸（含检修）要求：机组安装尺寸长*宽*高≤4750*2150*3000mm

安排现场考察

二、执行标准及规范

所提供产品参考执行以下国家、地方及行业标准的要求：

1、设计相关标准

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB/T 18430.1《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》

GB/T 45477 《无油悬浮离心式冷水（热泵）机组》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

2、施工安装规范

GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50316《工业金属管道设计规范》

3、能效与环保标准

GB 19577《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》

4、安全与验收规范

GB 55037《建筑防火通用规范》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T 19001《质量管理体系要求》

GB 50314《智能建筑设计标准》

5、上海市节能标准

DG/TJ08-107《公共建筑节能设计标准》

DG/TJ08-2090《绿色建筑评价标准》

DGJ08-113 《建筑节能工程施工质量验收规程》

三、基本要求

1、设备名称：磁悬浮离心式冷水机组

2、数量：3 台

3、功能实现目标：满足建筑内制冷需求。

四、基础技术参数要求

1.制冷量

设计工况下：

★1.1制冷量：≥2100 kW（国标）

1.2输入功率：≤390 kw；

说明：投标人需提供选型报告

2.	能效指标

国标工况下：

★2.1性能系数（COP）：COP≥      6.4

★2.2综合部分负荷性能系数（IPLV）：IPLV≥    9.25

说明：投标人需提供机组在GB18430/19577明确的名义工况下，100%、75%、50%、25%负荷下的性能指标（具有CMA标识的检测报告、选型报告、或制造商公开发布的产品说明书。）

3、冷冻水系统  （除★指标外0-4分）

3.1进出水温度：

★国标工况：冷冻水进出水温度12/7℃；

★设计工况：冷冻水进/出水温度12/6℃

★3.2水侧承压（MPa）：≥ 1.6MPa

3.3污垢系数  =  0.018  m²·℃/kW

3.4 蒸发器水压降：≤ 60 kPa

说明：投标人需提供选型报告

4、冷却水系统  （除▲指标外0-4分）

▲4.1进出水温度：32/38 ℃（3分）

▲4.2水侧承压（MPa）≥  1.0 MPa（3分）

4.3污垢系数  = 0.044 m²·℃/kW

4.4 冷凝器水压降： ≤ 55 kPa

4.5冷凝器数量：≥1

说明：投标人需提供选型报告

5、电源

电源V-Q-HZ：380-3-50

6、冷媒要求

★冷媒要求：R134a

说明：投标人需提供包括制造商公开发布的产品说明书、选型报告、具备CMA标识的第三方检测报告、中国能效标识或有效期内的认证证书

7.机组负荷调节范围及方式

部分负荷运行稳定性：支持20%至100%无级调节持续运行。

- 噪声值限制  （0-2分）

- 机组运行噪音≤ 86 dB(A)（按国标测量标准）

- 安装配件要求  （0-2分）

- 配置合适的减振装置、水流开关、冷凝器端盖式或管道式胶球清洗装置等配件，对机组零部件进行防锈处理。

五、设备功能特性要求

★1、压缩机类型：磁悬浮变频离心式

说明：投标人需提供包括制造商公开发布的产品说明书、选型报告、具备CMA标识的第三方检测报告、中国能效标识或有效期内的认证证书

2、核心部件要求  （0-4分）

2.1压缩机：高效变频压缩机

2.2换热器：壳管式或板式换热器，材质需耐腐蚀（如钛管、316L不锈钢、高效换热铜管）

2.3电机：电动机形式（永磁同步电机），电动机启动电流≤ 运行电流），启动方式（变频启动）；变频器冷却方式（冷媒冷却、或空气冷却，无需额外配置水管进行水冷冷却）

2.4配置经济器

2.5配置专项进线电抗器，降低变频器电流谐波干扰。

3、智能控制功能  （0-2分）

3.1自动控制：支持水温、压力、负荷自动调节，具备故障自诊断功能。

3.2物联网接入：支持标准通讯协议，可接入楼宇自动化系统（BAS）。

3.3操作界面：彩色液晶显示屏、触屏or按键操作，维护所需信息能完全体现。

4、机组保护措施  （0-2分）

4.1 标配高低压保护、过载保护、缺水保护等安全机制。

4.2 针对冷却水、冷冻水、油温、油压异常等情况提供机组保护措施。

4.3 离心机组需配置防喘振控制，避免低负荷时喘振损坏设备。

5、长期运行验证  （0-2分）

机组设计使用寿命情况，及投标品牌机组的长期实际运行数据（如能效衰减率）。

六、主要材料性能要求  （0-2分）

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0 2.噪声≤100%名义值 | 1.名义工况制冷量≥100%名义值 2.名义工况输入功率≤110%名义值 3.水侧压力损失≤115%机组名义规定值 |
| 注：依据T/CECS 10243。 |  |

注：依据T/CECS 10243。

七、安装与维护要求

1、工作内容要求：供应商负责设备的供货、运输、吊装到指定的设备基础上；具体安装由总包单位负责安装。投标单位的室外机外型尺寸应能符合现场条件，易于安装，方便运输，同时周边空间除应满足冷却风循环要求外，还应符合环境保护有关规定的要求。机组室外机在不超越所提供的安装条件井确保系统性能的前提下，可以提出优化方案建议。优化方案必须经设计院和业主确认后方可实施。

2、工期要求： 设备到货时间、吊装的位置应满足总包总体施工进度安排及安装要求。合同签订完成，自接到采购人通知后90天内完成设备供货运输、吊装就位。

3、实施方案要求：投标人应在投标文件中明确项目实施期间的安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案等，需考虑既有能源中心内实施方案的合理性、可行性，并确保不影响医院正常运营。

4、吊装人员要求：项目组成员数量配置能够满足本项目安装进度要求，配备的吊装人员持有岗位证书，从业经历丰富。

5、质量体系认证要求：投标人通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO 14001或GB/T 24001认证）。

6、免费售后维保服务期限：自安装验收合格之日起36个月的免费质保。

7、售后服务要求

7.1在质量保证期内，负责组织不少于  2   次的使用培训。

7.2 质量保证期内，最少每月进行  1   次定期巡检服务，在巡检时提供巡检单和售后服务日志，最少每月进行  1   次定期保养服务。

7.3质量保证期内，提供年度能效检测服务。

7.4电话技术支持服务，响应时间在  2   小时内。需要进场维修的应在  2   小时内达到现场，并在  12   小时内排除故障。若故障在 12    小时内无法修复，应及时告知采购人，并提供应急备用方案。

7.5在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理服务，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。在质量保证期内，因产品质量问题发生故障并维修   2    次仍不能正常使用的，供应商应负责免费更换同型号全新整机，并承担合同约定的违约责任。换机后质量保证期重新计算。若同型号设备停产的，供应商应与采购人协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。

7.6质保期外维保内容、质保期外整机维保价格、备品备件价格情况

在质量保证期满后如果继续提供维修服务的，在投标文件中投报维保方案，并按整机保修和单次维修两种情形进行报价：如签署保修合同，投报年度保修合同价（全保）；如不签署保修合同，投报备品备件、上门费及服务费等。

8、其他质量要求：一次性验收合格，符合上海市优质工程奖、“白玉兰奖”、“申安杯”的奖项评选要求，达到“鲁班奖”或“国优奖”施工质量验收标准；

八、施工界面划分

供应商负责设备的供货、运输、吊装到指定的设备基础上；具体安装由总包单位负责安装。投标单位的室外机外型尺寸应能符合现场条件，易于安装，方便运输，同时周边空间除应满足冷却风循环要求外，还应符合环境保护有关规定的要求。机组室外机在不超越所提供的安装条件井确保系统性能的前提下，可以提出优化方案建议。优化方案必须经设计院和采购人确认后方可实施。