## Sheet1
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 8HP多联机室外机 | 1 | 22.4 | 25 | 5.1 | 57 | — | 110 | / | 0.47904
2 | 10HP多联机室外机 | 1 | 28 | 31.5 | 6.8 | 58 | — | 110 | / | 0.5988
3 | 14HP多联机室外机 | 1 | 40 | 45 | 9.5 | 60 | — | 110 | / | 0.85543
4 | 18HP多联机室外机 | 3 | 50.4 | 56.5 | 12.3 | 60 | — | 110 | / | 3.2335
5 | 20HP多联机室外机（核心产品） | 4 | 56.5 | 63 | 14.1 | 62 | — | 110 | / | 4.8332
[9 empty] | 室外机合计： | 10
1 | 7.1四面出风嵌入式 | 52 | 7.1 | 8 | 0.025 | 35 | 15 | — | 带冷凝水提升泵 | 4.94
2 | 2.8中静压风管式 | 2 | 2.8 | 3.2 | 0.035 | 31 | 9 | 80 | 带冷凝水提升泵 | 1.14
3 | 3.6中静压风管式 | 1 | 3.6 | 4 | 0.035 | 31 | 9 | 80 | 带冷凝水提升泵 | 0.82
4 | 4.5中静压风管式 | 1 | 4.5 | 5 | 0.045 | 33 | 9 | 80 | 带冷凝水提升泵 | 0.94
5 | 11.2中静压风管式 | 6 | 11.2 | 12.5 | 0.12 | 38 | 26 | 100 | 带冷凝水提升泵 | 2.16
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10
技术参数分值总计：
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1 | 先进性 | 主要零部件 | 根据所投多联机产品压缩机、变频器及换热器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
2.2 | 可靠性 | 长期运行可靠性 | 根据主要零配件品牌的统一性、主要零配件寿命、机组在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分。（需提供主要零配件的品牌产地、设计寿命和使用寿命的比较情况、投标产品获得第三方机构出具的平均无故障运行时间相关证书，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
2.3 | 舒适性 | 静音性 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
2.4 | 智能性 | 智能控制 | 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
| 三、其他要求 | [8 empty] | 分值
3.1 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块（8-22匹）（该范围为各厂家常规品种覆盖范围，具有代表性）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分，平均值≥5的得2分，小于5的不得分。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | [7 empty] | 2分
3.2 | 高温衰减 | 在夏季极端温度情况下，为保证机组运行稳定可靠性，要求提供多联机机组在40℃，41℃和42℃情况下的衰减量，所有匹数均无衰减的得2分，衰减量在5%以内的得1分，衰减量≥5%的不得分（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 2分
[9 empty] | 总计 | 0-4分
四、安装工程要求及材料清单
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 分歧管 | 22-135 | 61 | 个
2 | 铜管(含保温） | Ф28.6 | 321 | m
3 | 铜管(含保温） | Ф25.4 | 87 | m
4 | 铜管(含保温） | Ф22.2 | 74 | m
5 | 铜管(含保温） | Ф19.1 | 285 | m
6 | 铜管(含保温） | Ф15.9 | 663 | m
7 | 铜管(含保温） | Ф12.7 | 225 | m
8 | 铜管(含保温） | Ф9.5 | 895 | m
9 | 铜管(含保温） | Ф6.4 | 83 | m
10 | 铜管直角弯头、直接 | Φ22.2～41.3 | 196 | 只
11 | 冷凝水管(含保温) | DN32 | 801 | m
12 | 冷凝水管(含保温) | DN40 | 90 | m
13 | 镀锌钢板风管制作及安装含保温等配件 |  | 200 | ㎡
14 | 室内机帆布软接 |  | 17 | 只
15 | 双层格栅送风口 |  | 20 | 个
16 | 空调检修口 |  | 20 | 个
17 | 回风口带过滤网 |  | 17 | 个
18 | 信号线(含线管) | 0.75 | 1030 | m
19 | 控制线含线管 | 2*1 | 1050 | m
20 | 环保冷媒 | R410A | 90 | KG
21 | 开洞费 |  | 48 | 个
22 | 氮气吹扫 |  | 10 | 项
23 | 抽真空 |  | 10 | 项
24 | 室内机安装人工费 |  | 72 | 台
25 | 室外机安装人工费 |  | 10 | 台
26 | 吊架(含安装） | ￠8--￠10 | 1520 | 付
27 | 安装调试 |  | 10 | 系统
28 | 运输费用 |  | 1 | 项
29 | 室外机槽钢支架 |  | 1 | 项
30 | 其他材料费 |  | 1 | 项
31 | 措施费 |  | 项 | 1
32 | 税金 | 9% | 项 | 1
以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
安装 | 安装范围要求 | 空调设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 根据甲方要求进行供货和安装，甲方提前 15天通知乙方交货时间及数量，乙方供货及安装。
| 安装人员配备 | ★项目经理需具备二级或以上建造师（机电工程专业）资格证书。 安装人员具备相关工作经历，资格或岗位证书优先考虑。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
五、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间： 2小时 ；到达现场时间： 4小时 ；免费质保期：要求供应商提供自货物按合同规定验收合格之日起24个月的免费质保。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺 5 年内价格不变。