- 项目名称

上海铁路运输法院审判大楼数字化建设项目法院网络与机房一体化建设

- 建设背景及目标

项目严格遵循“数字改革赋能”工作主线，贯彻全国法院“一张网”、全市法院“一盘棋”的总体思想。本项目以数字化建设助力本院业务提质增效为核心理念，以打造具有前瞻性、引领性的现代化数字法院为总目标。作为大楼数字化建设的“底座”与“动脉”，机房工程、网络系统、综合布线系统是承载全院所有业务系统（诉讼服务、审判、执行、警务、物联管理等）稳定运行、数据互通及安全可控的物理基础。当前，新大楼的建设要求彻底改变传统分散建设、资源孤岛的模式，转而实现“统筹规划，集约共享”的基础设施新格局。

因此，高质量、高可靠、可扩展地完成本包建设内容，是确保上铁法院审判大楼数字化项目整体目标得以实现的首要前提，也是打造“管理集约、方便诉讼”的上海法院数字化项目新标杆的关键基石。

- 建设内容

本项目为上海铁路运输法院审判大楼数字化建设项目的基础设施核心组成部分，涵盖机房工程、网络系统、综合布线系统三大领域，具体建设内容如下：

  - 机房工程

为全院数字化业务系统提供安全、稳定、可靠的物理运行环境，主要包括：

- 信息机房建设，包括机房装饰工程、供配电工程、机房微模块系统、机房布线系统、气体灭火系统、机房环境监测系统。

- UPS设备间建设，包括装饰工程、供配电工程、UPS系统、空调系统、环境监测、气体灭火系统。

- 配套区域配电与接地，包括法警监控室、庭审设备间（5间）、法庭操作间、会议保障设备间、执行指挥中心、弱电间等的UPS配电箱、市电配电箱、防雷接地系统。

  - 网络系统

构建覆盖全院的高速、稳定、安全、可扩展的网络基础设施，主要包括：

- 政务外网业务网，包括2台核心交换机及核心交换机板卡、业务应用区接入交换机、安全管理区接入交换机、法庭汇聚交换机、终端接入区接入交换机（48口/24口）以及配套光模块。

- 互联网，包括互联网出口接入交换机、核心交换机及板卡、安全管理区接入交换机、终端接入区接入交换机（48口/24口）以及配套光模块。

  - 综合布线系统

为全院各类业务终端、设备提供标准、规范、灵活的信息传输通道，主要包括：

- 政务外网布线，包括工作区子系统、水平布线子系统、垂直干线子系统、管理间子系统、设备间子系统、42U/22U布线机柜及底座。

- 设备网布线，包括工作区子系统、水平布线子系统、垂直干线子系统、管理间/设备间子系统。

- 光纤网布线，包括工作区子系统、水平布线子系统、设备间子系统

- 其他及辅材，包括光纤熔接及安装辅材（标签、捆扎带、螺丝、胶布等）

- 其他技术要求

投标文件中需提供机房工程、网络系统、综合布线系统的详细图纸，包括信息机房及UPS电源间的全套机房施工图纸、网络拓扑图、综合布线点位图等。

- 招标设备清单

  - 机房工程

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 信息机房 |  |  |  |
| 一 | 机房装饰工程 |  |  |  |
| A | 天花吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 机房天花防尘处理 | 顶部找平、防尘防潮油漆处理三遍 | ㎡ | 87 |
| 2 | 铝合金微孔吊顶板 | 防尘微孔铝制天花，600×600×0.8mm | ㎡ | 87 |
| 3 | 天花主副龙骨 | 50#主副龙骨，配套 | ㎡ | 87 |
| 4 | 天花修边 | L型，铝制烤漆 | m | 40 |
| 5 | 天花工程敷料 | 大吊，丝杆，膨胀管，螺丝等 | 项 | 1 |
| B | 墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 机房墙面防尘处理 | 墙面找平、腻子处理、防尘防潮油漆处理三遍 | ㎡ | 128 |
| 2 | 乳胶漆处理 | 乳胶漆处理三遍 | ㎡ | 128 |
| 3 | 内墙面轻钢龙骨基层 | C75 | ㎡ | 128 |
| 4 | 内墙保温隔音层 | 玻璃棉50mm | ㎡ | 128 |
| 5 | 防火石膏板基层 | 12mm | ㎡ | 128 |
| 6 | 彩钢板饰面 | 1200宽 | ㎡ | 128 |
| 7 | 墙面不锈钢地脚线 | 120mm宽，含基层 | 米 | 40 |
| 8 | 墙面工程敷料 | 定制 | 项 | 1 |
| C | 地面处理 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 地面找平清理，防尘防潮油漆处理三遍 | ㎡ | 87 |
| 2 | 复合防静电地板 | 全钢防静电地板，600×600×35mm，铺设高度400MM | ㎡ | 87 |
| 3 | 机房踢脚台（防静电贴面） | 全钢加固型定制，防静电贴面 | 项 | 1 |
| 4 | 机房设备通道斜坡 | 定制 | 项 | 1 |
| 5 | 地板钢支架、紧固件及敷料 | 国产全钢加固型 | ㎡ | 87 |
| 6 | 地面工程敷料 | 膨胀管，螺丝，刷子、滚筒、胶水等 | 项 | 1 |
| 二 | 供配电工程 |  |  |  |
| A | 配电柜箱 |  |  |  |
| 1 | 精密配电列头柜 | 配电柜空开应按照不小于210KW（双母线供电回路）负载用电量配置； 含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 2 | 配电柜底座 | 定制 | 套 | 1 |
| B | 桥架 |  |  |  |
| 1 | 镀锌桥架(强电) | 300×100×2.0，热镀锌 | 米 | 20 |
| 2 | 开放式桥架(弱电) | 300*100，网格式电镀锌 | 米 | 20 |
| 3 | 桥架辅材配件 | 桥架支架、吊杆等 | 套 | 1 |
| C | 电线电缆 |  |  |  |
| 1 | 电缆(精密列头柜至精密空调) | WDZC-YJY-4×6+E6 | 米 | 45 |
| 2 | 电缆(精密列头柜至微模块机柜) | WDZC-YJY-2×4+E4 | 米 | 170 |
| 3 | 电缆(照明插座) | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 160 |
| D | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30×3mm²紫铜排 | 米 | 30 |
| 2 | 绝缘子固定桩(含绝缘子) | L型定制 | 套 | 25 |
| 3 | 接地母线(100m/卷) | ZR-BVR25mm² | 米 | 25 |
| 4 | 接地分线(100m/卷) | ZR-BVR6mm² | 卷 | 1 |
| 5 | 等电位连接箱(含100KA等电位连接器) | 国产定制，含100KA等电位连接器 | 个 | 1 |
| E | 照明及其它 |  |  |  |
| 1 | 格栅灯(LED光源) | LED灯盘，1200×600×9W | 套 | 12 |
| 2 | 应急照明装置 | 消防许可，墙挂式 | 套 | 1 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 消防许可，墙挂式 | 套 | 1 |
| 4 | 电线管 | JDG20×1.2，镀锌铁管 | 米 | 80 |
| 5 | 金属软管 | G25金属软管 | 箱 | 1 |
| 6 | 照明开关 | 86型，壁装 | 套 | 2 |
| 7 | 86底盒 | 镀锌定制，86型 | 个 | 6 |
| 8 | 二三眼插座 | 五孔10A | 套 | 4 |
| 三 | 机房微模块 |  |  |  |
| A | 双排微模块精密空调 |  |  |  |
| 1 | 行间空调室内机 | 行间空调室内机，具体参数详见主要设备技术参数 | 台 | 3 |
| 2 | 行级空调室外机 | 1、机房专用空调机组的风冷型室外机组冷凝器风机应采用变频全调速控制方式，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。风机叶片配置猫头鹰锯齿式设计 ，有效降低室外机噪音。 2、机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 3、冷凝器产品须通过9烈度抗震测试 | 台 | 3 |
| 3 | 双电源组件 | 应采用双电源自动切换组件； | 套 | 3 |
| 4 | 空调安装配件材料 | 应包含卸车、搬运、安装、铜管，制冷剂、支架，进出电缆等； | 套 | 3 |
| 5 | 空调底座 | 定制 | 套 | 3 |
| C | 机柜系统 |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 1) 投标产品需符合GB/T3047.2- 92标准。 2) 投标产品需有很强的兼容性，所有满足EIA-310-D标准的设备都可以安装在机柜中。 3) 微模块内每个服务器机柜需满足600mm宽，1200mm深，2000mm高。 4) 采用前单开网孔门、后钣金门，通孔率不小于80% 5) 微模块的每个服务器机柜静态载荷需不小于2400Kg，动态载荷大于1100kg。 6) 微模块的每个服务器机柜应具备良好的抗震性能，按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg，连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 7) 微模块的每个服务器机柜的前后19”安装立柱在机柜内部的安装位置(深度方向)应前后可调,安装立柱正反面均有U高度刻度,安装立柱侧面有安装孔,可安装无工具安装方式的线缆管理单元(理线环或扎线带),实现快速简易的垂直线缆管理。 | 架 | 21 |
| 2 | 机柜接地铜排 | 机柜接地铜排组件 (15*3mm) | 块 | 21 |
| 3 | 机框套件 | 600mm宽的机柜位密封组件； 配套1200mm深拼装机柜使用； | 套 | 1 |
| 4 | 1U盲面板 | 机柜漏空挡板； 高度≤1U； 卡扣式安装； | 副 | 210 |
| 5 | 固定层板 | 承载≥50kg设备； 配套1200mm深的服务器机柜； | 个 | 42 |
| 6 | PDU(垂直安装) | 1)PDU-竖装-输入 250V/32A-输出 20*10A 国标 4*16A 国标-总指示灯-接线盒-防脱扣-A; 2) 专业配电插座应采用模块是设计，可根据需要选择不同标准的插座类型，本项目初定采用国标GB1002 10A/16A插座。 | 个 | 21 |
| 7 | PDU(垂直安装) | 1)PDU-竖装-输入 250V/32A-输出 20*10A 国标 4*16A 国标-总指示灯-接线盒-防脱扣-B ; 2) 专业配电插座应采用模块是设计，可根据需要选择不同标准的插座类型，本项目初定采用国标GB1002 10A/16A插座。 | 个 | 21 |
| 8 | 机柜底座 | 定制 | 套 | 21 |
| D | 双排密闭冷通道系统 |  |  |  |
| 1 | 隐藏式通道双排门(标准丝印LOGO)自动双开滑动门 | 1.门板应采用全玻璃形式，以保证端门的稳定性、安全性。钢化玻璃厚度不小于10mm，全玻璃通道门玻璃面积占比不小于98%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性，采用双开电动阀，双开电动门应采用自动轨道滑动门，含电机驱动、控制系统等。 | 套 | 2 |
| 2 | 冷通道配套侧门(隐藏式通道门用，左侧门) | 配套隐藏式通道门使用； 配套1200mm深拼装机柜使用； 安装在通道左侧门； | 套 | 2 |
| 3 | 冷通道配套侧门(隐藏式通道门用，右侧门) | 配套隐藏式通道门使用； 配套1200mm深拼装机柜使用； 安装在通道左侧门； | 套 | 1 |
| 4 | 冷通道配套侧门(隐藏式通道门用，右侧门，21.5寸屏用) | 应配置显示屏和读卡器孔位； 配套触摸屏使用； 配套1200mm深拼装机柜使用； 装在通道右侧门； | 套 | 1 |
| 5 | 围板(隐藏式通道门使用) | 机柜顶走线槽，适用于 600mm 宽设备，4 个一组，支持两个对位机柜 | 套 | 24 |
| 6 | 天窗(LED照明灯两端隐藏式安装) | 600mm 宽功能顶板，优质冷轧板框架和支撑板，8mm 钢化玻璃，具备跨列走线功能，带 3C 丝印 | 套 | 2 |
| 7 | 天窗(LED照明灯两端隐藏式安装) | 600mm 宽翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框 8mm 钢化玻璃，带 3C 丝印，实现消 防联动 | 套 | 10 |
| 8 | 天窗控制盒(红外) | 1U 位控制盒-适配刷卡器方案-天窗手动复位 | 套 | 1 |
| 9 | 红外探测器 | 红外开关套件，通道两端，吸顶型红外开关 | 个 | 2 |
| 10 | 灯带控制器(端门四色灯带用) | 灯光控制盒-全彩门楣-LED 照明 | 套 | 1 |
| 11 | LED灯 | LED 灯条组件，顶部通道照明灯，天窗围框底部固定，长 1m，按通道长度配置 | 个 | 24 |
| F | 微模块环控系统 |  |  |  |
| 1 | 动力环境监控主机 | 动力环境监控主机，具体参数详见主要设备技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 4G全网通短信报警模块 | 4G全网通短信报警模块； | 块 | 1 |
| 3 | 电容触摸屏(21.5寸) | 21.5"触摸显示屏及门盒结构安装组件，适配 2000mm 机柜 | 台 | 1 |
| 4 | 声光告警模块 | 声光报警器-红白-声压 110dB | 个 | 1 |
| 5 | 温湿度传感器 (大LCD屏) | 温湿度传感器-含露点监测-带 LCD 显示-485 通讯 | 个 | 2 |
| 6 | 烟雾传感器 | 烟感传感器，干接点通讯 | 个 | 2 |
| 7 | 非定位线式漏水检测报警器 | 不定位漏水检测传感器-9~27VDC-（-40℃~85℃）-1 组 DO 输出-CE | 个 | 2 |
| 8 | 非定位线式漏水感应线 | 线长≥10米； 配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生； | 条 | 2 |
| 9 | 12V3A直流电源 | AC220V输入； DC12V3A输出； | 个 | 1 |
| 10 | 监控门禁套件 | 应包含2组监控，4套门禁及配套安装线缆管材等辅材； | 套 | 1 |
| 四 | 机房环境监测 |  |  |  |
| A | 温湿度监测 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 数码显示测量值； 测湿范围0～100％RH； 精度±3%RH； 应采用串行输出RS-485； 供电DC12V； | 个 | 4 |
| 2 | 协议转换软件模块 | 监测软件接口，具有采集、存储、报警、查询功能； 3D界面显示传感器、设备具体地址及编号，阀值超限红色、图形报警； 报表、历史数据图形展示； | 项 | 1 |
| B | 消防报警系统 |  |  |  |
| 1 | 开关量采集模块 | 最大支持≥16路； RS485输出； 12VDC供电； | 只 | 1 |
| C | 辅助配件 |  |  |  |
| 1 | 工业电源 | 300VAC浪涌电流； 空载待机消耗瓦数：0.2~0.75W； 可承受5G震动，70℃操作温度； | 个 | 1 |
| 2 | 信号采集柜 | 应采用2U机架式安装； 配套接触器、继电器、断路器、导轨、线槽； | 只 | 1 |
| D | 机房环控主机部分 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式工控主机 | 应采用19英寸1U机架式； ≥2个RS232/485复合，≥6个RS485串口； ≥6DI、≥2DO； ≥2个10/100/1000M以太网口； | 台 | 1 |
| 2 | 网络串口工控机 | 应采用标准19英寸机架； 10/100M自适应以太网口； 内嵌15KVESD浪涌保护所有的串口； | 套 | 1 |
| 3 | 物联网综合报警网关 | 集成短信、电话、微信告警； | 套 | 1 |
| 五 | 机房布线 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 线缆中心采用十字骨架； 带宽：250MHz； 外径：6.1mm ± 0.4mm ； 导体：23AWG、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.05mm； 外护套采用阻燃PVC材料； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 箱 | 5 |
| 2 | 室内12芯OM3多模光纤 | 符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 光纤采用多模OM3规格； 外护套采用阻燃PVC材料； | 米 | 100 |
| 3 | 24口非屏蔽配线架（空板） | 符合标准：YD/T926.3； 24口非屏蔽配线架（空架），与标准RJ45模块组合使用； 支持100 BASE-T快速以太网；10BASE-T以太网； | 个 | 15 |
| 4 | 理线器 | 符合GB/T18233.1-2022标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm ； | 个 | 15 |
| 5 | RJ45六类非屏蔽模块 | 采用FR-4 A1级覆铜板； 符合UL94V-0的PC材料； 工作温度：-20~70℃； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min； 插拔≥2000次、端接≥750次； 带宽达到250MHz； | 个 | 240 |
| 6 | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米） | 线材为多芯软线； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后； | 根 | 240 |
| 7 | 1U机架式光纤配线架 | 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； | 个 | 15 |
| 8 | LC双联光纤适配器 | 插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； | 个 | 120 |
| 9 | LC多模尾纤，OM3（1米） | 符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3单芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 240 |
| 10 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3 | 符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3双芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 50 |
| 11 | 光纤熔接-尾纤 | 光纤尾纤熔接 | 点 | 240 |
| 六 | 气体灭火系统 |  |  |  |
| 1 | 无管网七氟丙烷钢瓶灭火装置 | 立柜式钢瓶、柜体，120L | 套 | 2 |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷 | KG | 198 |
| 3 | 泄压口 | 符合消防规范要求 | 套 | 1 |
| 4 | 火灾自动报警器 | 含报警、气体控制一体 | 台 | 1 |
| 5 | 电池 | 12V24AH、符合消防规范要求 | 台 | 2 |
| 6 | 感烟探测器 | 吸顶式，智能烟感探测器 | 套 | 2 |
| 7 | 感温探测器 | 吸顶式，智能温感探测器 | 只 | 4 |
| 8 | 通用底座 | 探测器底座，定制 | 只 | 6 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 紧急启停，壁挂式安装 | 只 | 1 |
| 10 | 放气指示灯 | 放气指示灯，壁挂式安装 | 个 | 1 |
| 11 | 声光报警器 | 声光报警，壁挂式安装 | 个 | 1 |
| 12 | 警铃 | 24VDC15MA报警警铃，壁挂式安装 | 个 | 1 |
| 13 | 3KG二氧化碳灭火器 | C02干冰灭火器3KG | 个 | 2 |
| 14 | 安装辅材 | 电线、电线管、配件及灾后排烟设备，包含防火阀、方形形风管制作及安装30米、事故通风机风量:2000m2/h，机外全压:280Pa;功率:0.75kw;等内容，接入大楼灾后排烟主干管路 | 个 | 1 |
| Ⅱ | UPS设备间 |  |  |  |
| 一 | 机房装饰工程 |  |  |  |
| A | 天花吊顶工程 |  |  |  |
| 1 | 机房天花防尘处理 | 顶部找平、防尘防潮油漆处理三遍 | ㎡ | 45 |
| 2 | 天花工程敷料 | 大吊，丝杆，膨胀管，螺丝等 | 项 | 1 |
| B | 墙面处理工程 |  |  |  |
| 1 | 机房墙面防尘处理 | 墙面找平、腻子处理、防尘防潮油漆处理三遍 | ㎡ | 105 |
| 2 | 乳胶漆处理 | 乳胶漆处理三遍 | ㎡ | 105 |
| 3 | 墙面不锈钢地脚线 | 120mm宽，含基层 | 米 | 30 |
| 4 | 墙面工程敷料 | 定制 | 项 | 1 |
| C | 地面处理 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 地面找平清理，防尘防潮油漆处理三遍 | ㎡ | 45 |
| 2 | 复合防静电地板 | 全钢防静电地板，600×600×35mm，铺设高度400MM | ㎡ | 45 |
| 3 | 机房踢脚台（防静电贴面） | 全钢加固型定制，防静电贴面 | 项 | 1 |
| 4 | 机房设备通道斜坡 | 定制 | 项 | 1 |
| 5 | 地板钢支架、紧固件及敷料 | 国产全钢加固型 | ㎡ | 45 |
| 7 | 地面工程敷料 | 膨胀管，螺丝，刷子、滚筒、胶水等 | 项 | 1 |
| 二 | 供配电工程 |  |  |  |
| A | 配电柜箱 |  |  |  |
| 1 | 市电空调照动力箱 | 1.配电柜空开应按照不小于60KW负载用电量配置； 2.含ATS自动切换开关、柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 2 | UPS输入柜1 | 1.配电柜空开应按照不小于230KW负载用电量配置； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 3 | UPS输入柜2 | 1.配电柜空开应按照不小于230KW负载用电量配置； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 4 | UPS输出柜1 | 1.配电柜空开应按照不小于200KW负载用电量配置； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 5 | UPS输出柜2 | 1.配电柜空开应按照不小于200KW负载用电量配置； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜底座 | 定制 | 套 | 4 |
| B | 桥架 |  |  |  |
| 1 | 镀锌桥架(强电) | 300×100×2.0，热镀锌 | 米 | 25 |
| 2 | 桥架辅材配件 | 桥架支架、吊杆等 | 套 | 1 |
| C | 电线电缆 |  |  |  |
| 1 | 电缆(UPS输入柜至UPS) | WDZC-YJY-4X185+1X95 | 米 | 10 |
| 2 | 电缆(UPS至UPS输出柜) | WDZC-YJY-4X185+1X95 | 米 | 10 |
| 3 | 电缆(UPS输入柜至市电空调照明动力箱) | WDZC-YJY-4*95+E50 | 米 | 20 |
| 4 | 电缆(市电空调照明动力箱至精密空调) | WDZC-YJY-4*95+E50 | 米 | 100 |
| 5 | 电缆(UPS输出柜至信息机房) | WDZC-YJY-4*95+E50 | 米 | 100 |
| 6 | 电缆(UPS输出柜至各弱电间) | WDZC-YJY-4*10+E10 | 米 | 300 |
| 7 | 电缆(UPS输出柜至各庭审设备间) | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 250 |
| 8 | 电缆(UPS输出柜至各法警监控室) | WDZC-YJY-4×6+E6 | 米 | 40 |
| 9 | 电缆(照明插座) | WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 90 |
| D | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30×3mm²紫铜排 | 米 | 20 |
| 2 | 绝缘子固定桩(含绝缘子) | L型定制 | 套 | 25 |
| 3 | 接地母线(100m/卷) | ZR-BVR25mm² | 米 | 25 |
| 4 | 接地分线(100m/卷) | ZR-BVR6mm² | 卷 | 1 |
| 5 | 等电位连接箱(含100KA等电位连接器) | 国产定制，含100KA等电位连接器 | 个 | 1 |
| E | 照明及其它 |  |  |  |
| 1 | 格栅灯(LED光源) | LED灯盘，1200×600×9W | 套 | 8 |
| 2 | 应急照明装置 | 消防许可，墙挂式 | 套 | 1 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 消防许可，墙挂式 | 套 | 1 |
| 4 | 电线管 | JDG20×1.2，镀锌铁管 | 米 | 60 |
| 5 | 金属软管 | G25金属软管 | 箱 | 1 |
| 6 | 照明开关 | 86型，壁装 | 套 | 2 |
| 7 | 86底盒 | 镀锌定制，86型 | 个 | 6 |
| 8 | 二三眼插座 | 五孔10A | 套 | 4 |
| 三 | UPS系统 |  | 项 |  |
| 1 | UPS主机 | UPS主机，具体参数详见主要设备技术参数 | 台 | 2 |
| 2 | 蓄电池 | 12V，200ah，为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS同一品牌。 | 块 | 256 |
| 3 | 电池箱 | 可放32节200ah电池，单机1小时，系统备电2小时 | 个 | 8 |
| 4 | 直流配电箱 | 定制 | 个 | 2 |
| 5 | 电池线及铜牌 | 定制 | 套 | 8 |
| 6 | UPS及电池架底座 | 定制 | 套 | 10 |
| 四 | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 单冷精密空调室内机 | 1.工作方式：风冷 单冷机组； 2.送风方式：上前送风，自带一体化风帽； 3.机组全年能效比应为一级能效（AEER≥4.0），且出厂设备在显著位置粘贴有能效等级标识； 4.电气性能：输入电压允许波动范围：≤380V±10%，频率：≤50HZ±2HZ，电源相数：三相； 5.温湿度范围：温度调节范围：+20℃~+30℃，温度调节精度：±2℃ 温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：30%~70%RH，湿度调节精度：≤5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 6.单台总冷量：12.5KW；送风量：3200 m3/h； 7.室内风机：并采用直联式离心式风机； 8.压缩机：设置于空调室内机内部； 9.膨胀阀：为保证制冷剂节流装置的精确性，应采用电子膨胀阀； 10.蒸发器：采用高效换热的“/”型蒸发器； 11.冷凝器：应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件；应采用无级全调速方式，可根据冷凝压力自动调节，以达到节能降噪的目的。室外风机为避免长期运行变形、老化，风机叶片应优先采用全金属材质； 11.控制功能：配置7英寸及以上全中文彩色触摸屏显示器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，并能储存并显示不少于500条历史告警信息； 12.机组应配置电源监测功能，具备缺相保护、提示和告警功能； 13.具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离，免费提供通讯协议； | 台 | 2 |
| 2 | 单冷精密空调室外机 | 空调室外机； 变频无极调速控制； | 台 | 2 |
| 3 | 空调安装配件材料 | 卸车、搬运、安装、铜管，制冷剂、支架，进出电缆等 | 套 | 2 |
| 4 | 空调底座 | 定制 | 套 | 2 |
| 五 | 机房环境监测 |  |  |  |
| A | 配电柜监测 |  |  |  |
| 1 | 电量监测仪 | 直流电压允许范围：DC100V～300V； 交流电压允许范围：AC85V～265V； 额定电流输入：5A或1A变比可设置； 额定电压输入：100V/57.5V380V/220V变比可设置；RS-485通讯口； | 套 | 5 |
| 2 | 协议转换软件模块 | 用于对电量仪通讯协议数据解析和连接； 3D界面显示电流、电压、功能等数值； 电子地图、电气系统图显示； | 项 | 1 |
| B | 开关状态监测 |  |  |  |
| 1 | 开关状态监测触点 | 供电电源：12V±10%DC； 输出形式：485通讯告警输出和告警指示灯输出两种式； 输入转换电压：AC90V~300V或DC100V~300V； 最大工作电流：小于100mA； | 套 | 5 |
| C | UPS监控 |  |  |  |
| 1 | 通信模块 | 应支持RS232与RS485互转； 应支持自动切换波特率300～115200bps； 应支持3000V直流隔离保护； 12VDC供电。 | 只 | 2 |
| 2 | 协议转换软件模块 | 应支持监控运行平台软件与UPS设备通讯的软件接口模块，用于对通讯协议数据解析和连接； 应支持图形化显示，实时监测UPS的输入及输出电流电压、旁路状态、整流器和逆变器等状态、电池后备时间、负载率等参数； 应支持电子地图显示。 | 项 | 1 |
| D | 蓄电池监测 |  |  |  |
| 1 | 单电池监测模块 | 应支持直接从被监测电池取电； 应支持吸收电流小于60mA(2V模块)或25mA(12V模块)； | 个 | 256 |
| 2 | 蓄电池监测仪 | 组压：20～800V，±(0.5%+0.2V)； 单体电压：1.5～2.5V，±(0.1%+1mV)； 单体电池内阻：100～65535uΩ； 电池内部温度：5℃～+50℃，±1.5℃； | 个 | 2 |
| 3 | TC模块 | 转换器：DC8～13V供电； | 个 | 8 |
| 4 | 协议转换软件模块 | 应支持每节电池的单体电压/内阻/内部温度、电池总电压、总充放电流等参数监测； | 项 | 1 |
| E | 精密空调监控 |  |  |  |
| 1 | 通信模块 | 应支持RS232与RS485互转； 应支持自动切换波特率300～115200bps； 应支持3000V直流隔离保护； 12VDC供电。 | 只 | 2 |
| 2 | 协议转换软件模块 | 应支持根据通信协议提供的数据； 应支持实时监测精密空调的风机、压缩机、抽湿加湿器、高压、水箱等状态及回风温湿度等参数； 应支持电子地图显示； | 项 | 1 |
| F | 温湿度监测 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 数码显示测量值； 测湿范围0～100％RH； 精度±3%RH； 应采用串行输出RS-485； 供电DC12V； | 个 | 3 |
| G | 定位漏水检测系统 |  |  |  |
| 1 | 漏水报警控制器 | 应支持LED显示告警状态和告警通道； 应采用DIN导轨安装方式； | 台 | 1 |
| 2 | 4m引出线 | 配套附件 | 根 | 1 |
| 3 | 终止端 | 配套附件 | 个 | 1 |
| 4 | 15m感应绳 | 应采用绝缘聚合物材料； | 根 | 1 |
| 5 | 漏水电源 | AC24V3A | 个 | 1 |
| H | 辅助配件 |  |  |  |
| 1 | 工业电源 | 300VAC浪涌电流； 空载待机消耗瓦数：0.2~0.75W； 可承受5G震动，70℃操作温度； | 个 | 2 |
| 2 | 信号采集柜 | 应采用2U机架式安装； 配套接触器、继电器、断路器、导轨、线槽； | 只 | 2 |
| I | 网络串口工控机 |  |  |  |
| 1 | 网络串口工控机 | 应采用标准19英寸机架； 10/100M自适应以太网口； 内嵌15KVESD浪涌保护所有的串口； | 套 | 1 |
| 六 | 气体灭火系统 |  |  |  |
| A | 气体灭火部分 |  |  |  |
| 1 | 无管网七氟丙烷钢瓶灭火装置 | 立柜式钢瓶、柜体，120L | 套 | 1 |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷 | KG | 113 |
| 3 | 泄压口 | 定制优质、符合消防规范要求 | 套 | 2 |
| 4 | 火灾自动报警器 | 含报警、气体控制一体 | 台 | 1 |
| 5 | 电池 | 12V24AH、符合消防规范要求 | 台 | 2 |
| 6 | 感烟探测器 | 吸顶式，智能烟感探测器 | 套 | 1 |
| 7 | 感温探测器 | 吸顶式，智能温感探测器 | 只 | 2 |
| 8 | 通用底座 | 探测器底座，定制 | 只 | 3 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 紧急启停，壁挂式安装 | 只 | 1 |
| 10 | 放气指示灯 | 放气指示灯，壁挂式安装 | 个 | 1 |
| 11 | 声光报警器 | 声光报警，壁挂式安装 | 个 | 1 |
| 12 | 警铃 | 24VDC15MA报警警铃，壁挂式安装 | 个 | 1 |
| 13 | 3KG二氧化碳灭火器 | C02干冰灭火器3KG | 个 | 1 |
| 14 | 安装辅材 | 电线、电线管、配件 | 个 | 1 |
| Ⅲ | 法警监控室 |  |  |  |
| 一 | 供配电工程 |  |  |  |
| 1 | UPS电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 2 | 市电电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 3 | 电缆(至机柜及桌面) | WDZC-YJY-2×4+E4 | 米 | 20 |
| 二 | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30×3mm²紫铜排 | 米 | 10 |
| 2 | 绝缘子固定桩(含绝缘子) | L型定制 | 套 | 10 |
| 3 | 接地母线(100m/卷) | ZR-BVR25mm² | 米 | 25 |
| 4 | 接地分线(100m/卷) | ZR-BVR6mm² | 米 | 50 |
| 三 | 机柜 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜(42U) | 600*600*2000mm，42U，19英寸，网孔门 | 台 | 1 |
| 2 | 机柜底座 | 定制 | 套 | 1 |
| IV | 庭审设备间(5间) |  |  |  |
| 一 | 供配电工程 |  |  |  |
| 1 | UPS电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 5 |
| 2 | 市电电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 5 |
| 3 | 电缆(至机柜) | WDZC-YJY-2×4+E4 | 米 | 300 |
| 二 | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30×3mm²紫铜排 | 米 | 75 |
| 2 | 绝缘子固定桩(含绝缘子) | L型定制 | 套 | 60 |
| 3 | 接地母线(100m/卷) | ZR-BVR25mm² | 卷 | 1 |
| 4 | 接地分线(100m/卷) | ZR-BVR6mm² | 卷 | 2 |
| Ⅴ | 法庭操作间 |  |  |  |
| 一 | 供配电工程 |  |  |  |
| 1 | UPS电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 2 | 市电电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 3 | 电缆(至机柜及操作台) | WDZC-YJY-2×4+E4 | 米 | 100 |
| 二 | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30×3mm²紫铜排 | 米 | 30 |
| 2 | 绝缘子固定桩(含绝缘子) | L型定制 | 套 | 30 |
| 3 | 接地母线(100m/卷) | ZR-BVR25mm² | 米 | 25 |
| 4 | 接地分线(100m/卷) | ZR-BVR6mm² | 卷 | 1 |
| Ⅵ | 会议保障设备间 |  |  |  |
| 一 | 供配电工程 |  |  |  |
| 1 | UPS电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 2 | 市电电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 3 | 电缆(至机柜及操作台) | WDZC-YJY-2×4+E4 | 米 | 100 |
| 二 | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30×3mm²紫铜排 | 米 | 30 |
| 2 | 绝缘子固定桩(含绝缘子) | L型定制 | 套 | 30 |
| 3 | 接地母线(100m/卷) | ZR-BVR25mm² | 米 | 25 |
| 4 | 接地分线(100m/卷) | ZR-BVR6mm² | 卷 | 1 |
| Ⅶ | 执行指挥中心 |  |  |  |
| 一 | 供配电工程 |  |  |  |
| 1 | UPS电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 2 | 市电电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 1 |
| 3 | 电缆(至机柜及操作台) | WDZC-YJY-2×4+E4 | 米 | 100 |
| 二 | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30×3mm²紫铜排 | 米 | 30 |
| 2 | 绝缘子固定桩(含绝缘子) | L型定制 | 套 | 30 |
| 3 | 接地母线(100m/卷) | ZR-BVR25mm² | 米 | 25 |
| 4 | 接地分线(100m/卷) | ZR-BVR6mm² | 卷 | 1 |
| Ⅷ | 弱电间 |  |  |  |
| 一 | 供配电工程 |  |  |  |
| 1 | UPS/市电配电箱 | 1.总输入20A/3P*1个，25A/3P*1个，输出16A/1P*15个，32A/4P*1个； 2.含柜体、过功能仪表、防雷器及配套设备； | 台 | 2 |
| 2 | 电缆(至机柜) | WDZC-YJY-2×4+E4 | 米 | 300 |
| 二 | 防雷接地工程 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30×3mm²紫铜排 | 米 | 160 |
| 2 | 绝缘子固定桩(含绝缘子) | L型定制 | 套 | 200 |
| 3 | 接地母线(100m/卷) | ZR-BVR25mm² | 卷 | 1 |
| 4 | 接地分线(100m/卷) | ZR-BVR6mm² | 卷 | 4 |

  - 网络系统

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网业务网 |  |  |  |
| 1 | 政务外网业务网-核心交换机 | 政务外网业务网-核心交换机： 以太网交换机主机(主控*2,电源*4个,风扇*2,交换网版*4)；交换容量1071/3213Tbps,包转发率345,600Mpps,独立的硬件交换网板设计,支持控制和转发的真正分离,交换网板支持冗余备份 具体参数详见主要设备技术参数 | 台 | 2 |
| 2 |  | 政务外网业务网-核心交换机板卡： 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+) | 块 | 2 |
| 3 |  | 政务外网业务网-核心交换机板卡： 48端口千兆以太网电接口(RJ45) | 块 | 2 |
| 4 | 政务外网业务网-L3交换机 | 政务外网业务网-L3交换机： L3以太网交换机主机,支持28个10/100/1000Base-T端口,4个1G/10GBase-X SFP Plus端口,双电源,双风扇,SFP+电缆3m | 台 | 2 |
| 5 | 政务外网业务网-业务应用区接入交换机（光） | 政务外网业务网-业务应用区接入交换机（光）： L3以太网交换机主机,支持48个1G/10G SFP+端口,支持4个40G/100G QSFP28端口,双电源,双风扇,40G QSFP+ 3m电缆 | 台 | 2 |
| 6 | 政务外网业务网-业务应用区接入交换机 | 政务外网业务网-业务应用区接入交换机： L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000Base-T端口,4个1G/10GBase-X SFP Plus端口,支持1个Slot,双电源,双风扇,SFP+电缆3m | 台 | 2 |
| 7 | 政务外网业务网-安全管理区接入交换机 | 政务外网业务网-安全管理区接入交换机： L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000Base-T端口,4个1G/10GBase-X SFP Plus端口,支持1个Slot,双电源,双风扇 | 台 | 1 |
| 8 | 政务外网业务网-法庭汇聚交换机（光） | 政务外网业务网-法庭汇聚交换机（光）： L3以太网交换机主机,支持32个1G/10G SFP+端口,支持4个40G/100G QSFP28端口,双电源，40G QSFP+ 3m电缆 | 台 | 2 |
| 9 | 政务外网业务网-终端接入区接入交换机 | 政务外网业务网-终端接入区接入交换机： L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m | 台 | 18 |
| 10 | 政务外网业务网-终端接入区接入交换机 | 政务外网业务网-终端接入区接入交换机： L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m | 台 | 17 |
| 11 | 政务外网业务网-万兆多模光模块 | 政务外网业务网-万兆多模光模块： 光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 个 | 100 |
| 12 | 政务外网业务网-千兆多模光模块 | 政务外网业务网-千兆多模光模块： 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 20 |
| 2 | 互联网 |  |  |  |
| 13 | 互联网-互联网出口接入交换机 | 互联网-互联网出口接入交换机： L3以太网交换机主机,支持28个10/100/1000Base-T端口,4个1G/10GBase-X SFP Plus端口,双电源,双风扇,SFP+电缆3m | 台 | 2 |
| 14 | 互联网-核心交换机 | 互联网-核心交换机： 以太网交换机主机(主控*2,电源*4个,风扇*2,交换网版*4)；交换容量1071/3213Tbps,包转发率345,600Mpps,独立的硬件交换网板设计,支持控制和转发的真正分离,交换网板支持冗余备份 具体参数详见主要设备技术参数 | 台 | 2 |
| 15 |  | 互联网-核心交换机板卡： 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+) | 块 | 2 |
| 16 |  | 互联网-核心交换机板卡： 48端口千兆以太网电接口(RJ45) | 块 | 2 |
| 17 | 互联网-安全管理区接入交换机 | 互联网-安全管理区接入交换机： L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000Base-T端口,4个1G/10GBase-X SFP Plus端口,支持1个Slot,双电源,双风扇 | 台 | 1 |
| 18 | 互联网-终端接入区接入交换机 | 互联网-终端接入区接入交换机： L3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m | 台 | 17 |
| 19 | 互联网-终端接入区接入交换机 | 互联网-终端接入区接入交换机： L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m | 台 | 11 |
| 20 | 互联网-万兆多模光模块 | 互联网-万兆多模光模块： 光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 个 | 40 |
| 21 | 互联网-千兆多模光模块 | 互联网-千兆多模光模块： 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 10 |

  - 综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 政务外网 |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口标准布线面板 | 单口标准布线面板:符合GB/T18233.1-2022标准； 1口规格面板，采用高性能PC材料； 燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求； 尺寸：86*86mm； | 个 | 542 |
| 2 | 双口标准布线面板 | 双口标准布线面板:符合GB/T18233.1-2022标准； 2口规格面板，采用高性能PC材料； 燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求； 尺寸：86*86mm； | 个 | 59 |
| 3 | 地插 | 地插:符合GB2099、GB1002、GB17466标准； 含三个模块接口，采用黄铜材质； 面板尺寸（长*宽）：120*120mm；底盒尺寸（长*宽*深）：100*100*60mm； | 个 | 284 |
| 4 | RJ45六类非屏蔽模块 | RJ45六类非屏蔽模块: 采用FR-4 A1级覆铜板； 符合UL94V-0的PC材料； 工作温度：-20~70℃； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min； 插拔≥2000次、端接≥750次； 带宽达到250MHz； | 个 | 957 |
| 5 | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米） | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米）: 线材为多芯软线； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后； | 根 | 957 |
| B | 水平布线子系统 |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线: 规范要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：250MHz； 外径：6.1mm ± 0.4mm ； 导体：23AWG、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.05mm； 外护套采用阻燃PVC材料； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 箱 | 150 |
| C | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 7 | 室内12芯OM3多模光纤 | 室内12芯OM3多模光纤:符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 光纤采用多模OM3规格； 外护套采用阻燃PVC材料； | 米 | 5000 |
| 8 | 室外12芯OM3铠装多模光纤 | 室外12芯OM3铠装多模光纤:符合YD/T769标准； 采用中心束管式结构； 采用松套管材料，具有耐水解性能；具有抗压、弯曲性和柔软性； 采用涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力，抗拉强度； | 米 | 650 |
| D | 管理间子系统 |  |  |  |
| 9 | 24口非屏蔽配线架（空板） | 24口非屏蔽配线架（空板）:符合标准：YD/T926.3； 24口非屏蔽配线架（空架），与标准RJ45模块组合使用； 支持100 BASE-T快速以太网；10BASE-T以太网； | 个 | 50 |
| 10 | 理线器 | 理线器:符合GB/T18233.1-2022标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm ； | 个 | 50 |
| 11 | RJ45六类非屏蔽模块 | RJ45六类非屏蔽模块: 采用FR-4 A1级覆铜板； 符合UL94V-0的PC材料； 工作温度：-20~70℃； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min； 插拔≥2000次、端接≥750次； 带宽达到250MHz； | 个 | 957 |
| 12 | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米） | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米）: 线材为多芯软线； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后； | 根 | 957 |
| 13 | 1U机架式光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架:符合YD/T778-2011标准； 含光纤熔接盒，最大熔纤48芯； | 个 | 35 |
| 14 | LC双联光纤适配器 | LC双联光纤适配器:符和YD/T926.2、YD/T1272标准； 插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； | 个 | 210 |
| 15 | LC多模尾纤，OM3（1米） | LC多模尾纤，OM3（1米）:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3单芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 420 |
| 16 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3双芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 42 |
| E | 设备间子系统 |  |  |  |
| 17 | 1U机架式光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架:符合YD/T778-2011标准； 含光纤熔接盒，最大熔纤48芯； | 个 | 9 |
| 18 | LC双联光纤适配器 | LC双联光纤适配器:符和YD/T926.2、YD/T1272标准； 插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； | 个 | 210 |
| 19 | LC多模尾纤，OM3（1米） | LC多模尾纤，OM3（1米）:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3单芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 420 |
| 20 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3双芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 42 |
| F | 设备机柜 |  |  |  |
| 21 | 布线机柜（42U） | 布线机柜（42U）:600*600*2000mm，42U，19英寸，网孔门 | 台 | 20 |
| 22 | 布线机柜（22U） | 布线机柜（22U）:600*600*1166mm，22U，19英寸，玻璃门 | 台 | 2 |
| 23 | 机柜底座 | 机柜底座 | 套 | 22 |
| （二） | 设备网 |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |
| 24 | 单口标准布线面板 | 单口标准布线面板:符合GB/T18233.1-2022标准； 1口规格面板，采用高性能PC材料； 燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求； 尺寸：86*86mm； | 个 | 335 |
| 25 | 双口标准布线面板 | 双口标准布线面板:符合GB/T18233.1-2022标准； 2口规格面板，采用高性能PC材料； 燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求； 尺寸：86*86mm； | 个 | 19 |
| 26 | 地插 | 地插:符合GB2099、GB1002、GB17466标准； 含三个模块接口，采用黄铜材质； 面板尺寸（长*宽）：120*120mm；底盒尺寸（长*宽*深）：100*100*60mm； | 个 | 2 |
| 27 | RJ45六类非屏蔽模块 | RJ45六类非屏蔽模块: 采用FR-4 A1级覆铜板； 符合UL94V-0的PC材料； 工作温度：-20~70℃； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min； 插拔≥2000次、端接≥750次； 带宽达到250MHz； | 个 | 375 |
| 28 | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米） | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米）: 线材为多芯软线； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后； | 根 | 375 |
| B | 水平布线子系统 |  |  |  |
| 29 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线: 线缆中心采用十字骨架； 带宽：250MHz； 外径：6.1mm ± 0.4mm ； 导体：23AWG、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.05mm； 外护套采用阻燃PVC材料； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 箱 | 175 |
| C | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 30 | 室内12芯OM3多模光纤 | 室内12芯OM3多模光纤:符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 光纤采用多模OM3规格； 外护套采用阻燃PVC材料； | 米 | 5000 |
| 31 | 室外12芯OM3铠装多模光纤 | 室外12芯OM3铠装多模光纤:符合YD/T769标准； 采用中心束管式结构； 采用松套管材料，具有耐水解性能；具有抗压、弯曲性和柔软性； 采用涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力，抗拉强度； | 米 | 650 |
| D | 管理间子系统 |  |  |  |
| 32 | 24口非屏蔽配线架（空板） | 24口非屏蔽配线架（空板）:符合标准：YD/T926.3； 24口非屏蔽配线架（空架），与标准RJ45模块组合使用； 支持100 BASE-T快速以太网；10BASE-T以太网； | 个 | 68 |
| 33 | 理线器 | 理线器:符合GB/T18233.1-2022标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm ； | 个 | 68 |
| 34 | RJ45六类非屏蔽模块 | RJ45六类非屏蔽模块: 采用FR-4 A1级覆铜板； 符合UL94V-0的PC材料； 工作温度：-20~70℃； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min； 插拔≥2000次、端接≥750次； 带宽达到250MHz； | 个 | 1223 |
| 35 | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米） | 六类非屏蔽RJ45跳线（2米）: 线材为多芯软线； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后； | 根 | 1223 |
| 36 | 1U机架式光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架:符合YD/T778-2011标准； 含光纤熔接盒，最大熔纤48芯； | 个 | 31 |
| 37 | LC双联光纤适配器 | LC双联光纤适配器:符和YD/T926.2、YD/T1272标准； 插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； | 个 | 198 |
| 38 | LC多模尾纤，OM3（1米） | LC多模尾纤，OM3（1米）:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3单芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 396 |
| 39 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3双芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 58 |
| E | 设备间子系统 |  |  |  |
| 40 | 1U机架式光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架:符合YD/T778-2011标准； 含光纤熔接盒，最大熔纤48芯； | 个 | 8 |
| 41 | LC双联光纤适配器 | LC双联光纤适配器:符和YD/T926.2、YD/T1272标准； 插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； | 个 | 198 |
| 42 | LC多模尾纤，OM3（1米） | LC多模尾纤，OM3（1米）:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3单芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 396 |
| 43 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3双芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 58 |
| （三） | 光纤网 |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |
| 47 | 4芯光纤面板（含模块） | 4芯光纤面板（含模块）:支持双工LC、SC及MPO模块； 燃烧性能符合GB/T 5169.11,UL94-V0标准要求； 支持前拆式维护，不拆下面板及前盖即可拆出模块维护； | 个 | 38 |
| 48 | LC多模尾纤，OM3（1米） | LC多模尾纤，OM3（1米）:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3单芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 152 |
| 49 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3双芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 76 |
| B | 水平布线子系统 |  |  |  |
| 50 | 室内4芯OM3多模光纤 | 室内4芯OM3多模光纤:符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 光纤采用多模OM3规格； 外护套采用阻燃PVC材料； | 米 | 9650 |
| C | 设备间子系统 |  |  |  |
| 51 | 1U机架式光纤配线架 | 1U机架式光纤配线架:符合YD/T778-2011标准； 含光纤熔接盒，最大熔纤48芯； | 个 | 4 |
| 52 | LC双联光纤适配器 | LC双联光纤适配器:符和YD/T926.2、YD/T1272标准； 插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）； 适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； | 个 | 76 |
| 53 | LC多模尾纤，OM3（1米） | LC多模尾纤，OM3（1米）:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3单芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 152 |
| 54 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3 | LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM3:符合GB/T18233.1-2022标准； 采用标准LC连接器； 多模OM3双芯规格； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 76 |
| （四） | 其它及辅材 |  |  |  |
| 55 | 光纤熔接-尾纤 | 光纤熔接-尾纤:光纤尾纤熔接 | 点 | 1936 |
| 56 | 安装辅材 | 安装辅材:标签、捆扎带、螺丝、胶布等 | 批 | 1 |

- 主要设备技术参数

  - 政务外网业务网-核心交换机/互联网-核心交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥1071/3213Tbps |
| 包转发率 | ≥345600Mpps |
| 产品架构 | 正交无中板CLOS架构 |
| 网板数 | 独立交换网板数≥4 |
| 业务槽位 | 支持独立的业务槽位数（不包含主控）≥6 |
| 风扇 | 风扇框冗余，拔出一块风扇，系统温度保持正常 |
| 硬件可靠性 | 支持主控、网板、风扇框、电源、电源总开关等关键器件冗余设计 |
|  | 支持主控、网板、风扇、电源、光模块热插拔 |
|  | 支持设备重启百秒通流，从设备上电到流量转发仅需百秒 |
| 机箱尺寸 | 高度≤10U |
| 实配要求 | 双主控，电源和交换网板满配，≥52个10GE光口，≥48个千兆电口 |
| 表项规格 | ARP最大容量均为272K个，ARP最大学习速率大于等于1731个每秒 |
|  | 支持的MAC最大容量均为1M个 |
|  | 支持的ACL条目最大容量均为122K个 |
|  | 支持的IPv4 FIB最大容量均为3M个，支持IPv6 FIB最大容量均为1M个 |
|  | 支持的端口缓存均为200ms |
|  | 支持的双向槽位带宽为4.8T |
| VxLAN | 支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通 |
|  | 支持 VXLAN VRF的数量为4K个，VSI（VNI、VXLAN Bridge Domain）数量为64K个 |
|  | 支持VXLAN IPv4隧道数量为16K，VXLAN IPv6隧道数量为4K |
| 增强以太环网 | 支持EERN环网，多园区增强环网，100G速率环网亚毫秒级故障切换 |
|  | ▲支持增强以太环网功能，双向链路切换时间小于0.2ms，双向链路恢复无丢包 |
| 微分段 | 支持IPv4/IPv6微分段 |
|  | 支持在IPv4、IPv6协议栈下通过微分段EPG/组策略实现ServiceChain，满足全软数据中心服务链调用特性 |
| 虚拟化 | 支持四框堆叠及统一管理（IRF2） 最大堆叠带宽能达到双向3.2T |
|  | 支持跨设备链路聚合（DRNI/M-LAG） 支持DRNI无损升级，支持DRNI快速收敛（流量无丢包），支持DRNI一致性检查，支持DRNI二三层组播，支持DRNI接入动态路由（OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+），支持BFD for DRNI |
|  | 支持1虚多技术（MDC），最多支持16个MDC |
| QoS | 支持HQoS |
| 可靠性 | 支持静态聚合负载分担功能、支持动态聚合负载分担功能，支持最大聚合成员口数量为64个，最大聚合组数为1K |
|  | 支持INQA（IPCA）功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 |
|  | 支持IPv4/IPv6硬件BFD，最小时间间隔为3ms |
|  | 支持RRPP环网技术 |
| 流量监控 | 支持INT可视化 |
|  | 支持Telemetry可视化功能 |
|  | 支持Netstream流量1:1统计分析功能 |
|  | 支持NQA、INQA(IPCA)、Packet trace功能 |
| 安全特性 | ▲支持全端口256bits MACsec加密 |
|  | 设备支持基础安全保护策略功能, 可实现ARP攻击限速、ARP防护隔离、DHCP防护、ICMP防护、IP扫描防护、DHCP V6防护、ND防护等各种攻击的自动防御 |
|  | 支持OSPF、IBGP、EBGP、RIPv1/v2、ISIS、OSPFv3、IBGP4+、EBGP4+、RIPng、ISISv6等路由协议国密算法加密认证功能 |
| 系统管理 | 支持流量无损功能，包括FCOE、RoCE、DCB |
|  | 支持无损网络要求RDMA（远程直接数据存取）功能，包括PFC、ETS、DCBX |
|  | 支持FAST ECN |
| 其他 | 提供产品原厂授权或售后服务承诺函。 |

  - 行间空调室内机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 精密空调设备需同一品牌。 |
| 2 | 设备生产厂家需提供投标产品同系列9烈度抗震认证证书。 |
| 3 | 精密空调制冷量≥42KW，循环风量≥8200m³/h，电源模式三相380V/50Hz，恒温恒湿，水平送风，机组尺寸≤600mm*1200mm*2000mm。 |
| 4 | ▲投标机组额定工况能效比≥3.5。 |
| 5 | 制冷量≥44KW；显冷量≥44KW；显热比=1；能效比≥3.5W/W；风量≥9000m3/h（100%负荷） |
| 6 | 制冷量实测工况：室内侧 干球温度37℃；湿球温度21℃；室外侧 干球温度35℃ |
| 7 | 为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求膨胀阀必须采用控制更为精确的电子膨胀阀。 |
| 8 | 为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求空调室内风机必须采用可调速EC风机。机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的维护性。 |
| 9 | 蒸发器形式：需采用“/”型蒸发器。应采用铜管套冲缝型亲水铝翘片式蒸发器盘管。应具备较大的迎风面积和蒸发面积（㎡）。 |
| 10 | 应采用不小于7吋彩色触摸中文控制屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 |
| 11 | 提供产品原厂授权或售后服务承诺函。 |

  - 动力环境监控主机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 每套动环监控系统含监控服务器主机及监控平台软件。 |
| 2 | 单套动环监控系统包括如下：1）UPS系统接入；2）精密配电柜接入；3）空调监控接入；4）门禁系统*1套；5）温湿度*2、烟感*2、漏水告警（每台空调配1套）；声光告警灯*1；视频监控系统（摄像头*2个）*1 套，视频需在动环界面里呈现。 |

  - UPS主机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | UPS需采用高频塔式设计，机框容量≥200kVA，UPS机柜内需要包含维修旁路开关。 |
| 2 | ▲效率：为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS的系统效率在100%、50%、30%额定阻性负载情况下均应＞96.5%。 |
| 3 | ▲输入功率因数：UPS在100%非线性负载时应≥0.999，在50%、30%非线性负载时均应＞0.990。 |
| 4 | 输入电流谐波成分：UPS在100%非线性负载时应＜1.5％，在50%非线性负载时应＜2.0％，在30%非线性负载时应＜3.0％。 |
| 5 | 输入电压范围应不窄于285V-476V，输入频率范围应不窄于40Hz～70Hz。 |
| 6 | ▲输出功率因数须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。 |
| 7 | 输出波形失真度：在100%阻性负载输出时应＜1％，在100%非线性负载输出时应＜2%。 |
| 8 | 过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间应≥10分钟。 |
| 9 | 为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS同一品牌。 |
| 10 | UPS应具有除尘告警功能，可以定期预警除尘。 |
| 11 | UPS采用逆变技术，具有逆变电路及电源系统，采用UPS直接将输入交流对外输出，利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压，使得部分交流经过双转换。 |
| 12 | ▲UPS具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率。 |
| 13 | 提供产品原厂授权或售后服务承诺函。 |

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

- 其他

  - 系统维护要求

- 本项目要求提供自通过验收之日起不少于3年的质保期；

- 质保期内提供软硬件保修服务，对故障报修无条件及时响应；在接到故障报修通知后，在15分钟内响应，2小时内到达故障现场进行抢修，在4小时内修复故障；若属于硬件故障，应在24小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。

各投标单位在方案中应针对项目的特点制定的质保期承诺和售后服务承诺及措施、突发情况下的应急措施和承诺、人员培训计划的供应计划等。

  - 工期及竣工要求

整个工程应在合同签订后12个月内完成（包含1个月试运行期）；

竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：竣工图、系统调试方案、自检报告、试运行记录、系统检测记录表、验收方案及验收记录表、运维文档、系统操作说明书等。

  - 知识产权要求

投标人应保证在本项目中使用的投标货物、技术、工程、服务或其任何一部分，均不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，若有纠纷，由投标人承担全部责任。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。

除了投标方在投标书中明确知识产权权属的产品外，所有应用软件开发，包括二次开发的成果应归用户单位所有，其知识产权由用户单位和开发商共同享有。

  - 安全保密要求

1）投标人在参与本项目投标以及中标后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。

2）投标人应妥善保管本项目投标以及中标建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

  - 项目管理要求

- 项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。投标方必需提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行；

- 项目计划的制定和执行要与装饰单位协调；

- 需高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，必需建立中间环节和文档的内部测试审核制度；

- 在项目管理方案中，应充分体现投标方在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容需涉及：

项目经理要求；具有本科及以上学历的优先；具有信息系统项目管理师证书的优先；具有高级工程师证书的优先；具有 10 年及以上信息系统建设或类似从业经历的优先；至少担任过一个类似项目项目经理的优先。

项目组成员要求：本科以上学历，具有 5年及以上信息系统建设或类似从业经历的优先。