1#VRV空调施工界面

VRV供应商负责内容如下：

- VRV供应商需要根据设计提供的施工图及总包单位确定的管线综合图进行设备采购和施工安装。

- VRV室内机室外机到货，搬运，就位，安装，系统调试。

- VRV室内机和室外机的冷媒管及保温供应安装。

- VRV供应商负责所有室内外机的控制线（含室内外机通讯线、温控线、信号线等）及室内机温控面板的供应与安装。

- VRV供应商负责室内机的冷凝水管及保温供应及安装，冷凝水管接至施工图指定排水点，施工所用的材料需要根据规范要求进行送检。所有VRV室内机必须自带冷凝水提升泵。

- VRV供应商需要配合总包的施工总进度计划安排设备材料的到货和施工，现场接受总包单位施工安全和文明施工管理，配合总包单位进行联合调试（消防联动调试）。

- VRV供应商需要提供室外机的基础要求给设计单位，设计单位提供基础图，由总包进行基础施工。

- VRV供应商的施工质量必须满足规范要求，业主和监理单位有权要求VRV供应商对不合格的工程进行返工。

VRV产品必须包括业主所需的智能监控接口（按弱电专业需求），涉及设备的电源线接线由VRV供应商负责。

- VRV供应商负责因自身管线敷设所需的所有穿墙、穿楼板的开洞（或扩孔）、套管埋设及施工后的孔洞封堵与防火封堵工作。封堵材料及工艺必须满足消防规范要求。施工完成后，须报监理及总包单位验收。若质量达不到要求由总包实施，相关费用VRV供应商支付总包。

- 减震与降噪措施：VRV供应商负责提供并安装所有室内机、室外机、冷媒管穿越墙体或楼板处的减震垫、橡胶垫、弹簧减震器，并确保设备运行噪音及振动满足《民用建筑隔声设计规范》及环保验收要求。减震装置型号须在投标时明确。

- 安装辅材及支吊架：VRV供应商负责供应及安装本系统所需的全部管道支吊架、室内机吊杆、室外机型钢基座（如采用）、膨胀螺栓、穿墙套管等辅材，并保证其防腐及承载能力满足规范要求。

- 制冷剂管理：VRV供应商负责首次系统内的制冷剂充注，并提供充注重量记录。质保期内因自身安装质量导致的泄漏，由VRV供应商免费补充。

- 竣工资料与培训：VRV供应商在竣工验收前须提交一式四份完整竣工资料（含纸质版和电子版），包括但不限于：竣工图、设备合格证及检测报告、制冷剂MSDS、操作手册、维修保养手册、智能监控接口协议文件。

- 培训要求：免费为业主操作及维护人员提供现场培训，培训内容含开关机、参数设置、故障代码识别、紧急处置，培训记录须经业主签字确认。

- 弱电接口配合：VRV供应商须在设备到场后 7 日内向业主、监理及弱电分包单位提供完整的通信协议文档及测试工具，配合弱电单位进行接口联调。

总包单位负责内容如下：

1.总包单位负责将主电源电缆敷设至由VRV供应商提供的VRV室外机自带配电箱的进线端（上桩头），并预留足够长度。VRV室内机的主电源，由总包单位敷设电缆至每台室内机就近的接线盒（或设备安装位上方）并预留接线长度。接线盒由总包单位提供并安装。

2.暗藏式的室内机，总包单位负责风口、风阀、风管、软连接及风管保温施工。

3.VRV室内机温控器的线管线盒由总包预埋，控制线和面板由供应商负责。

4，总包单位根据设计院提供的VRV室外机的基础图，进行VRV室外机基础施工，验收合格后移交VRV供应商进行设备就位。

5.总包单位配合VRV单位单机调试工作，总包单位提供现场工作面给VRV供应商，并及时协调现场各专业进行施工配合。

6.作业条件及安全设施：总包单位负责提供VRV供应商安装及调试所需的施工场地、材料堆放区、垂直运输条件（如施工电梯）。对于高度超过2.5m的室内机安装，总包应允许VRV供应商自行搭设活动脚手架或升降平台并统一管理。临时用电由总包提供至楼层分配电箱，VRV供应商自行接取二级箱。