## Sheet1
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 名义制冷量kW | 名义制热量kW | 制冷功率kW | 噪音dB(A) | 风量m3/min | 静压Pa | 位置
室外机：4台
1 | 10HP多联机室外机 | 1 | 28 | 31.5 | 6.4 | 55 | / | 150 | VRF-V-4 服务于弱电间，屋面安装
2 | 14HP多联机室外机 | 1 | 40 | 45 | 9.5 | 58 | / | 150 | VRF-B1-1 服务于负一楼办公室，一楼安装
3 | 20HP新风室外机 | 1 | 56.5 | 63 | 14.1 | 58 | / | 150 | VRF-B1-2 服务于负一楼新风，一楼安装
4 | 36HP多联机室外机 | 1 | 101.5 | 114 | 26 | 63 | / | 150 | VRF-B1-3 服务于负一楼理疗，一楼安装
室内机：37台（36台室内机和1台新风室内机）
5 | 2.2KW风管式 | 6 | 2.2 | 2.5 | 0.034 | 29 | 9 | 80 | 一共6个，安装在-1层吊顶
6 | 3.6KW风管式 | 7 | 3.6 | 4 | 0.04 | 29 | 9 | 80 | 一共7个，安装在-1层吊顶
7 | 5.0KW风管式 | 2 | 5 | 5.6 | 0.072 | 34 | 17.6 | 80 | 一共2个，安装在-1层吊顶
8 | 6.3KW风管式 | 4 | 6.3 | 7.1 | 0.09 | 34 | 17.6 | 80 | 一共4个，安装在-1层吊顶
9 | 7.1KW风管式 | 8 | 7.1 | 8 | 0.09 | 34 | 17.6 | 80 | 一共8个，安装在-1层吊顶
10 | 2.2KW挂壁式 | 9 | 2.2 | 2.5 | 0.019 | 36 | 9.5 | 0 | 一共9个，安装在-1至8层 每层弱电井
11 | 6000m³/h新风内机 | 1 | 56 | 34.8 | 1.28 | 56 | 6000 | 300 | 1个，安装在-1层吊顶