## Sheet1
附件：多联机空调机组采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 10HP多联机室外机 | 1 | 28 | 31.5 | 6.4 | 55 | / | 150 |  | 1.24
2 | 14HP多联机室外机 | 1 | 40 | 45 | 9.5 | 58 | / | 150 |  | 1.77
3 | 20HP新风室外机 | 1 | 56.5 | 63 | 14.1 | 58 | / | 150 |  | 2.5
4 | 36HP多联机室外机 | 1 | 101.5 | 114 | 26 | 63 | / | 150 |  | 4.49
[8 empty] | 室外机合计： |  | 10
5 | 2.2KW风管式 | 6 | 2.2 | 2.5 | 0.034 | 29 | 9 | 80 | 自带提升泵 | 0.64
6 | 3.6KW风管式 | 7 | 3.6 | 4 | 0.04 | 29 | 9 | 80 | 自带提升泵 | 1.22
7 | 5.0KW风管式 | 2 | 5 | 5.6 | 0.072 | 34 | 17.6 | 80 | 自带提升泵 | 0.49
8 | 6.3KW风管式 | 4 | 6.3 | 7.1 | 0.09 | 34 | 17.6 | 80 | 自带提升泵 | 1.22
9 | 7.1KW风管式 | 8 | 7.1 | 8 | 0.09 | 34 | 17.6 | 80 | 自带提升泵 | 2.75
10 | 2.2KW挂壁式 | 9 | 2.2 | 2.5 | 0.019 | 36 | 9.5 | 0 |  | 0.96
11 | 6000m³/h新风内机 | 1 | 56 | 34.8 | 1.28 | 56 | 6000 | 300 |  | 2.72
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块（8-22匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | [6 empty] | 0-3
2.2.1 | 先进性 | 压缩机 | 根据所投多联机产品压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.2.2 |  | 变频器 | 根据所投多联机产品变频器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.2.3 |  | 换热器 | 根据所投多联机换热器的技术先进性及换热性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.2.4 |  | 马达 | 根据所投多联机马达类型、技术先进性及可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.1 | 可靠性 | 制冷连续运转范围（℃ DB） | 根据所投多联机制冷运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.3.2 |  | 制热连续运转范围（℃ WB） | 根据所投多联机制热运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.3 |  | 长期运行可靠性 | 根据主要零配件品牌的统一性、主要零配件寿命、机组在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分。（需提供主要零配件的品牌产地、设计寿命和使用寿命的比较情况等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.4.1 | 舒适性 | 洁净空气方案 | 根据所投多联机可追加除菌净化组件的功能、滤网可选功能、部件抗菌功能等进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.4.2 |  | 室内温度控制 | 根据室内温度控制的敏捷性、稳定性、精确性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.5.1 | 智能性 | 远程自控监测 | 投标产品可通过多种终端进行远程监控，具备集中控制、远程监控、日程设置、室内机控制权限等功能的情况进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.5.2 |  | 设备故障预处理能力 | 根据实时监控空调运行状态、故障自动报警功能等功能的完备性及报警方式操作便捷性情况进行评议。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.5.3 |  | 分析报告 | 厂方免费提供质保期内空调运行情况专业分析报告承诺情况及给到的空调节能管理优化建议的质量情况。（需提供相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 按总包的总进度要求进行供货和安装，接到采购人通知后十五日内完成分批供货及安装。总包进度计划详见附件。
| 安装人员配备 | ★项目经理需具备机电工程专业二级建造师或以上资格证书（需提供证书扫描件）。 项目组成员配备及相关工作经历，资格或岗位证书情况。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 安装调试人工费
1 | 室内机连线人工费 |  | 台 | 36
2 | 新风室内机连线人工费 |  | 台 | 1
3 | 室外机连线人工费 |  | 台 | 4
4 | 室内机安装 |  | 台 | 36
5 | 新风室内机安装 |  | 台 | 1
6 | 室外机安装 |  | 组 | 4
二 | 冷媒管铜管系统安装
2 | 铜管敷设 | φ=31.8mmδ=1.2mm | 米 | 35
3 | 铜管敷设 | φ=28.6mmδ=1.2mm | 米 | 118
4 | 铜管敷设 | φ=22.2mm δ=1.0mm | 米 | 28
5 | 铜管敷设 | φ=19.1mm δ=1.0mm | 米 | 78
6 | 铜管敷设 | φ=15.9mm δ=1.0mm | 米 | 229
7 | 铜管敷设 | φ=12.7mm δ=0.8mm | 米 | 217
8 | 铜管敷设 | φ=9.5mm δ=0.8mm | 米 | 223
9 | 铜管敷设 | φ=6.4mm δ=0.8mm | 米 | 176
三 | 冷凝水管系统安装
1 | 冷凝水管敷设 | PVC给水管 Dg32 | 米 | 122
2 | 冷凝水管敷设 | PVC给水管 Dg25 | 米 | 226
四 | 管道保温安装
2 | 管道橡塑保温 | φ=31.8mmδ=20mm | 米 | 35
3 | 管道橡塑保温 | φ=28.6mmδ=20mm | 米 | 118
4 | 管道橡塑保温 | φ=22.2mm δ=20mm | 米 | 28
5 | 管道橡塑保温 | φ=19.1mm δ=20mm | 米 | 78
6 | 管道橡塑保温 | φ=15.9mm δ=20mm | 米 | 229
7 | 管道橡塑保温 | φ=12.7mm δ=20mm | 米 | 217
8 | 管道橡塑保温 | φ=9.5mm δ=20mm | 米 | 223
9 | 管道橡塑保温 | φ=6.4mm δ=20mm | 米 | 176
10 | 冷凝水管保温 | DN32 δ=20mm | 米 | 122
11 | 冷凝水管保温 | DN25 δ=20mm | 米 | 226
五 | 信号线控制线安装
1 | 屏蔽线 | RVVP-3*0.75mm² | 米 | 1088
2 | 信号线 | RVV-2*0.75mm² | 米 | 400
3 | 内外机线管 | DN25 | 米 | 1188
4 | 控制器安装 | 接线基本体测试 | 个 | 37
六 | 安装配套辅料
1 | 分歧管及安装安装 |  | 个 | 34
2 | 室外机连接管 |  | 组 | 5
3 | 支架制作安装 | 丝杆、角钢、紧固件等 | 项 | 1
4 | 系统冷媒冲注 | R410A | Kg | 90
5 | 系统调试 |  | 项 | 1
6 | 打洞铜管穿墙套管 | 黑铁皮套管 | 项 | 1
7 | Modbus模块 | 1 | 套
8 | 智能管理设备 | 实现:温度上下限设置，时间日程管理，设备远程控制，故障报警，能耗运行检测分析 | 套 | 1
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸和现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：不超过0.5小时；到达现场时间：不超过2小时 ； 免费质保期：自验收通过之日起不少于 24个月免费质保。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺 6年内价格不变。
Note on D16: user: 这些参数确认一下
Note on C37: user:二建是否要求机电工程专业