## sheet
附件：岳阳医院电梯采购项目电梯技术参数及功能要求
| 梯号 | 1A-DT01（无障碍）、1A-DT02 | 1A-DT03（无障碍）、1A-DT04 | 1A-DT05（兼无障碍电梯、消防电梯） | 1A-DT06（兼消防电梯） | 1A-DT07（无障碍电梯）、1A-DT08 | 1A-DT09（兼消防电梯、1A-DT10（兼消防电梯 | 1A-DT11（兼消防电梯） | 1A-DT12 | 1A-DT13（兼无障碍电梯） | 1B-DT01（兼无障碍电梯） | 1B-DT02、1B-DT03 | 1B-DT04（手术专用） | 1B-DT05（兼无障碍电梯） | 1B-DT06、1B-DT07 | 1B-DT08（手术专用） | 1B-DT09、1B-DT10 | 1B-DT11、1B-DT12 | 1B-DT13、1B-DT14 | 1B-DT15 | 1B-DT16 | 1B-DT17 | 1B-DT18 | 1C-DT01、1C-DT04（兼无障碍电梯） | 1C-DT02（兼无障碍电梯、消防电梯） | 1C-DT03（兼消防电梯） | 1C-DT05（兼无障碍电梯）、1C-DT06 | 1C-DT07（兼无障碍电梯）
| 位置 | S1A#医疗综合楼-门急诊楼 | S1A#医疗综合楼-门急诊楼 | S1A#医疗综合楼-门急诊楼 | S1A#医疗综合楼-门急诊楼 | S1A#医疗综合楼-门急诊楼 | S1A#医疗综合楼-门急诊楼 | S1A#医疗综合楼-门急诊楼 | S1A#医疗综合楼-门急诊楼 | S1A#医疗综合楼-公共连廊 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | S1B#医疗综合楼-医技病房楼 | N1#教学宿舍行政综合楼 | N1#教学宿舍行政综合楼 | N1#教学宿舍行政综合楼 | N1#教学宿舍行政综合楼 | N1#教学宿舍行政综合楼
| 类别 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能+消防功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能+消防功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能 | 客梯电梯配置 医护功能+消防功能 | 医用电梯配置 污梯+消防功能 | 货梯 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能+VIP功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能 | 医用电梯配置 医梯+手术 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能+VIP功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能 | 医用电梯配置 医梯+手术 | 医用电梯配置 医梯+医护功能 | 医用电梯配置 医梯+医护功能 | 医用电梯配置 污梯+消防功能 | 医用电梯配置 污梯+消防功能 | 货梯 | 货梯 | 客梯电梯配置 医护功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能+消防功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能+消防功能+VIP功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能 | 医用电梯配置 医梯+客梯功能
| 机房类型（有/无） | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 有机房 |  | 无机房 | 有机房 |  |  | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房
| 数量 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
一、 土建尺寸 | 1.机房部分(提供电梯详图)（无机房无需填写）
| 机房平面尺寸（宽度*深度）（mm） | 5200×4300 | 5200×4750 | 5200×4300 |  | / | / | / | / | / | 8100×3000 |  | / | 11100×3000 |  |  | 5300×3100 | 5300×3100 | 2500×4900 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 机房位置 | 屋面 | 屋面 | 屋面 | 屋面 | 屋面 | / | / | / | / | 屋面 |  | / | 屋面 |  |  | 屋面 | 屋面 | 屋面 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2.井道及地坑部分
| 井道结构 | 框剪+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框剪+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构 | 框架+砖混结构
| 井道宽度深度（mm） | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×2500 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2400×3000 | 2800×3000 | 2400×3000 | 2400×3000 | 2800×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2900×3000 | 2500×3000 | 2500×2500 | 2400×3000 | 2400×3000 | 2400×3000 | 2400×3000 | 2400×3000
3.层站部分
| 门洞尺寸(宽*高)（mm） | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1300×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1600×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1600×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1700×2500 | 1500×2500 | 1300×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500 | 1500×2500
| 对重位置 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重 | 侧对重
| 井道（净）尺寸（宽度*深度）（mm） | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×2500 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2400×3000 | 2800×3000 | 2400×3000 | 2400×3000 | 2800×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2500×3000 | 2900×3000 | 2500×3000 | 2500×2500 | 2400×3000 | 2400×3000 | 2400×3000 | 2400×3000 | 2400×3000
| 井道（净）尺寸（底坑深度）（mm） | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500
二、主要技术参数 | 额定载重量 | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1350kg | 1800kg | 2000kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 2250kg | 1800kg | 1800kg | 2250kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 2000kg | 1800kg | 1350kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg
| 额定速度 | 1.50m/s | 1.50m/s | 1.50m/s | 1.50m/s | 1.50m/s | 1.50m/s | 1.50m/s | 1m/s | 1m/s | 2.00m/s | 2.00m/s | 1.75m/s | 2.00m/s | 2.00m/s | 1.75m/s | 2.00m/s | 2.00m/s | 2.00m/s | 1.50m/s | 1.00m/s | 1.00m/s | 1.00m/s | 1.50m/s | 1.50m/s | 1.50m/s | 1.50m/s | 1.50m/s
| ★非停站层次 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2F不停 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2F不停
| ★停站层次 | B2F-4F | B2F-4F | 1F-4F | B2F-4F | B1F-3F | B2F-4F | B2F-4F | B2F-1F | 1F、3F | B2F-11F | B2F-11F | B2-12F | B2F-11F | B2F-11F | B2F-11F | B2F-11F | B2F-11F | B2F-11F | B2F-4F | B2F-1F | 3F、4F | 3F、4F | 1F-4F | B2F-4F | B2F-4F | 1F-3F | 1F、3F
| ★层站门数 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2
| ★轿门数量 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 顶层净高（吊钩以下净高）（mm） | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5000 | 4800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4100 | 5000 | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
| ★控制方式 | 群控 | 群控 | 群控 |  | 群控 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 群控 |  | 独立控制 | 群控 |  | 独立控制 | 群控 | 群控 | 群控 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制
| ★群控数量 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | / | / | / | / | 3 |  | / | 3 |  | / | 2 | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ★开门方式 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 中分门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 双折中分门 | 旁开门 | 旁开门 | 双折中分门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 双折中分门 | 旁开门 | 中分门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门
| ★是否贯通 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| ★开门宽度*高度（mm） | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1100×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1500×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1500×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1500×2400 | 1300×2400 | 1100×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400 | 1300×2400
| ★提升高度（m） | 25.8 | 25.8 | 14.7 | 25.8 | 16.2 | 25.8 | 25.8 | 11.1 | 9.9 | 55.7 | 55.7 | 59.9 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 25.8 | 11.1 | 4.8 | 4.8 | 14.7 | 25.8 | 25.8 | 9.9 | 9.9
| 轿厢宽度*深度*轿厢高度（mm） | 1500×2400×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2400×2700 | 1500×2400×2700 | 1800×1600×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2400×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1800×2450×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1800×2450×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1800×2200×2700 | 1500×2400×2700 | 1800×1600×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700 | 1500×2500×2700
| 门保护装置（光幕或安全触板） | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕 | 光幕
| 光幕光束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束 | 170束
三、装潢材质要求 | 轿厢天花板 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 原有吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 原有吊顶 | 原有吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶 | 铝板定制造型吊顶
| 轿厢地板 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 压纹钢板 | 压纹钢板 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 压纹钢板 | 压纹钢板 | 压纹钢板 | 压纹钢板 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶 | 定制性拼花大理石或PVC地胶
| 轿厢壁 | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（颜色、花纹等由甲方确认，根据实际情况而定） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案）
| 轿厢门 | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（本色不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（本色不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（本色不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢+蚀刻图案岳阳LOGO）
| 轿厢门楣 | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色拉丝不锈钢）
| 轿厢前壁板 | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢）
| 踢脚板 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 铝合金 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 铝合金 | 铝合金 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢 | 古铜或本色不锈钢
| 厅门 | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢+镜面不锈钢+蚀刻图案）
| 门套（大门套） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢） | 304不锈钢（古铜拉丝不锈钢或本色不锈钢）
| 扶手（如有，数量及材质） | 三侧扁形扶手 | 三侧扁形扶手 | 三侧扁形扶手 | 三侧扁形扶手 | 三侧扁形扶手 | 无扶手 | 无扶手 | 无扶手 | 三侧扁形扶手 | 三侧扁形扶手 | 无扶手 | 三侧扁形扶手 | 三侧扁形扶手 | 无扶手 | 三侧扁形扶手 | 无扶手 | 无扶手 | 无扶手 | 无扶手 | 无扶手 | 无扶手 | 无扶手 | 三侧扁形扶手 | 三侧扁形扶手 | 无扶手 | 三侧扁形扶手 | 三侧扁形扶手
| 轿厢显示屏 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸 | 不小于10.4寸
| 轿厢操纵盘数量 | 2组（1A-DT01）/1组（1A-DT02） | 2组（1A-DT03）/1组（1A-DT04） | 2组 | 1组 | 2组（1A-DT07）/1组（1A-DT08） | 1组 | 1组 | 1组 | 2组 | 2组 | 1组 | 1组 | 2组 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | 1组 | 2组 | 2组 | 1组 | 2组（1C-DT05）/1组（1C-DT06） | 2组
| 信息发布系统 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 空调/风扇 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调 | 单冷空调
四、主要功能要求 | ★开门方式: ★标配功能; 旁开门: 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）
选配功能
| 电梯迫降运行 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 有司机操作 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 无司机操作（自动运行） | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 检修运行 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 满载直达 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 反向指令消除 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 本层外呼按钮开门 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 开门时间自动调整 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 自学习井道数据 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 无呼叫返回基站 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 轿厢非平层位置时就近楼层停靠（非停电状态下运行）★ | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 就近层服务 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 非服务层设定 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 防捣乱功能 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 误登记消除 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 厅外无障碍操作按钮及盲文 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 开、关门按钮应答指示 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 司机操作时外呼信号在轿内指示 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 轿厢停电应急照明 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 超载报警 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 轿厢照明和风扇无服务自动关闭 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 电梯专用空调 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 五方应急通话程控交换机（机房到监控中心布线由弱电单位负责）★ | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 厅外“停用”“满员”显示 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 运行故障历史记录 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 液晶楼层显示 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 警铃 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 某层厅门受阻去其它楼层停靠 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 操纵箱应急服务号码显示 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 群控及并联功能（群控电梯如需以后在使用中变更楼层停层（未增减楼层和停站数），可让保养单位届时随意切换）★ | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 电梯语音安抚系统 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 双编码器 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 主控电脑板配置双32位CPU | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 控制柜采用强弱电隔离、单面布置方式，减少干扰，便于检修 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 轿内显示和外呼显示均采用液晶显示，圆形或方形不锈钢外圈发光按钮 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 厅门层站显示 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 电梯配置无障碍功能 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 电梯管理系统 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 蠕动平层 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 报站钟及报站灯 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 语音报站功能：汉语＋英语 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 轿厢背景音乐功能 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
五、重要性能指标 | 曳引机制动器动作次数 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次
| 轿门开门装置动作次数 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次 | 1200万次
| 按钮正常动作次数 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次 | 400万次
| 层门锁正常动作次数 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次 | 250万次
六、其他要求 | 电源要求 | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz | 380V;50Hz
| 对重安全钳 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要
| 停站预告系统 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要
| 门机系统 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机 | 变频门机
| 控制系统 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型 | 可选配能量可再生型
| 通讯方式 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制 | 总线制
| 轿厢内梯控刷卡功能 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口 | 预留相应485通讯接口
| 楼宇监控功能 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控 | 远程状态监控
| 变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器 | 可再生变频器
| 导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨
| 复合钢带/钢丝绳 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可 | 两者皆可
| 随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆 | 电梯专用扁型随行电缆
| 井道内紧固件 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计 | 满足国标设计
| 缓冲器 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压
| 限速器 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式 | 双向离心式
| 安全钳 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式 | 渐进式
| 轿厢结构 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶 | 龙门架结构,轿厢返绳轮位于轿顶
| 层门牛腿 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 井道照明 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 主机梁 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 绿色节能 | 投标人可自行申报并提供相关认证部门认证证书等证明材料
| 技术创新 | 投标人可自行申报并提供相关认证部门认证证书等证明材料
| 安全运行性能 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料，包括但不限于抗雷击设计、防火门防火性能等

## Sheet1
电梯迫降运行
有司机操作
无司机操作（自动运行）
检修运行
满载直达
反向指令消除
本层外呼按钮开门
开门时间自动调整
自学习井道数据
无呼叫返回基站
就近层服务
非服务层设定
防捣乱功能
误登记消除
厅外无障碍操作按钮及盲文
开、关门按钮应答指示
司机操作时外呼信号在轿内指示
轿厢停电应急照明
超载报警
轿厢照明和风扇无服务自动关闭
电梯专用空调
厅外“停用”“满员”显示
运行故障历史记录
液晶楼层显示
警铃
某层厅门受阻去其它楼层停靠
操纵箱应急服务号码显示
电梯语音安抚系统
双编码器
主控电脑板配置双32位CPU
控制柜采用强弱电隔离、单面布置方式，减少干扰，便于检修
轿内显示和外呼显示均采用液晶显示，圆形或方形不锈钢外圈发光按钮
厅门层站显示
电梯配置无障碍功能
电梯管理系统
蠕动平层
报站钟及报站灯
语音报站功能：汉语＋英语
轿厢背景音乐功能