岳阳医院垂直电梯采购需求标准

- 建筑物基本情况

（一）建筑物地址：

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院松江院区一期工程项目选址位于上海市松江区永丰街道，东至富永路，南至向阳新开河，西至毛竹港，北至长谷东路，项目用地面积约99906平方米。

（二）建筑物状况：

项目分南北两个地块，新建总建筑面积135316平方米，其中地上建筑面积95316平方米，地下建筑面积40000平方米。

其中南地块(22-03地块）含主要单体S1#医疗综合楼、S2#污水处理站及垃圾房、S3#35KV 用户站、S4#液氧站及围墙；北地块（17-02地块）含主要单体N1#科教行政宿舍综合楼、N2# SPF动物房、N3# 污水处理站及垃圾房、N4#电力配套用房（10KV）、N5#电力配套用房（35KV）及围墙。

所设电梯主要分布于单体S1#医疗综合楼（109370.0平方米）及N1#科教行政宿舍综合楼（22073.0平方米）。

建筑物抗震设计等级情况：

S1#医疗综合楼：重点设防乙类；

N1#科教行政宿舍综合楼：标准设防丙类；

（四）救援特殊要求：消防应急返回功能等，详见附表。

（五）建筑物层站情况（楼层数量及地下室情况）：详见附表。

（六）建筑物各楼层层间距：

S1#医疗综合楼：地下二层层高4.8m，地下一层层高6.3m，一层层高5.4m，二层层高4.5m，三层层高4.8m，四层层高4.5m，五层层高5.4m，六层至十一层层高4.2m。

N1#科教行政宿舍综合楼：地下二层层高4.8m，地下一层层高6.3m，一层层高5.4m，二层层高4.5m，三层层高4.8m，四层层高4.5m。

（七）地面基站设定要求：地上一层。

（八）电梯井道是全封闭或半封闭、透明或不透明等情况：全封闭。

（九）电源：380V;50Hz。

- 执行规定及标准

所提供电梯产品参考执行以下安全技术规范和国家标准的要求：

（一）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（二）TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》

（三）TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》

（四）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》

（五）GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

（六）GB/T 10058-2023 《电梯技术条件》

（七）GB/T 10059-2023 《电梯试验方法》

（八）GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》

（九）GB 55019-2021 《建筑与市政工程无障碍通用规范》

（十）GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》（仅杂物电梯适用）

（十一）GB/T 31094-2014《防爆电梯制造与安装规范》（仅防爆电梯适用）

说明：1.以上标准如有更新，按最新标准执行。2.采购需求未列明的技术要求按标准规范执行；若采购需求提出的要求高于标准规范要求的，则按采购需求所列要求执行。

- 采购标的清单

详见垂直电梯技术参数表

- 土建尺寸、技术参数、功能要求、性能指标、其他要求

详见垂直电梯技术参数表

除垂直电梯技术参数表内要求外，设备还需满足以下要求：

- 货运电梯和医护专用电梯应设置机器人物流系统对接模块接口。

- 门机高抗压设计允许电压波动±20%；门电机防尘防水不低于IP54。

3.电梯运行状态需要提供相关数据接口给智慧楼宇管理平台，以便进行实时监控。医护电梯门禁需要纳入医院整体门禁管理。电梯内部显示屏需要满足公安公共屏幕管理要求。

4.电梯检修门由中标人提供，防火性能需满足甲级防火门要求。

5.所有电梯相关性能应符合现行国家标准《电梯层门耐火实验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。

6.无机房电梯主机位置上置为宜。如中标人标配主机设置在井道下部，要求保证主机防水性能，满足国家及行业相关规范、满足消防及技监局验收要求，交付前已经过全面防水处理及严密检验程序，确保优质质量及安全可靠度。

7.上述电梯井道平面尺寸、门洞尺寸、基坑深度、机房设置、机房净高、停站层数、停站楼层必须按表格要求，其余各项在满足国家相关规范、满足消防及技监局验收要求、满足使用单位使用需求的前提下，经采购人、设计单位同意后，在深化设计阶段可按中标人实际情况修改。

8.304#优质镀钛发纹不锈钢,厚度均需≥1.5mm；蚀刻图案，抗消杀，抗指纹。

9.以上表格中关于电梯轿厢装饰方案，最终以采购人确认装饰效果为准；除材料重大变更以外，不另外增加相关费用。

10.楼宇自控系统对电梯运行状态进行监测，中标人需预留可独立编址的485通讯接口并提供相应标准协议给弱电单位。弱电梯控系统通过刷卡方式，以485通讯协议对电梯楼层运行进行控制，中标人需预留相应485通讯接口并提供相应标准协议给弱电单位。

12.LCD显示屏应能接收公共信息系统多媒体播放器输出的VGA信号，播放音视频图像和文本信息，尺寸按中标人标配（10.4至15吋）。

13.VIP功能电梯指在指定VIP层楼的厅外设置自复位的VIP钥匙开关。需要VIP服务时，转VIP开关，电梯就进行一次VIP服务操作：取消所有已登记的指令和召唤，电梯直驶到VIP层楼后开门，此时电梯不能自动关门，外召唤仍不能登记，但可登记内指令。护送VIP的服务员登记好VIP要去的目的层指令后，持续按关门按钮使电梯关门，电梯直驶到目的层后开门放客，就恢复正常。若可通过远程软件方式实现 VIP 服务功能，无需设置 VIP 钥匙开关，视为更优方案。

- 商务要求

（一）包装和运输

采购人应参照财政部等印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号），明确具体电梯包装要求。

（二）保险

中标人应当结合当地市场监管部门相关政策购买或提供材料证明已购买电梯责任保险或其他等同形式的商业保险，并明确保险的受益人。

（三）出厂检验

中标人所提供的电梯品牌制造单位必须履行电梯出厂检验程序，提供随机附带的配置说明文件。对需要使用密码接入控制器的，应要求其在安装使用维护说明中标明该预设密码。

（四）到货检验

中标人在货物运抵安装位置后应当履行到货检验手续。到货检验可由采购人（含采购人委托的监理单位）、中标人共同进行，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等。

（五）安装调试

1.电梯安装调试施工过程中，中标人应当服从施工总包单位及采购人对施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，并明确各自的安全责任。

2.电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。

3.中标人不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响电梯正常运行。

4.中标人不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。

5.中标人应提供必要的技术服务和必需的备品配件，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机验收、出具整机质量证明文件。

（六）交付检验

中标人应提供交付检验服务。招标文件、投标文件、中标人货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。交付检验至少应满足以下要求：

1.电梯安装调试完毕后，采购人根据招标文件、投标文件、中标人货物技术标准说明等内容进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验。必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。

2.电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格并完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。

3.完成交付检验后，中标人应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、电梯相关建筑接口符合性声明、配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（如果有）、未设置人为障碍声明、变更设计证明文件（如果有）、安装自检报告等有关资料。

（七）管理及技术支撑能力

投标人应在投标文件中明确项目实施期间的管理人员配置、安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案、类似业绩等。项目经理应具备机电类专业中级工程师及以上职称，且具有10年以上管理经验。

（八）售后服务

1.免费售后维保服务期限

自特种设备检验机构监督检验合格之日起，整机不低于2年，主要部件和安全保护装置不低于5年。

在质量保证期限内存在质量问题的，中标人应当提供免费修理或者更换服务。

电梯主要部件包括绳头组合、控制柜、层门、驱动主机（适用于曳引与强制驱动电梯）；

安全保护装置包括限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置（适用于曳引驱动电梯）、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、轿厢意外移动保护装置（适用于曳引与强制驱动非防爆电梯）。

2.售后服务要求

（1）与采购人正式办理移交手续之日起不得低于2年(临时电梯使用期间不计入质保期限)，主要部件和安全保护装置不得低于5年。2年质量保证期内由中标人承担特种设备检验相关费用，比如:特种设备年检费、限速器校验费、限速器安全钳满载联动试验费等。2年质保期期间若出现接到电梯困人故障问题，维保人员应在5分钟内响应，响应后15分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。若出现其他报修问题，维保人员应在5分钟内响应，响应后1h之内到场查明问题原因并制定修复方案。

（2）设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。

（3）建立每台电梯的维保记录，及时记录电梯的维保、故障等情况。

（4）协助采购人建立每台电梯的档案，包括电梯安全管理制度、应急救援预案、维保记录、故障记录、日常巡查记录等。

（5）协助采购人至少每年开展一次应急演练。

（6）至少提前一天书面告知采购人维护保养时间及联系人，维护保养期间应在现场放置警示标志。

（7）终止电梯维护保养时不得采用设置密码等方式干扰电梯后续的正常运行和安全使用。

（8）提供必需的备品备件，满足使用过程中更换及时性的要求。

（9）在未经采购人许可的情况下不得将售后维保业务转包、分包。

（10）全部电梯取得使用证，且试运正常。

（11）中标人提供质保期外的维保报价。质保、维保范围、维保方式：全包，电扶梯全部部件（包括并不限于装箱单），限速器、125%超载检验。（除不锈钢装潢、人为因素）

（12）投标人需在投标时自行填报备品备件供货与价格要求

- 施工界面划分

- 中标人负责电梯供应及安装

- 总包负责垂直电梯电源隔离箱DGK上端进线工作（不含箱），后续出线工作由中标人负责。总包负责按施工图预留接地点工作，后续设备接地工作由中标人负责。中标人负责提供深化图。

- 中标人负责完成电梯井道断路器及插座，永久照明，配管及配线。负责完成电梯井内断路器至电梯设备的电源连接。负责完成电梯轿厢内空调机。负责完成电梯安装后，在电梯内安装临时保护板。负责完成消防控制要求的外接端口。负责配合完成电梯井道内手机信号覆盖线缆及设备安装。

- 电梯井道门洞口的防护栅栏由施工总包单位在土建施工时完成(厅门护栏的设置应符合中标人的安全要求),中标人进场后由中标人负责井道门洞口的安全维护。

- 施工总包单位负责为中标人提供每个楼层施工标高线，中标人负责电梯召唤盒安装与管线，召唤必须具备同层联动功能。

- 施工总包单位为中标人提供临时场所并指定施工现场内的垃圾堆放点，中标人在临时场所搭建工具房并自行采用保护措施，负责自行施工过程中的建筑垃圾清理及外运。

- 电梯井道施工用脚手架由中标人自行负责提供及安装。

- 考虑到室外施工电梯拆除后施工垂直运输的需要，中标人需在投标时考虑在此使用期间内（时间不低于12个月，最终以实际使用需求为准），提供不少于南地块5台、北地块3台供施工单位免费使用。针对临时电梯的使用和维保要求，中标人和总包单位签署协议。

- 电梯设备调试用的电源由总包单位提供电源接驳口，后续调试用临时电缆由中标人自行负责完成，并由中标人提供安装调试的用电负荷。中标人承担调试、转换用电费用。

- 中央监控室至电梯井道五方对讲管线由施工总包提供并安装。电梯机房至弱电控制室所需的线缆的供应及安装由智能化专业单位提供。中央监控室五方对讲主机、机房至电梯轿箱内的五方通话管线，及轿顶、轿内、底坑对讲机、多媒体系统配管配线等电梯内关于五方对讲的全部内容及安装调试均由中标人提供并安装。以上需为智慧医院预留条件。中标人需预留可独立编址的485通讯接口并提供相应标准协议给弱电单位。弱电梯控系统通过刷卡方式，以485通讯协议对电梯楼层运行进行控制。

- 电梯内视频安防监控系统及其相关电缆均全部由总包单位负责，摄像机由智能化专业单位提供，随缆（含监控）和供电由中标人负责。中标人负责应预留门禁系统安装电梯控制模块的位置，并提供选层功能（读卡后选层）和接线端子排。IC卡设备及IC卡由智能化专业单位提供。电梯内视频安防监控系统及其相关电缆均全部由总包单位负责，中标人须配合总包单位及其他专业单位完成安装、接电（从控制箱到配电箱下桩的电缆由中标人提供）及调试工作。

- 中标人与施工总包的配合协调费和现场与土建相关的施工、修补、完善费用（原则上不超过2500元/台），最终由中标人与施工总包单位协商确定。

- 中标人无条件配合采购人和施工单位进度、质量、安全、创优等要求，配合采购人在开办期间的垂直运输及维保保障，并不得以任何理由向采购人收取费用。完成除总承包人工作之外的所有与电梯安装工程相关工作。

- 中标人自采购人通知交货之日起30天内完成电梯生产并交货至指定工地现场；自采购人通知安装之日起45天内完成电梯安装及测试，并在完成安装及测试后15天内通过国家相关部门验收并取得合格文件。