## Sheet1
附件1：上海电子信息职业技术学院金山校区维修工程（三期）多联机空调机组采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | SACW-1F-10(多联机室外机) | 1 | 28 | 31.5 | 6.9 | / | / | / |  | 0.21
2 | SACW-1F-12(多联机室外机) | 1 | 33.5 | 37.5 | 8.6 | / | / | / |  | 0.25
3 | 核心产品： SACW-1F-64(多联机室外机) | 1 | 180 | 200 | 50 | / | / | / |  | 1.34
4 | SACW-2F-18(多联机室外机) | 1 | 50 | 56 | 13.6 | / | / | / |  | 0.37
5 | SACW-2F-26(多联机室外机) | 1 | 73 | 81.5 | 19.2 | / | / | / |  | 0.55
6 | SACW-1F-30(多联机室外机) | 1 | 83.9 | 94 | 23.7 | / | / | / |  | 0.63
7 | SACW-1F-46(多联机室外机) | 1 | 128.5 | 144 | 36.3 | / | / | / |  | 0.96
8 | SACW-1F-36(多联机室外机) | 1 | 101.5 | 114 | 29.1 | / | / | / |  | 0.76
9 | SACW-1F-46(多联机室外机) | 2 | 128.5 | 144 | 36.3 | / | / | / |  | 1.92
10 | SACW-2F-32(多联机室外机) | 2 | 89.5 | 100.5 | 25.3 | / | / | / |  | 1.34
11 | SACW-2F-40(多联机室外机) | 2 | 112 | 125 | 29.7 | / | / | / |  | 1.67
[8 empty] | 室外机合计： |  | 10分
1 | SACN28F(多联机室内机嵌入式) | 6 | 2.8 | 3.2 | 0.08 | 32 | 750 | / | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.13
2 | SACN36F(多联机室内机嵌入式) | 5 | 3.6 | 4 | 0.08 | 32 | 750 | / | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.14
3 | SACN45F(多联机室内机嵌入式) | 2 | 4.5 | 5 | 0.08 | 36 | 900 | / | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.07
4 | SACN56F(多联机室内机嵌入式) | 2 | 5.6 | 6 | 0.08 | 36 | 900 | / | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.09
5 | SACN80F(多联机室内机嵌入式) | 8 | 8 | 9 | 0.18 | 42 | 1400 | / | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.49
6 | SACN100F((多联机室内机嵌入式) | 9 | 10 | 11.2 | 0.19 | 42 | 1600 | / | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.69
7 | SACN125F(多联机室内机嵌入式) | 43 | 12.5 | 14 | 0.19 | 45 | 1800 | / | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 4.14
8 | SACN36(多联机室内机风管式) | 7 | 3.6 | 4 | 0.08 | 32 | 540 | 30 | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.19
9 | SACN45(多联机室内机风管式) | 1 | 4.5 | 5 | 0.08 | 36 | 800 | 30 | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.03
10 | SACN56(多联机室内机风管式) | 7 | 5.6 | 6 | 0.08 | 36 | 800 | 30 | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.31
11 | SACN71(多联机室内机风管式) | 3 | 7.1 | 8 | 0.11 | 36 | 1000 | 30 | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.17
12 | SACN100(多联机室内机风管式) | 7 | 10 | 11.2 | 0.26 | 42 | 1450 | 50 | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.54
13 | SACN125(多联机室内机风管式) | 10 | 12.5 | 14 | 0.36 | 45 | 1800 | 50 | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 0.96
14 | SACN140(多联机室内机风管式) | 19 | 14 | 16 | 0.36 | 45 | 1800 | 80 | 不带电辅热，带冷凝水提升泵 | 2.05
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块全年能耗水平APF的算术平均值高低进行评分，APF算术平均值在5.3-5.4得1分，5.4-5.5得2分，大于5.5得3分，其余不得分 。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | [6 empty] | 0-3
2.2.1 | 先进性 | 压缩机 | 根据所投多联机产品压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.2.2 |  | 变频器 | 根据所投多联机产品变频器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.2.3 |  | 换热器 | 根据所投多联机换热器的技术先进性及换热性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.2.4 |  | 传感器 | 根据所投多联机系统传感器功能进行评分：①当系统中某个传感器损坏，其他传感器可自动进行数据检测和系统控制，不会导致停机。②机组后备运转状态与正常运转状态相比，能力下降不应超过5%。（需提供满足以上功能要求的承诺函，并承诺中标后提供检测报告等相关证明材料，未提供承诺函不得分） | [6 empty] | 0-2
2.3.1 | 可靠性 | 制冷连续运转范围（℃ DB） | 根据所投多联机制冷运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.3.2 |  | 制热连续运转范围（℃ WB） | 根据所投多联机制热运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.3 |  | 长期运行可靠性 | 根据投标设备整机长期运行可靠性综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.4.1 | 舒适性 | 洁净空气方案 | 根据所投多联机可追加除菌净化组件的功能、滤网可选功能、部件抗菌功能等进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.4.2 |  | 室内温度控制 | 根据室内温度控制的敏捷性、稳定性、精确性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.4.3 |  | 室内气流控制 | 所投四面出风嵌入式室内机具有的出风、送风功能特点进行评分，如远距离送风、四面出风独立调节、防直吹特性等。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.5.1 | 智能性 | 远程自控监测 | 投标产品可通过多种终端进行远程监控，具备集中控制、远程监控、日程设置、室内机控制权限等功能的情况进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.5.2 |  | 设备故障预处理能力 | 根据实时监控空调运行状态、故障自动报警功能等功能的完备性情况进行评议。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.5.3 |  | 能量计量方式 | 根据所投多联机实现的细化到各房间的能量计量方式的先进性进行评分。（需提供相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 供应商须负责空调的全部就位安装工作。 负责空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 按总包的总进度要求进行供货和安装，采购人提前30天通知供应商交货时间及数量，供应商分批供货及安装。
| 安装人员配备 | 1.★项目经理需具备机电工程二级建造师及以上资格或资历。 2.提供项目组成员配备及相关工作经历，资格或岗位证书情况（如技术负责人、安装师傅、调试人员等）。需有效证书复印件、工作经历证明（加盖供应商公章），采购人将对其真实性、人员与本次项目采购需求的符合性进行核查。 3.视现场管理需要和政府部门要求，配备专职、符合政府相关部门要求的安全管理人员。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
投标人依据图纸自行测算安装材料数量，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：7×24 小时响应；到达现场时间：2小时 ；免费质保期：多联机系统免费质保：≥3 年，压缩机免费质保：≥5 年。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺5年内价格不变。