法官培训中心暖通系统更换改造项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称：法官培训中心3号楼及8号楼暖通系统更换改造项目

2.采购内容：本项目为法官培训中心3号楼及8号楼暖通系统更换改造项目多联机设备（室外机、室内机）、新风机组（室外机、室内机）、分体机、配套配件（铜管、保温材料、分歧管、控制线、空调电源线、室外机基础、部分吊顶开孔及修复、旧空调管道阀门拆除等）、安装施工、调试检测、人员培训、售后服务及质保期内的全部相关服务。

3.项目工期：自合同签订之日起45日历天内完成设备到货并按要求进度进行安装、调试，配合采购人做好竣工验收工作直至具备正常使用条件。

4.采购预算：3425000元

5.最高限价：3425000元

6.特别要求：

（1）★项目经理需具备二级建造师（机电专业）及以上资格。须提供证书扫描件，未提供扫描件视为实质性不响应。

（2）项目团队工种包括但不限于以下：持有登高证、制冷工证、焊工证、电工证等人员，所有团队人员均需持证上岗，合理配置。项目包括须具有国家或行业主管部门颁发的准入性职业资格证书方可提供服务的岗位，必须承诺中标后投入的服务人员均已取得相应的准入性职业资格证书，且证书类别及等级须完全满足本项目岗位需求，证书备查。

二、建筑物基本情况

1.项目地点：上海市闵行区光华路2888号

2.建设性质：改造项目，需要拆旧

3.采购范围：法官培训中心3号楼及8号楼暖通系统更换改造。

4.电源规格：380V

三、执行标准及规范

本项目所有设备、材料、安装施工、调试及验收，参考执行以下国家及行业标准、规范，若标准有更新，按最新版本执行：

1.设计相关标准​​

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

JGJ174《多联机空调系统工程技术规程》

GB 55015《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

GB/T 50378《绿色建筑评价标准》

GB 50314《智能建筑设计标准》

2.施工安装规范​​

GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50316《工业金属管道设计规范》

GB/T 15114《铜管焊接及验收规范》

3.能效与环保标准​​

GB 19576《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》

GB 21454《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》

GB 21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》

GB 37479《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》

GB 55015《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

GB/T 18837《多联式空调（热泵）机组》

《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》

4.安全与验收规范

GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB/T 19001《质量管理体系要求》​​

5.上海市节能标准​

DG/TJ08-107《公共建筑节能设计标准》

DG/TJ08-2090《绿色建筑评价标准》

DGJ08-113 《建筑节能工程施工质量验收规程》​​

四、整体性能技术要求

1.适用环境：多联机系统需适应项目所在地气候条件，适用上海环境温度范围，正常启动并稳定运行，满足不同季节制冷、制热需求。

2.负荷要求：满足本项目各区域冷量、热量需求，制冷功能、制热功能满足本需求《五、技术参数要求》温度调节要求，达到设定温度后稳定运行。

3.节能要求：根据所投多联机室外机单模块全年能耗水平APF算术平均值高低进行评分， 全年能耗水平APF的平均值＞5.2。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）

4.环保性能：采用环保制冷剂（如R410A、R32等），温室效应潜能值（GWP）符合国家环保标准，无有害气体泄漏风险；设备材料符合国家环保要求，无有害物质释放。

5.舒适性要求：（1）运行时噪音低，室外机和室内机运行噪音满足本需求《五、技术参数要求》，运行时无明显振动和异常噪音，符合室内环境噪音标准。（2）支持多档风速调节，可根据需求选择送风模式；风管式室内机支持静压调节，壁挂式、嵌入式室内机具备摆风功能。

6.运行稳定性：压缩机采用变频技术，变频压缩机频率调节范围合理，与负荷波动、换热器、控制逻辑相匹配，可根据室内负荷动态调节输出功率，避免频繁启停；回油控制技术能够确保回油顺畅，制冷/制热量的衰减值较小。

7.传感器先进性：所投机组应具备多个传感器，当系统其中一个传感器损坏，应能通过其他传感器检测系数数据自动进行控制，不会因为一个传感器损坏而导致停机，机组可稳定运行。机组在后备运转状态与正常运转状态相比，机组能力下降不应超过 5%。（需提供满足以上功能要求的承诺函，并承诺中标后提供检测报告等相关证明材料）

8.安全性:（1）具备压缩机过载保护、压缩机防冻结保护、风机过载保护等功能；（2）配备漏电保护装置；（3）具备自动检测制冷剂泄漏并报警功能。

9.耐用性：机身材质耐磨、易清洁，不易变形老化。

10.舒适性：根据冷凝水提升泵功能、室内温度控制敏捷性、稳定性、精确性、室内气流控制形式，如远距离送风、四面出风独立调节、防直吹特性等进行评分。

11.智能控制：（1）根据投标产品可通过多种终端进行远程监控，具备集中控制、远程监控、日程设置、室内机控制权限等功能；（2）具备智能省电、能耗可视功能、能耗统计等功能；（3）所投多联机能量计量方式可实现细化到各房间的能量计量。

以上需提供检测报告或技术白皮书等相关技术支持证明材料，未提供证明材料不得分。

五、技术参数要求

（一）室外机（10分）

室外机应支持模块化并联，可根据负荷需求灵活组合。组合后的设备性能参数应当提供支持材料，如制造商公开发布的印刷资料或由制造商出具对组合设备性能参数的确认函。

1.1 3号楼室外机

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 制冷量kW（偏差不超过-5%） | 制热量kW（偏差不超过-5%） | 制冷功率kW（偏差不超过-5%） | 制热功率kW（偏差不超过-5%） | 最大噪音dB(A)（偏差不超过-5%） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8匹新风机组室外机 | 6 | 24 | 25 | ≤5.2 | ≤5.45 | ≤54 | 0.99 |
| 2 | 16匹新风机组室外机 | 2 | 45 | 50 | ≤11.4 | ≤10.7 | ≤58 | 0.62 |
| 3 | 24匹多联机室外机 | 1 | 68.5 | 74.5 | ≤16.5 | ≤15.75 | ≤60 | 0.47 |
| 4 | 26匹多联机室外机 核心产品 | 3 | 73.5 | 81 | ≤18.4 | ≤18.4 | ≤60 | 1.52 |
| 5 | 28匹多联机室外机 | 1 | 78.5 | 87.5 | ≤20.3 | ≤19.8 | ≤62 | 0.54 |
| 6 | 30匹多联机室外机 | 1 | 85 | 95 | ≤22.9 | ≤22.5 | ≤62 | 0.59 |
| 7 | 34匹多联机室外机 | 1 | 95 | 106.5 | ≤25.5 | ≤24.6 | ≤63 | 0.66 |
| 8 | 48匹多联机室外机 | 2 | 137 | 150 | ≤32.6 | ≤31.6 | ≤64 | 1.89 |
| 9 | 50匹多联机室外机 | 1 | 142 | 156.5 | ≤36.5 | ≤34.5 | ≤64 | 0.98 |
| 10 | 60匹多联机室外机 | 1 | 168.5 | 187 | ≤44.9 | ≤42.4 | ≤65 | 1.16 |

说明：投标产品每有一项指标不满足要求，该产品全不得分。

1.2  8号楼室外机

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 制冷量kW（偏差不超过-5%） | 制热量kW（偏差不超过-5%） | 制冷功率kW（偏差不超过-5%） | 制热功率kW（偏差不超过-5%） | 最大噪音dB(A)（偏差不超过-5%） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10匹多联机室外机 | 1 | 28 | 30 | ≤6.6 | ≤6.5 | ≤56 | 0.19 |
| 2 | 20匹新风室外机 | 1 | 56 | 63 | ≤15 | ≤14.8 | ≤63 | 0.39 |

说明：投标产品每有一项指标不满足要求，该产品全不得分。

- 风管式、新风机组室内机技术参数（9分）

- 2.1 3号楼室内机

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 制冷量kW（偏差不超过-5%） | 制热量kW（偏差不超过-5%） | 最大噪音dB(A)（偏差不超过-5%) | 高档风量（偏差不超过-10%） | 静压Pa（偏差不超过-5%） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 3 | 3.6 | 4 | ≤33 | ≥550 | ≥30 | 0.06 |
| 2 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 2 | 4 | 4.5 | ≤33 | ≥640 | ≥30 | 0.05 |
| 3 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 7 | 4.5 | 5 | ≤36 | ≥740 | ≥30 | 0.18 |
| 4 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 45 | 5 | 5.6 | ≤37 | ≥1110 | ≥30 | 1.29 |
| 5 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 34 | 5.6 | 6.3 | ≤37 | ≥1110 | ≥30 | 1.09 |
| 6 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 7 | 6.3 | 7.1 | ≤38 | ≥1160 | ≥50 | 0.25 |
| 7 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 3 | 7.1 | 8 | ≤38 | ≥1230 | ≥50 | 0.12 |
| 8 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 3 | 8 | 9 | ≤39 | ≥1350 | ≥80 | 0.14 |
| 9 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 3 | 9 | 10 | ≤39 | ≥1380 | ≥80 | 0.16 |
| 10 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 10 | 10 | 11.2 | ≤39 | ≥1620 | ≥80 | 0.57 |
| 11 | 高静压风管式 （自带提升泵、含线控器） | 1 | 11.2 | 12.5 | ≤42 | ≥2010 | ≥250 | 0.06 |
| 12 | 高静压风管式 （自带提升泵、含线控器） | 4 | 22.4 | 25 | ≤53 | ≥4236 | ≥400 | 0.52 |
| 13 | 高静压风管式 （自带提升泵、含线控器） | 8 | 56 | 63 | ≤58 | ≥9000 | ≥400 | 2.57 |
| 14 | 新风机组室内机 （含线控器） | 6 | 24 | 23 | ≤48 | ≥2800 | ≥400 | 0.77 |
| 15 | 新风机组室内机 （含线控器） | 1 | 28 | 25 | ≤52 | ≥2150 | ≥300 | 0.16 |
| 16 | 新风机组室内机 （含线控器） | 2 | 45 | 35.5 | ≤54 | ≥4500 | ≥400 | 0.52 |

说明：投标产品每有一项指标不满足要求，该产品全不得分。

2.2  8号楼室内机

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 制冷量kW（偏差不超过-5%） | 制热量kW（偏差不超过-5%） | 最大噪音dB(A)（偏差不超过-5%) | 高档风量（偏差不超过-10%） | 静压Pa（偏差不超过-5%） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 2 | 2.8 | 2.6 | ≤29 | ≥420 | ≥30 | 0.03 |
| 2 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 1 | 3.6 | 4 | ≤33 | ≥550 | ≥30 | 0.02 |
| 3 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 3 | 4 | 4.5 | ≤33 | ≥640 | ≥30 | 0.08 |
| 4 | 薄型风管式 （自带提升泵、含线控器） | 1 | 7.1 | 8 | ≤38 | ≥1230 | ≥50 | 0.04 |
| 5 | 新风机组室内机 （含线控器） | 1 | 56 | 44.5 | ≤56 | ≥6180 | ≥400 | 0.32 |

说明：投标产品每有一项指标不满足要求，该产品全不得分。

（三）8号楼壁挂式室内机技术参数（1分）

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 制冷量kW（偏差不超过-5%） | 制热量kW（偏差不超过-5%） | 最大噪音dB(A)（偏差不超过-5%) | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2HP分体挂壁机 | 1 | 5 | 7.2 | — | 0.2 |
| 2 | 3HP分体风管机 | 1 | 7.2 | 9.6 | — | 0.29 |
| 3 | 5HP分体风管机 | 1 | 12.5 | 14 | — | 0.51 |

说明：投标产品每有一项指标不满足要求，该产品全不得分。

六、核心部件、配件及材料技术要求

1.所有系统部件、配套配件及原辅材料，须符合国家及行业现行标准、规范要求，与主机型号、控制逻辑、冷媒介质、运行工况完全兼容匹配，整体满足节能、可靠、耐用、易安装、易运维使用要求。

2.所有产品须提供检测报告，严禁使用三无、翻新、残次物料；外观完好无变形、锈蚀、破损，加工工艺规范，尺寸公差合规；全部材料与零部件适配冷媒及冷冻油，无腐蚀、溶胀、变质问题。

3.变频压缩机：采用涡旋式压缩机。投标人需对选用的压缩机调节范围、回油控制技术、制冷/制热量的衰减值进行详细描述，并提供技术证明材料。

4.电子膨胀阀：室内机均需配备电子膨胀阀。投标人需对选用的电子膨胀阀控制级数进行详细描述，并提供样本彩页材料。

5.换热器：投标人需对选用的换热器结构型式、换热性能、工艺品质、耐腐耐用性等进行详细描述，并提供样本彩页材料。

七、安装要求

1.安装前：需进行现场勘查，根据设计方案制定详细的安装方案（含管路走向、设备安装位置、固定方式等），报采购人或委托的第三方监理审核通过后，方可开展安装工作。

2.设备运输：过程中需做好防护措施。

3.安装：室外机安装位置需通风良好、便于维护，固定牢固，配备减震垫以减少振动和噪音。室外机和各类室内机的安装需符合规范要求，确保散热顺畅、密封良好。管路安装焊接和焊缝饱满无气孔，确保管路清洁；铜管保温层包裹严密，接缝处密封良好无破损。电源线、控制线连接规范，接线牢固，绝缘性能良好；接地保护可靠。

4.初验：安装完成后，供应商先行自检，自检合格后报采购人或采购人委托的第三方监理组织验收，验收内容包括设备安装牢固性、管路密封性、电气安全性、系统运行状态等，验收合格后方可进入调试阶段。

5.调试：调试制冷、制热、送风、除湿等分项功能，检测室内外温度、压力、风速等参数，确保符合设计要求；调试机器同时运行状态，检查系统稳定性；调试集中控制、远程控制功能，确保信号传输正常、控制精准；调试故障报警功能，确保故障检测准确、报警及时。调试完成后，供应商需出具详细的调试报告，包括调试过程、调试数据、调试结果等，报采购人存档。

八、验收要求

1.设备验收：设备到货后，采购人将组织人员对设备的型号、规格、数量、外观、配件等进行验收，供应商需提供设备原厂合格证、检测报告、说明书等相关资料；验收不合格的，供应商需在15天内更换合格设备，由此产生的费用由供应商承担。

2.竣工资料提交：供应商需在项目验收合格后2天内，向采购人提交完整的技术资料，包括设备说明书、安装手册、调试报告、维护手册、配件清单、相关认证证书等。

九、质保期内维护要求

1.质保期：质保期为项目竣工验收合格之日起不少于 2 年。

2.维护要求：（1）供应商需提供免费上门维护服务，包括定期巡检、故障维修、配件更换（非人为损坏）等。质保期内每季度进行一次巡检，检查设备运行状态、管路密封性、电气连接情况，清理室内机过滤网、室外机冷凝器灰尘，及时发现并处理潜在问题；每年进行一次全面维护，包括制冷剂检测、补充，电气部件检查，换热器清洁等。（2）接到故障报修后，供应商需在0.5小时内响应，2小时内上门维修；故障维修需在6小时内完成（特殊故障需延长的，需提前告知采购人并说明原因，确保系统尽快恢复正常运行。（3）非人为损坏的配件，供应商需免费更换。

3.供应商需为采购人管理人员、操作人员提供免费培训，培训内容包括设备操作、日常维护、故障判断与处理等，确保相关人员能够熟练操作和维护设备。

4.供应商需建立维护档案，每次维护、维修后，详细记录维护内容、维修情况、更换配件等信息，定期向采购人提交维护报告。

十、质保期外维护要求

质保期结束后，供应商需继续提供售后服务，包括上门维护、配件供应、技术咨询等，服务费用需优惠合理；供应商需建立完善的售后服务体系，提供24小时售后服务热线，确保及时响应采购人需求。

十一、其他要求

本项目中标供应商需派遣专人作为本项目的项目经理，项目经理具备类似多联机拆旧、更换、安装项目的管理经验的优先考虑。该项目进行中如更换项目经理的，需与建设单位商量及同意，不得私自更换。

团队所有成员具备自开标之日起三个月内由中标供应商缴纳的社保证明材料，中标后备查。

十二、附件

附件1：《安装材料工作量清单》

附件2：《项目进度计划表》