## Sheet1
上海工程技术大学第一食堂 空调系统采购需求 （上海工程技术大学松江校区第一食堂随着使用年限不断增加，食堂就餐区域空调设备老化严重，老空调机组能耗高，超年限使用，故障频发，影响教职员工和学生正常就餐环境。为响应国家绿色、节能、减碳排放的号召，同时又能为教职工和学生提供一个舒适的就餐环境，拟对原有空调机组进行更新改造，更换能效等级为二级或二级以上，APF值不低于4.4的空调设备，涉及楼层为第一食堂1楼2楼的教职员工和学生就餐区域，使教职员工和学生有一个良好的就餐环境。）
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 30HP多联机室外机 | 2 | 85 | 95 | 22.6 | 64 | / | 110 |  | 1.71 | 170 | 1.7461
2 | 46HP多联机室外机（核心产品） | 3 | 130 | 144 | 36.3 | 60 | / | 110 |  | 3.94 | 390 | 4.0058
3 | 48HP多联机室外机 | 1 | 137 | 150 | 37.1 | 60 | / | 110 |  | 1.38 | 137 | 1.4071
4 | 52HP多联机室外机 | 2 | 147 | 163 | 39 | 60 | / | 110 |  | 2.97 | 294 | 3.0197
[8 empty] | 室外机合计： |  | 10分
1 | 14.0kw四面出风嵌入式 | 6 | 14 | 16 | 0.12 | 48 | 31 | / |  | 0.87 | 84 | 0.87137
2 | 16.0kw四面出风嵌入式 | 55 | 16 | 18 | 0.12 | 46 | 35 | / |  | 9.13 | 880 | 9.1286
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10分
技术参数分值总计 ： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1 | 先进性 | 根据投标产品主要部件的技术先进性、节能性、可靠性进行评分（压缩机、变频器、换热器主要零部件） | [7 empty] | 0-3
2.2 | 可靠性 | 根据投标设备整机长期运行可靠性综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [7 empty] | 0-3
2.3 | 舒适性 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [7 empty] | 0-2
2.4 | 智能性 | 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [7 empty] | 0-2
[7 empty] | 技术水平分值总计： |  |  | 0-10分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、装修吊顶拆改及恢复、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 详见招标文件
| 安装人员配备 | 1.★项目经理需具备二级及以上建造师（机电工程专业）资格或中级以上工程师（机电专业）职称，提供有效证书。2.需提供项目组成员的配备情况及相关工作经历，资格或岗位证书。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 集中集控器 | 具备日程管理功能，可对单台或多台设备进行日、周、月的定时管理 | 台 | 2
2 | 紫铜管 | ￠9.5*0.8 | 米 | 927
3 | 紫铜管 | ￠12.7*0.8 | 米 | 38
4 | 紫铜管 | ￠15.9*1.0 | 米 | 1018
5 | 紫铜管 | ￠19.1*1.0 | 米 | 719
6 | 紫铜管 | ￠22.2*1.0 | 米 | 121
7 | 紫铜管 | ￠28.6*1.0 | 米 | 242
8 | 紫铜管 | ￠31.8*1.1 | 米 | 196
9 | 紫铜管 | ￠38.1*1.4 | 米 | 522
10 | 铜管保温 | ￠10*15 | 米 | 927
11 | 铜管保温 | ￠12*15 | 米 | 38
12 | 铜管保温 | ￠16*15 | 米 | 1018
13 | 铜管保温 | ￠19*15 | 米 | 719
14 | 铜管保温 | ￠22*20 | 米 | 121
15 | 铜管保温 | ￠28*20 | 米 | 242
16 | 铜管保温 | ￠32*20 | 米 | 196
17 | 铜管保温 | ￠38*20 | 米 | 522
18 | 冷凝水管 | ￠32 | 米 | 672
19 | 冷凝水管 | ￠40 | 米 | 372
20 | 冷凝水管 | ￠50 | 米 | 57
21 | 冷凝水管 | ￠75 | 米 | 93
22 | 水管保温 | ￠32*10 | 米 | 672
23 | 水管保温 | ￠40*10 | 米 | 372
24 | 水管保温 | ￠50*10 | 米 | 57
25 | 水管保温 | ￠75*10 | 米 | 93
26 | 室内外机分歧器 |  | 个 | 59
27 | 冷媒 | R410A | Kg | 220
28 | 信号线及控制线 |  | 米 | 3000
29 | 机械打洞 |  | 项 | 1
30 | 其它辅材 | 支吊架、铜/水管配件等 | 台 | 61
31 | 空调内机安装费 |  | 台 | 61
32 | 空调外机安装费 |  | 套 | 8
33 | 室外冷媒管铝皮保护 | 0.4mm | 项 | 1
34 | 登高施工费 |  | 项 | 1
35 | 机械吊装费 |  | 项 | 1
36 | 系统调试费 |  | 套 | 8
| 电源配套 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 电缆线供应及安装 | YJV 5*16mm2 | 米 | 344
2 | 电缆线供应及安装 | YJV 3*25+2*16mm2 | 米 | 44
3 | 电缆线供应及安装 | YJV 4*185+1*90mm2 | 米 | 204
4 | 金属软管供应及安装 | φ50 | 米 | 20
5 | 电线供应及安装 | BV 2.5 | 米 | 2400
6 | 镀锌线管供应及安装 | DN20 | 米 | 800
7 | 金属软管供应及安装 | φ20 | 米 | 60
8 | 室内机配电箱供应及安装 |  | 台 | 2
9 | 室外机不锈钢配电柜供应及安装 | 内含电气元件 | 台 | 2
10 | 不锈钢桥架供应及安装 | 400*200mm | 米 | 190
| 装修配套 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 螺栓 | M16 | 套 | 56
2 | 槽钢基础 | 10# | 项 | 1
3 | 现场家具/地面等成品保护 |  | 项 | 1
4 | 吊顶开孔及拆除 | 石膏板/铝扣板/铝方通吊顶 | 项 | 1
5 | 吊顶修复 | 石膏板/铝扣板/铝方通吊顶 | 项 | 1
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材和拆除内容，采购人安排现场踏勘，投标人根据现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时内 。到达现场时间：4小时内 。免费质保期：不短于24个月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变。