## Sheet1
上海理工大学杨浦校区理学院楼维修工程采购需求
一、技术参数
1）多联式空调技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 22HP多联机室外机 | 2 | 61.5 | 69 | 16.8 | 62 | — | 110 |  | 2.79
2 | 26HP多联机室外机 | 1 | 73.5 | 82 | 18.1 | 62 | — | 110 |  | 1.67
3 | 28HP多联机室外机 | 1 | 78 | 87 | 18.9 | 63 | — | 110 |  | 1.77
4 | 30HP多联机室外机 | 2 | 83 | 95 | 21.3 | 64 | — | 110 |  | 3.77
|  |  | 1.6: 室外机合计： | 10
5 | 4.5中静压风管式 | 13 | 4.5 | 5 | 0.06 | 33 | 9.8 | 80 |  | 1.19
6 | 8.0中静压风管式 | 3 | 8 | 9 | 0.09 | 35 | 18.2 | 80 |  | 0.48
7 | 3.6四面出风嵌入式 | 1 | 3.6 | 4 | 0.02 | 30 | 13 | — |  | 0.08
8 | 4.5四面出风嵌入式 | 27 | 4.5 | 5 | 0.02 | 30 | 13.5 | — |  | 2.45
9 | 5.6四面出风嵌入式 | 1 | 5.6 | 6.3 | 0.03 | 31 | 15 | — |  | 0.11
10 | 7.1四面出风嵌入式 | 20 | 7.1 | 8 | 0.04 | 33 | 17.1 | — |  | 2.87
11 | 9.0四面出风嵌入式 | 10 | 9 | 10 | 0.05 | 35 | 21.5 | — |  | 1.82
|  |  | 1.6: 室内机合计： | 9
2）分体机技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW （允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW （允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW （允许偏差率：-5%，超出扣分） | 外机噪音dB(A) (允许偏差率-5%，超出扣分) | 内机噪音dB(A) (高档风量噪音）（允许偏差率-5%，超出扣分) | 静压Pa (允许偏差率:-5%，超出扣分) | 其他 | 分值
12 | 1HP分体挂壁机 | 1 | 2.5 | 3.4 | 0.7 | 50 | 40 | — |  | 1
|  |  | 1.6: 分体机合计： | 1
技术参数分值总计（每行参数中有一个不满足的，按全行扣分）： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1 | 先进性 | 主要零部件 | 1.1: 根据所投多联机产品压缩机、变频器、换热器和马达的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-5
2.1.1 | 可靠性 | 长期运行可靠性 | 1.1: 在夏季极端温度情况下，为保证机组运行稳定可靠性，根据提供多联机机组在40℃， 41℃和42℃情况下的衰减量进行评分。(需提供技术白皮书或者第三方证明文件) | 0-3
2.2.2 |  |  | 1.1: 根据投标设备整机长期运行可靠性综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-3
2.3 | 舒适性 | 静音性 | 1.1: 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-4
2.4 | 智能性 | 智能控制 | 1.1: 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | 0-4
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管(含保温)安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（含吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 自合同签订生效之日起60天内完成交付并通过验收(包括:施工前准备，空调室内机安装，冷媒管安装，冷媒管试压、保温，室外主机安装，冷媒系统再次试压、抽真空、充冷媒，风口安装，调试，验收等，各投标人自行投报合理安装进度方案)。
| 安装人员配备 | ★项目经理须具备二级（及以上）建造师 （机电工程）证书。 需提供项目组成员配备情况及相关工作经历、资格或岗位证书情况。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 1.1: 单位; 1.2: 数量; 1.3: 备注
1 | 有线遥控器 |  | 1.1: 个; 1.2: 75
2 | 铜管（含保温） | Φ6.4 | 1.1: m; 1.2: 740
3 | 铜管（含保温） | Φ9.5 | 1.1: m; 1.2: 880
4 | 铜管（含保温） | Φ12.7 | 1.1: m; 1.2: 670
5 | 铜管（含保温） | Φ15.9 | 1.1: m; 1.2: 920
6 | 铜管（含保温） | Φ19.1 | 1.1: m; 1.2: 440
7 | 铜管（含保温） | Φ22.2 | 1.1: m; 1.2: 160
8 | 铜管（含保温） | Φ28.6 | 1.1: m; 1.2: 180
9 | 铜管（含保温） | Φ31.8 | 1.1: m; 1.2: 280
10 | 冷凝水管（含保温） | DN25 | 1.1: m; 1.2: 800
11 | 冷凝水管（含保温） | DN32 | 1.1: m; 1.2: 640
12 | 冷凝水管（含保温） | DN40 | 1.1: m; 1.2: 155
13 | 分歧管 | 90T | 1.1: 个; 1.2: 4
14 | 分歧管 | 73T | 1.1: 个; 1.2: 13
15 | 分歧管 | 72T | 1.1: 个; 1.2: 40
16 | 分歧管 | 33T | 1.1: 个; 1.2: 12
17 | 分歧管 | 22T | 1.1: 个; 1.2: 4
18 | 环保冷媒 | R410A | 1.1: kg; 1.2: 200
19 | 信号线（含线管） | 0.75 | 1.1: m; 1.2: 2560
20 | 开洞费 |  | 1.1: 个; 1.2: 75
21 | 氮气吹扫 |  | 1.1: 项; 1.2: 6
22 | 抽真空 |  | 1.1: 项; 1.2: 6
23 | 安装调试 |  | 1.1: 项; 1.2: 6
24 | 室外吊装费 | bar: 1.1 to 1.2
25 | 室内机安装人工费 | 多联机内机 | 1.1: 台; 1.2: 75
26 | 室外机安装人工费 | 顶出风 | 1.1: 台; 1.2: 6
27 | 吊架（含安装） | ￠8~~￠10 | 1.1: 个; 1.2: 1080
28 | 风管（含保温） | 镀锌钢板 | 1.1: 平方米; 1.2: 240
29 | 风口 | 出风口 | 1.1: 个; 1.2: 16
30 | 风口 | 回风口 | 1.1: 个; 1.2: 16
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：2小时内；到达现场时间：8小时内 ；免费质保期：不少于24个月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变。