技术需求


说明： 标记 “★ ” 为实质性指标 ，不满足即为无效投标； 标记 “▲ ” 为重要参数指标 ，满足的予以加分 。 标记 “★ ”和 “▲ ” 的指标都要求供应商提供技术支持材料 ，技术支持材料包括制造商公开发布的产品说明书、 选型报告、 具备CMA标识的第三方检测报告、 中国能效标识、 有效期内的认证证书等。
一、 建筑物基本情况

新建项目/改造项目： 改造项目
机组安装位置： 屋面（标高85米）
★机组安装尺寸（含检修） 要求和运行重量要求：
热泵机组A（一台）： 用于刑技楼 ，尺寸不大于4930*2500*2500mm ，运行重量小于等于4300KG；
热泵机组B（一台）： 用于刑侦楼 ，尺寸不大于5880*2500*2500mm ，运行重量小于等于5300KG

二、 执行标准及规范
所提供产品参考执行以下国家、 地方及行业标准的要求：
1、 设计相关标准
GB  50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
GB/T  18430.1《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组  第1部分： 工业或商业用及类似用途的
冷水（热泵） 机组》
GB/T  19409  水（地） 源热泵机组
GB/T  45477  《无油悬浮离心式冷水（热泵） 机组》 GB  55015  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB/T  50378  《绿色建筑评价标准》
2、 施工安装规范
GB  50243《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB  50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
GB  50316《工业金属管道设计规范》
3、 能效与环保标准
GB  19577《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》
GB  55015  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
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《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版） 》
4、 安全与验收规范
GB  55037《建筑防火通用规范》
GB  50016《建筑设计防火规范》
GB  50116《火灾自动报警系统设计规范》
GB  50303《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB/T  19001《质量管理体系要求》
GB  50314《智能建筑设计标准》
5、 上海市节能标准
DG/TJ08-107《公共建筑节能设计标准》
DG/TJ08-2090《绿色建筑评价标准》
DGJ08-113  《建筑节能工程施工质量验收规程》

三、 基本要求
1、 设备名称： 风冷热泵机组
按压缩机分类
□活塞式/涡旋式热泵机组
√ 单螺杆/双螺杆式热泵机组
□离心式热泵机组
按功能分类
√ 通用型热泵机组
□热回收型热泵机组
□四管制热泵机组
2、 数量： 2  台（★2台机组应为相同品牌）
3、 功能实现目标：
更换刑侦楼 刑技楼2台中央空调机组以及阀门、 过滤器、 压力表、 温度表等附属配件 。 机组基础屋面防水处理 ，机组相关电源及电气元器件改造更新 ，更换刑侦楼3 ，4 ，6 ， 12层、 局部空调冷凝水管 ，冷冻水管及配套阀门； 及针对更换管道部分的装修修补工作
四、 基础技术参数要求
4.1、 热泵机组A： 刑技楼机组（一台）
1.制冷量
设计工况为： 冷冻水进/出水温度12℃/7℃； 环境干球温度35℃
★1 . 1制冷量≥445kW；
1.2输入功率： ≤  140  kW；（允许偏差率-3% ，正偏离不作要求）投标人需提供选型报告
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机组工作环境温度 (℃) ： 5～50
2.制热量
设计工况为： 热水进/出水温度40℃/45℃； 环境干球温度7℃ ,  湿球温度6℃
★2 . 1制热量≥440kW； ，
2.2输入功率： ≤  140  kW；（允许偏差率-3% ，正偏离不作要求）投标人需提供选型报告
机组工作环境温度 (℃) ： -10～48
3. 能效指标
名义工况下：
▲3 . 1性能系数（COP）： COP≥   3.2  
说明： 二级能效（具备CMA标识的第三方检测报告、 中国能效标识 ，有效期内的认证证书）
▲3 .2综合部分负荷性能系数（CSPF）： CSPF≥   3.85    
说明： 需提供机组在100%、 75%、 50%、 25%负荷下的性能指标（具有CMA标识的检测报告或制造商公开发布的产品说明书）
提供低温情况下制热量的衰减曲线 。 

4、 蒸发器
4. 1冷水进出水温度： 冷冻水进/出水温度12℃/7℃ ;
▲4 .2水侧承压（MPa）： ≥     1    MPa
4.3污垢系数   =  0.018    m2 · ℃/kW
▲4.4  蒸发器水压降： ≤60  kPa
说明： 投标人需提供选型报告

5、 冷凝器
5. 1热水进出水温度： 热水进/出水温度40℃/45℃ ;
▲5 .2水侧承压（MPa）： ≥  1   MPa
5.3污垢系数   =       0.018 m2 · ℃/kW
▲5.4  冷凝器水压降： ≤60     kPa
说明： 投标人需提供选型报告

6、 风机
6.1  风机总风量：  ≥ 140000  m3/h
▲6.2  风机总功率：  ≤ 16  KW
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7、 电源
电源V-Q-HZ：  380V-3 φ -50Hz

8、 冷媒要求：
★冷媒要求： HFC类环保冷媒

9、 机组负荷调节范围及方式
部分负荷运行稳定性： 支持≥    10~100    %负荷的持续运行。

10、 噪声值限制： ▲机组运行噪音@5m ≤  71    dB (A)
4.2、 热泵机组B： 刑侦楼机组（一台）
1.制冷量
设计工况为： 冷冻水进/出水温度12℃/7℃； 环境干球温度35℃
★1 . 1制冷量≥580kW；
1.2输入功率： ≤  184  kW；（允许偏差率-3% ，正偏离不作要求）投标人需提供选型报告
机组工作环境温度 (℃) ： 5～50
2.制热量
设计工况为： 热水进/出水温度40℃/45℃； 环境干球温度7℃ ,  湿球温度6℃
★2 . 1制热量≥575kW；
2.2输入功率： ≤  180  kW；（允许偏差率-3% ，正偏离不作要求）投标人需提供选型报告
机组工作环境温度 (℃) ： -10～48
3. 能效指标
名义工况下：
▲3 . 1性能系数（COP）： COP≥   3.2  
说明： 二级能效（具备CMA标识的第三方检测报告、 中国能效标识 ，有效期内的认证证书）
▲3 .2综合部分负荷性能系数（CSPF）： CSPF≥ 3.85
说明： 需提供机组在100%、 75%、 50%、 25%负荷下的性能指标（具有CMA标识的检测报告或制造商公开发布的产品说明书）
须提供低温情况下制热量的衰减曲线 。 
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4、 蒸发器
4. 1冷水进出水温度： 冷冻水进/出水温度12℃/7℃
▲4 .2水侧承压（MPa）： ≥     1    MPa
4.3污垢系数   =  0.018    m2 · ℃/kW
▲4.4  蒸发器水压降： ≤69  kPa
说明： 投标人需提供选型报告

5、 冷凝器
5. 1热水进出水温度： 热水进/出水温度40℃/45℃
▲5 .2水侧承压（MPa）： ≥  1   MPa
5.3污垢系数   =       0.018 m2 · ℃/kW
▲5.4  冷凝器水压降： ≤68     kPa
说明： 投标人需提供选型报告

6、 风机
6.1  风机总风量：  ≥   175000    m3/h
▲6.2  风机总功率：    ≤  20  KW

7、 电源
电源V-Q-HZ：  380V-3 φ -50Hz

8、 冷媒要求：
★冷媒要求： HFC类环保冷媒

9、 机组负荷调节范围及方式
部分负荷运行稳定性： 支持≥    10~100    %负荷的持续运行。

10、 噪声值限制： ▲机组运行噪音@5米≤  72  dB (A)  压缩机及压缩机排气管等部件需加装降噪消音装置

五、 设备功能特性要求
★1、 压缩机类型： 螺杆式
2、 核心部件要求
2. 1压缩机： 卧式半封闭式螺杆压缩机
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2.2蒸发器： 干式壳管式
2.3冷凝器： 材质需耐腐蚀
2.4膨胀阀： 电子膨胀阀
2.5四通换向阀： 耐制冷剂腐蚀、 适应系统高低压和温度变化范围 ，换向可靠、 密封性能好 、 铜或不锈钢结构 ， 线圈绝缘等级适应控制系统
核心部件应具备先进性、可靠性等特性，投标人需提供有关压缩机性能、换热器结构型式、电机类型、防护等级等内容的技术支持材料。
3、 安装配件要求
配置合适的减振装置、 水流开关等配件 ，对机组零部件进行防锈处理
4、 智能控制功能
4. 1自动控制： 支持水温、 压力、 负荷自动调节 ，具备故障自诊断功能。
4.2物联网接入： 免费提供机组与自控系统的通讯转换协议Modbus
4.3操作界面： 机载控制箱配置有按键式LCD显示屏 ， 显示所有控制运行参数和信息 。 控制屏需后备电池 ， 以便在断电时对程序和设定值进行保护。
5、 机组保护措施
热泵保护功能及故障报警功能至少包含： 压缩机/风机过载保护、 高低压保护、 过热度过小保护、 进出水温度过低保护、 环境温度过高过低保护、 排气/回气温度过高保护、 水流保护、 电源保护、 冬季防冻保护、 蒸发器防冻保护、 温度传感器故障报警、 线控器与主机通讯故障报警等 。 报警时需提示故障代码。
6、 长期运行验证
机组设计使用寿命情况 ，不得低于20年。

六、 主要材料性能要求

空气源热泵机组（冷热风型、 冷热水型空气源热泵机组）：
	绿色要求
	品质属性要求

	1.制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0
2. 噪声≤标称值+3  dB (A)
	1.名义工况制冷量不得小于标称值
2.名义工况制热量不得小于标称值

	注： 依据T/CECS  10059。


七、 安装与维护要求
1、 工作内容要求： 包括且不限于设备吊装、 就位、 安装、 调试、 验收等 ，提供配套的减振垫铁或弹簧减振器 ，减少振动传递； 提供配套的控制柜及控制柜与本体设备电源的连接； 设备干触点/标准通讯接 口 ，开放通讯协议； 机组周围预留维护通道 ， 吊装口尺寸符合设备尺寸。
2、 工期要求：  合同签订后35天内空调设备交货 ，合同签订后50天内通过项目竣工验收    
3、 实施方案要求： 投标人应在投标文件中明确项目实施期间的安装过程管理方案、 调试方案、 维保及技术支撑方案等。
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4、 安装人员要求：项目组成员数量配置能够满足本项目安装进度要求，配备的安装人员持有岗位证书，从业经历丰富。
5、 质量体系认证要求： 投标人通过质量管理体系认证（ISO  9001或GB/T  19001认证）、 职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T  45001认证）、 环境管理体系认证（ISO  14001或GB/T  24001认证）的优先考虑。
6、 免费售后维保服务期限： 自安装验收合格之日起 ，不低于     2        年。
7、 售后服务要求
7. 1应急响应时间接到报修2小时到达现场。
7.2在质量保证期限内存在质量问题的 ， 中标供应商应当提供免费修理服务 ，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。
八、 施工界面
8.1  原有2台机组需拆除 ，并且摆放至招标方指定区域 ，从楼顶吊至指定区域的工作需投标方完成。
8.2  新机组的吊装至旧机组基础位置及安装。
8.3  新机组基础底部需加装消音隔音板 ，新机组需采用弹簧减振方式 ，并提供弹簧减振器的选型计算书 ，冷冻水水管支架与楼板需加装弹簧减振进行降噪处理。
8.4  如原有钢基础无法使用 ， 需投标方对基础进行调整满足安装要求 ，调整过程中出现屋面防水层破裂需进行修补。
8.5  新机组进出水管道的改造和相关阀件（包括压力表、 温度计） 的更新需投标方完成。
8.6  新机组相关配电及电缆调整所需要的材料及工作需投标方提供且完成。
8.7  配合本工程的所有相关作业（如管道拆除、 装潢破损恢复、 垃圾清运等工作） 均由中标方负责 ， 包含在投标总价内。
8.8  完成2幢大楼空调系统调试工作。
吊装要求：
1.  本次工程为改造项目 ， 原机组摆放位置为17层大楼顶楼天台 ， 高度85米。
2.  投标方应对上述吊装问题充分考虑 ，在投标文件中提供详细的吊装方案。
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803大院空调系统设施更新工程量清单（刑技、刑侦2幢大楼）
	序号
	设备名称
	材料规格
	单位
	数量

	1
	无缝钢管
	Ø219*6
	米
	12

	2
	无缝钢管
	Ø159*4.5
	米
	12

	3
	蝶阀
	管径：DN200，承压： 1.6MPa
	只
	5

	4
	蝶阀
	管径：DN150 , 承压： 1.6MPa
	只
	5

	5
	闸阀
	管径：DN25承压： 1.6MPa，
	只
	2

	6
	Y型过滤器
	管径：DN200，承压： 1.6MPa
	只
	1

	7
	Y型过滤器
	管径：DN150 , 承压： 1.6MPa
	只
	1

	8
	弯头
	Ø219*6
	只
	5

	9
	弯头
	Ø159*4.5
	只
	4

	10
	法兰片
	管径：DN200，承压： 1.6MPa
	只
	8

	11
	法兰片
	管径：DN150 , 承压： 1.6MPa
	只
	8

	12
	橡胶软接头
	管径：DN200，承压： 1.6MPa
	只
	2

	13
	橡胶软接头
	管径：DN150 , 承压： 1.6MPa
	只
	2

	14
	管道橡塑保温
	3CM
	平方米
	17.1

	15
	铝皮管道外包
	0.5MM
	平方米
	18.7

	16
	不锈钢压力表
	1.6MPa
	套
	4

	17
	不锈钢圆盘温度计
	0-100℃
	套
	4

	18
	减震器
	对应125RT风冷热泵
	只
	6

	19
	减震器
	对应150RT风冷热泵
	只
	6

	20
	管道支架
	冷冻水管支撑支架
	项
	1

	21
	电缆线调整
	WDZA-YJY-4*120+1*120mm2
	米
	30

	22
	电源控制柜空开更新改造
	2台中央空调
	套
	4

	23
	旧机拆除费
	
	台
	2

	24
	电缆桥架
	630*150
	米
	24

	25
	新旧机组吊装费
	100T 、600T吊车
	项
	1

	26
	新空调机组系统调试费
	2台中央空调
	幢
	2

	27
	机组钢结构基础
	2台中央空调
	项
	1

	28
	机组防水层修补费用
	2幢楼屋面
	项
	1

	29
	冷热水供回水管-无缝钢管
	DN125
	米
	24

	30
	冷热水供回水管-无缝钢管
	DN100
	米
	256

	31
	冷热水供回水管-无缝钢管
	DN80
	米
	64

	32
	冷热水供回水管-镀锌钢管
	DN70
	米
	92

	33
	冷热水供回水管-镀锌钢管
	DN50
	米
	96

	34
	冷热水供回水管-镀锌钢管
	DN40
	米
	10

	35
	冷热水供回水管-镀锌钢管
	DN32
	米
	24

	36
	冷热水供回水管-镀锌钢管
	DN25
	米
	38

	37
	冷热水供回水管-镀锌钢管
	DN20
	米
	544

	38
	冷凝水管-U-PVC管
	DN40
	米
	224

	39
	冷凝水管-U-PVC管
	DN32
	米
	134

	40
	冷凝水管-U-PVC管
	DN25
	米
	201

	41
	橡塑保温
	
	m3
	16.8

	42
	Y型过滤器
	DN20
	个
	88




8
	43
	Y型过滤器
	DN50
	个
	4

	44
	蝶阀
	DN50
	个
	8

	45
	蝶阀
	DN125
	个
	8

	46
	动态平衡电动调节阀
	DN50
	个
	4

	47
	动态平衡电动调节阀
	DN20
	个
	88

	48
	金属软接
	DN50
	个
	8

	49
	金属软接
	DN20
	个
	176

	50
	排污闸阀DN25
	DN25
	个
	8

	51
	铜球阀
	DN20
	个
	176

	52
	温度计
	
	个
	16

	53
	压力表
	
	个
	16

	54
	法兰片
	DN125
	副
	8

	55
	房间内顶面拆除及修复
	
	m2
	264

	56
	走道顶面拆除及修复
	
	m2
	396

	57
	吊顶涂料抹灰
	
	m2
	169

	58
	管道拆除
	
	项
	1

	59
	阀门拆除
	
	项
	1

	60
	保温拆除
	
	项
	1

	61
	地面、 墙面防护
	
	项
	1

	62
	垃圾清运
	
	项
	1

	63
	施工措施费
	刑技、 刑侦2幢大楼
	项
	1

	64
	文明施工费
	刑技、 刑侦2幢大楼
	项
	1
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