上海市药品监督管理局

宜山路728号1号楼物业管理费采购需求

一、委托管理物业概况和要求
（一）本物业基本情况

物业名称：市药监监管局机关大楼物业项目
物业类型：机关办公大楼
坐落位置：大楼位于上海市宜山路728号

四    至：办公大楼：东 苍梧路  南 宜山路  西 激光所  北 质检院 
占地面积：1767平方米

总建筑面积：5727.31平方米，办公大楼主楼地上11层。其中：绿地面积约为793.37平方米，会议室10间，可容纳200人左右；门卫及监控室39.6平方米。辅楼地上2层。

（二）共用设施、设备及公共场所（地）情况

大楼出入口：1个；
绿地面积约为793,37平方米，共有植物约25种；
配电间1间；公共照明共计8KW；
雨水检查井12座；
污水检查井11座； 

垃圾箱中转站1座；
停车场：室内停车场​​​ 1个，面积2077平方米，地面停车位77个；自行车停放在地面；
电梯2台；
气体灭火系统1套；
消防设备：室内消火栓39个，龙带78盘，灭火器156只；室外消火栓3个；
生活水箱1只72立方米，生活水泵2台，消防水泵2台，功率为30千瓦/台，启用时间2002年，喷淋泵2台，
弱电系统：消防报警系统(FAS)、安保监控系统(SAS)、电话电视会议系统(VTS)、有线电视系统(CATV)、背景音响与广播(PAS)、智能楼宇管理系统(BMS)
智能化系统：无空调BA系统；
监控系统设备：监控摄像头54个，显示器14台，控制台1个；
隔油池处理设备1套（3m3/nr），每日设计用水量（60T/日）；
体育设施：含兵乓球室、职工活动室等；
垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积17平方米；
路灯4盏；
其他设施设备：煤气表40 m3/H；
中央空调制冷量232KW2台，198KW2台。
（三）办公楼各层功能分布情况

办公大楼各楼层面积一览表

	楼层
	建筑面积M2
	办公间数
	功能分布

	1F
	1390.10
	2
	餐厅、档案库房、大厅、监控室等

	2F
	831.43
	3
	值班室、会议室等

	3F


	416.42
	3
	信息中心、机房等

	4F
	386.17
	6
	办公室、会议室等

	5F
	386.17
	6
	办公室、会议室等

	6F


	386.17
	6
	办公室、会议室等

	7F
	386.17
	6
	办公室、会议室等

	8F
	386.17
	6
	办公室、会议室等

	9F
	386.17
	6
	办公室、会议室等

	10F

11F


	386.17
	7
	办公室、会议室等

	11F
	386.17
	7
	办公室等


二、委托管理物业内容、要求、服务标准和报价考虑因素
投标单位应响应且不限于以下服务内容
（一）建筑物日常维修、养护、管理（单项单件5000元以上维修另计）
1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。
    2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。各项零星维修响应时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
3、涉及物业管理项目的其他维修管理。

（二）公共设备维护、保养（单项单件5000元以上维修另计）
    办公楼公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水、门禁及闸机、覆盖办公区域所有公共设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、 给排水、供水系统：

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

    （2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

    （3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

    （4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

    （5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

    （6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

（8）每年四次清洗物业管理范围的电烧水器，并更换过滤器。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

    及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送主管部门校验；未经许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

    2、电梯系统：

    （1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

    （2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

    （3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

    （4）保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

    （5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好电梯运行的调度、管理工作。

（7）保证所有电梯轿厢内空调，应急电话的维护保养。

（8）消防电梯需配备专员（8:00-18:30）。
服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

    3、机电、照明及自动化系统管理：

    （1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

    （2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

    （3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

    （4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

    （5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

    （6）对临时施工工程有用电管理措施。

    （7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

    （8）负责对路灯、草坪灯电源的操作，保证供电正常。

    （9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责办公楼（区）背景音响、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

（11）做好有线电视系统和设备设施的日常巡逻工作，与有线电视服务供应商积极联系，发现问题及时反馈并监督供应商及时修复，保证系统正常运行，电视接收信号清晰，图像、声音正常。
（12）程控交换系统，做好日常维护，保证系统正常工作，电话畅通，需24小时值班。
（13）其他弱电智能化系统，做好日常运行、维护保养、检修、记录。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织办公楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每月对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、消防系统：

    （1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；干粉灭火器；气体灭火系统等进行日常管理和养护维修。

    （2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、空调系统运行维护

    （1）集中空调系统、分体式空调设备的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（4）定期对分体空调滤网、表冷器等进行清洗。

（5）按照合同能源管理合同的要求，配合做好办公大楼空调系统等维保监管工作。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查，做好清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。
（三）安保管理
提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内为办公大楼提供安保服务。具体内容如下：
1、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、办公区域、楼内餐厅及公共走道交通24小时保安、巡逻、值勤。
2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。
3、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。
    4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。
    5、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。
    6、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。
    7、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和办公楼的各楼层。
    8、处理各种突发事件。
    9、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。
    10、定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。
    11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。
12、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、电筒等装备。
服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，每班检查一次各类信号是否正常并做记录，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。
（四）车辆管理
提供办公大楼车库管理服务： 
1、依法循章对交通、车库进行管理；
2、指挥车辆进出和停放，确保车辆入库安全；
3、负责对车库车辆停放做好巡视和检查工作，保证车辆安全；
4、检查停放车辆车况，一旦发生特殊情况及时告知业主；
5、做好车辆登记、检查等相关记录；
6、负责车辆进出闸机的信息录入和管理工作，做好车辆闸机的日常维保和维修工作。
服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。确保车辆进出闸机工作状态良好，出现故障在24小时进行维修处理。

（五）公共绿地和室内绿化、租摆的养护和管理

    做好办公大楼公共区域的绿化养护、室内绿化及租摆服务：
    l、专业的绿化管理，对大楼的花木进行分类分科属，熟悉其特征、习性，修剪养护树木、花草等；每日清扫落叶、杂物，浇水、根除杂草，行使正常的养护和管理工作。

    2、浇水、修剪的范围包括大院内公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、大堂、轿厅口等公共区域提供大型绿化、租摆服务；办公楼层、走道、卫生间、领导办公室等区域，以及业主需求部位提供鲜花、盆栽及中小型租摆服务。

4、要求按季节更换摆花的品种，遇节假日也需更换品种，并用时鲜花卉装饰大堂，创造节日氛围。具体要求：定时对室内外摆设的植物进行维护和保养、整形修枝、摘除黄叶；及时清除摆设植物的盆套、花盆碟积水，拣去花盆内的烟蒂杂物，擦净叶面枝杆上的浮灰，保持叶色翠绿，花卉鲜艳；发现花草有枯萎、凋谢现象，应及时剪除调换；花卉盆景要定期浇水、施肥养护及调换；给花卉盆景浇水操作时,溅出的水滴及弄脏的地面要随手擦干、擦净；严格遵守操作规程,工作结束后要及时清理场地,保持环境卫生清洁。

5、做好防风、防涝和防寒工作。刚种的乔木要搭好护架，大风警报时，对花木进行全面检查，加固护树架，备好抗风用具。如有倒树，应组织抢修移走以确保交通顺畅。暴雨时注意排水系统畅通，防止植物受浸。冬天对热带植物要做好防寒，在5摄氏度以下，盆栽热带植物要搬至室内或温室保温，地栽植物可用薄膜防寒，并适当减少浇水量。
服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％；租摆鲜花每季更换，保证租摆鲜花美观大方；绿地设施及硬质景观完好无损，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木花后修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员需符合国家与上海市相关要求。本项目绿化养护及室内绿化租摆服务标准高，三年度绿化服务费平均约31万元。

（六）环境卫生与保洁管理

   做好办公大楼公共区域和部分办公室保洁服务：
1、专业清洁人员每天打扫公共部分，做到杂物、废弃物立即清理。

    2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

    3、区域垃圾实行分类收集（干垃圾、厨余垃圾、可回收物、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
    4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

    5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

    6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

    7、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

    8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

    9、对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

    10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

    11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、休息室、餐厅等内的桌、椅、台面、文件柜等家具。

    12、定期清扫各楼天台、设备机房等部位。

    13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、擦手纸、洗手液，保持供应不断。抹净各类洁具等工作。

    14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

    15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

    16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫消毒。

17、保持大楼原有的建筑风貌，每年做二次外墙的清洗工作，使物业持久如新。

18、部分办公室和自助会议室的保洁。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。要求详见《全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则（卫生管理部分）》和《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则（卫生管理部分）》，具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

大堂、楼内公共通道及部分办公室地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃或镜面、干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘；天花板、墙面、柱面视线范围内无蛛网、无灰尘、无污迹；地面视线范围内无废纸、无杂物、无灰尘、无卫生死角，保持光亮；地面蜡面均匀光亮、无明显划痕和污迹痕迹，地毯无污迹水迹、无灰尘。

会议室、接待室地面，每天用吸尘器吸尘一次，每周要在易污染的地方重点清洗，每月对地毯脏的区域进行清洗；悬挂物及家具每周清洁一次；窗帘、挂饰每周吸尘一次；墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品（如：杯垫、文具用品等）摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网；报警器、消防箱视线范围内无污迹；烟筒表面无灰尘、污迹，要定期进行消毒处理，桶内垃圾要及时清理等。

公共卫生间地面干净，做到随时擦洗、保持干净、光亮、无废纸、无杂物、无积水及卫生死角；台盆无水迹、无污迹、面盆内无遗留物，大小便器表面干净，无污渍、有光泽，四周及地面无水迹；坐便器内无水垢和水锈、无异物，各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽。

茶水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯各层梯门及门框每日用上光剂清洁，以梯门表面无印痕、无污迹为标准；电梯轿厢内四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；各层电梯呼叫按钮保持无污迹、无印痕。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

每年确保两次清洗，保持外立面洁净。
垃圾桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门禁读卡器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

停车场地面视线范围内无废纸、无杂物、无水迹、无过多灰尘及油迹；保持车辆进出口道路整洁，无石子、碎屑，遇下雪天及时清除积雪；指示牌、标志、照明灯及灯柱保持整洁、明亮、无灰尘。

大堂、各楼层电梯厅、公共走道大理石地面、PVC地坪每季度一次去渍、清洗、上蜡抛光、晶面处理等。大堂落地玻璃、门玻璃、旋转门玻璃等每两周用专用玻璃水刮刮净，干布擦净。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍；指示牌、标识牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
（七）垃圾清运、处理

    1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

    2、垃圾清运、处理的范围分为：

   (1) 办公楼之日常办公垃圾

   (2) 办公楼之日常生活垃圾

   (3) 餐厅等之日常垃圾

   (4) 建筑垃圾

   (5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

    3、垃圾清运、处理工作分为：

   (1) 每天定时清运1次、处理2次。

   (2) 将物业项目内所有桶内垃圾及时清理干净

    服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。严格做好垃圾分类工作。

（八）污水管理

    l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

    2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

    服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（九）卫生管理

做好办公大楼的卫生管理工作：
灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

科学有效地进行卫生消毒。

     服务标准：灭鼠工作以化学防治和物理防治相结合，加强综合防治和治理，重视药物对环境、环保的影响，做到安全性、有效性、环境卫生相结合。灭蟑工作以环境控制为主，注重治本工作。在化学防治的基础上，加强综合防治，进行科学调查和分析，认真控制虫情，使之长期稳定地控制其密度，保持在全国爱卫生委员会及上海市爱卫生委员会规定的标准。在控制过程中，重视药物对环境环保的影响，做到科学、有效、安全、不污染环境，不使用有毒有害的国家禁用药品。定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。

（十）公共关系管理

    1、主动联系本办公楼（区域）水、电、燃气的供应、管理部门和环卫、公安、消防等部门，建立良好关系和应急协调机制。

    2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

    3、制作材质好、外观美的铭牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

    服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十一）内部档案管理

    l、建立物业管理人员人事档案、用户档案和各类物业管理相关的行政文件、合同的存档工作。

    2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

    3、建立设备、设施、保洁等日常运作管理档案。

    4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料须做到定期更新，保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（十二）中央控制室管理规定

    1、中控室实行每日24 小时人员值班、监控。

    2、控制非必要人员进入中控室。

    3、保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

    4、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

    5、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

    6、中控室的清洁由值班人员负责。

   服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

（十三）节能管理

    1、建立健全包括节能、用水、用电、用车、垃圾分类等工作的日常工作制度；

    2、认真梳理包括空调系统、照明、办公、电梯、水泵、变压器等用能设备清单；

    3、如实记录市局机关能源消费计量原始数据，保留原始凭证，建立包括电力、天然气、自来水、汽油等能源资源消费台账；

    4、在规定期限内，通过上海市公共机构能源资源消费网上直报系统报送市局机关能耗统计和垃圾分类报表。

5、配合有关部门做好市局机关能源审计、水平衡测试、节能改造、考核评价等工作，落实机关事务管理部门要求的具体节能用能措施。

服务标准：健全用能制度，确保制度执行到位；用能设备及时梳理和动态更新；做好能源消耗情况记录和分析；及时报送能耗统计情况和相关报表；配合做好与能耗相关的审计、测试、评价等工作。

（十四）综合服务

钥匙管理、应急开门服务等。

对办公大楼各楼层门钥匙、门禁卡等进行备份和规范管理，提供配钥匙和门禁卡服务，在应急状态下，提供借钥匙和帮助开门服务。

服务标准：门钥匙、门禁卡管理规范高效，配钥匙和门禁卡的需求响应及时，原则上2个工作日内完成，应急开门服务热情周到。

三、物业管理服务人员设置需求
物业管理服务人员设置需求表
	服务岗位
	班次
	每班次人数
	小计人数
	主要工作

	项目经理
	8:30-17:30
	1
	1
	全面负责本项目各项工作

	行政主管
	8:30-17:30
	1
	1
	负责行政事务、内审事务、协调相关事务、接报修记录各项工作

	工程主管（兼电工）
	8:30-17:30
	1
	1
	负责本项目电器、弱电设备维修维保工作

	空调工
	8:30-17:30
	1
	1
	负责本项目空调设备维保工作

	电梯工
	8:30-17:30
	1
	1
	负责本项目的电梯设备维修维保工作

	安保主管
	8:30-17:30
	1
	1
	带领安保员进行各项公共秩序维护管理工作

	监控保安
	24小时
	1
	4 
	做好办公大楼的监控管理工作。4人均有消防设施操作员（消防设施监控操作职业方向）证书

	安保
	24小时
	5
	10
	做好办公大楼公共秩序维护管理工作。其中4人有消防设施操作员（消防设施监控操作职业方向）证书

	保洁主管
	7:00-16:30
	1
	1
	负责项目环境管理工作

	保洁
	7:00-16:30
	4
	4
	做好本项目环境保洁服务工作

	绿化
	8:30-17:30
	1
	1
	做好本项目绿化养护等工作

	总 计
	
	
	26
	


★注：本项目物业管理服务人员不得少于26人。
四、重要事项说明

1、物业管理服务费内容包括：

物业服务人员费用，符合上海市最低工资标准且按有关规定依法缴纳社会保险费和公积金等，确保服务人员保障利益。

物业服务范围和限额标准内维修服务、日常维修材料费用支出。

保洁易耗品、器具材料；保安器具材料费用

办公费用

保险费用

绿化养护费（专项经费8.8万元/年）

设施设备维保费，包括空调维保（专项经费9.8万元/年）、电梯维保、年检及电梯限速器校验（专项经费3万元/年）、消防系统维保及年检（专项经费4万元/年）

避雷检测费（专项经费1万元/年）

管道疏通（专项经费3万元/年）

外墙清洗（专项经费5万元/年）

垃圾清运及处理费用（专项经费6万元/年）

利润及税金

2、为确保本项目物业服务的稳定有序，投标单位要落实好原物业人员留用和安置方案，合理进行岗位设置。

3、鉴于机构改革和人员调整等因素，投标单位应做好办公大楼内办公用房调整带来的物品搬运和家具拆装等保障工作。

五、物业服务企业其他要求
1、项目经理具有本科及以上学历、物业经理职业水平证书（中级及以上）、具有机关物业类项目管理经验5年及以上的优先考虑。

2、设备维修人员需具备相应的职业资格证书。
3、安保主管需持有消防安全管理员证；保安员需通过政审、精神状态积极向上，持有保安上岗证，保安员年龄45周岁以内的优先录用；监控保安持证上岗，确保持有8张及以上消防设施操作员（消防设施监控操作职业方向）证书（四级/中级及以上）或建（构）筑物消防员证书（四级/中级及以上）。

4、供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001 认证）并在认证有效期内的优先考虑。
六、考核要求

附件1.《履约检查》

为了确保本项目中物业管理与服务的约定能够得到落实，乙方相关物业管理与服务的承诺得以兑现，甲、乙双方通过平等对话和坦诚沟通，携手共同推进甲方委托的物业管理与服务项目高质量完成，形成如下质量评估办法：

﹙一﹚、物业管理与服务（乙方履约）质量评估组成：由季度质量评估和年度性项目质量评估二部分组成。

1、季度质量评估。评估由《设备设施运行、维修、保养质量评估表》、《环境卫生保洁与清洁质量评估表》、《安保服务质量评估表》组成（具体表格附后）。季度质量评估方法如下：

①甲方应于次季上旬七个工作日内对乙方上季度物业管理与服务的质量做出评估，填写《设备设施运行、维修、保养质量评估表》、《环境卫生保洁与清洁质量评估表》、《安保服务质量评估表》。

②甲、乙双方每季应组织一次对话与沟通，就季度物业管理与服务的质量评估情况和下一阶段物业管理与服务的相关信息坦诚交换意见。

③1个月征求一次甲方职工对物业管理的意见，并将情况公示。

(甲方对乙方的物业管理与服务质量进行评估时，应充分注意乙方的相关说明，形成附件1.1的质量评估汇总表：

2、年度性项目质量评估。评估由《年度性物业管理与服务项目质量评估表》组成（具体表格附后）。年度性项目质量评估方法如下：

①甲方于次年首月中上旬十五个工作日内组织人员对乙方上一年度项目质量做出评估，填写《年度性物业管理与服务项目质量评估表》。

②甲方对乙方年度性物业管理与服务项目的质量进行评估时，乙方应一同参加，应甲方要求乙方提供相关资料和相关说明，形成年度性项目质量评估报告。

（二）、物业管理与服务（乙方履约）质量评估结果与处置
1、季度质量评估结果与处置

每年物业服务费的4%作为每季度的考核费用（每季度1%），依据季度考核的结果，进行兑现。详见附件1.6 物业服务质量满意度测评主要指标。
质量评估汇总每季度平均值为95分以上的，甲方在年底综合全年的考核情况，一次性支付乙方每季度的考核费用。

	序号
	考核得分
	备注

	1
	95分以上
	支付该季度全部的考核费用

	2
	80分至94分
	支付该季度50%的考核费用

	3
	低于 80 分
	扣除该季度全部考核费用


2、年度项目质量评估结果与处置

每年11月安排年度物业管理服务考核，汇总全年物业服务和考核情况，依据年度考核的结果，进行兑现。详见附件1.6 物业服务质量满意度测评主要指标。

奖惩办法如下表
	序号
	考核得分
	备注

	1
	95分以上
	支付该年度全部的考核费用

	2
	80分至94分
	支付该年度50%的考核费用

	3
	低于 80 分
	扣除该年度全部考核费用


（三）、其它事项

1、甲方对乙方的物业管理与服务项目的质量评估，应以事实为依据、平等对话、坦诚沟通、提升履约质量为原则。

2、因不可抗力因素，造成乙方的管理与服务项目不能实现或不能达到预期质量目标，甲方不适用本评估办法。

3、本质量评估办法在实施中经双方协商可进一步修改完善。

附件1.1：物业管理服务质量评估汇总表
	 　年　月

	序号
	管理与服务项目
	权重
	评估表分值
	评估值

	1
	设备设施运行、维修、保养
	35%
	
	

	2
	环境卫生保洁与清洁
	30%
	
	

	3
	安保服务
	20%
	
	

	4
	局职工意见整改情况
	15%
	
	

	评估值合计：
	

	甲方代表签字：
	乙方代表签字：


附件1.2 设备设施运行、维修、保养质量评估表
	类别
	考评内容及要求
	标准分值
	业主评价
	备注

	供
配
电设
备
	按照《设备设施巡视内容与程序》规定,每天2次巡视变电站设备，并做好记录。
	5
	　
	　

	
	每周2次保洁变电站，确保环境清洁。
	2
	　
	　

	
	按照《设备设施巡视内容与程序》规定，确保楼层配电屏每月巡视2次，并做好记录。
	5
	　
	　

	
	每月1次保洁楼层配电房，确保环境清洁。
	2
	　
	　

	
	供配电设备发生异常和故障应及时报告工程部经理，并由工程部及时组织排除异常和故障，确保正常供配电，无因管理不当造成停电事故。
	5
	　
	　

	公共部位照明设施
	每天1次巡视办公大楼公共部位照明设施，确保照明设施完好率100%。
	5
	　
	　

	
	每天1次巡视庭院公共部位照明设施，确保照明设施完好率100%。
	5
	　
	　

	
	发现照明设施异常和故障应及时维修，无损坏或带故障的照明设施现象。若接报修，当天响应修理。
	5
	　
	　

	电
梯设
备
	按照《设备设施巡视内容与程序》规定，每天1次巡视电梯设备，并做好记录。
	5
	　
	　

	
	发现电梯设备异常及时通知电梯维修公司维保人员，并督促尽快修复电梯。无因管理不当造成电梯停运事故。
	5
	　
	　

	
	监督电梯维修公司维保人员，按《电梯设备维修保养规程》的内容与要求，每周1次对电梯设备进行维保，并做好维保纪录。
	4
	　
	　

	
	监督电梯维修公司维保人员，每周1次做好梯机房环境和设备清洁工作，确保机房整洁。
	2
	　
	　

	给
排
水设
备
	按照《设备设施巡视内容与程序》规定，每天1次巡视水泵泵房设备，并做好记录。
	5
	　
	　

	
	给排水设备发生异常和故障，应及时组织排除异常和故障，确保正常供水，无因管理不当造成停水事故。若接报修，当天响应修理。
	5
	　
	　

	
	每周1次保洁水泵房，确保环境和设备清洁。
	2
	　
	　

	
	生活水泵“运行”与“备用”交替使用，每月操作1次。
	1
	　
	　


续表：
	类别
	考评内容及要求
	标准分值
	业主评价
	备注

	中央空调系统设备
	按照《设备设施巡视内容与程序》规定，在中央空调运行期间，每2小时巡视1次中央空调系统机组及循环(冷却)设备，并做好记录。
	5
	　
	　

	
	在中央空调运行期间，每天1次做好机组设备及机房环境的清洁工作。
	2
	　
	　

	
	中央空调系统运行发生异常和故障，应及时组织排除异常和故障，确保中央空调设备正常运行，无因管理不当而影响中央空调系统正常运行。若接报修，当天响应修理。
	5
	　
	　

	建
筑
物
	每周1次对底层大厅、电梯厅及走廊的天花板、墙体、地坪、玻璃落地门（玻璃自动门）等例行检查，发现问题及时与业主或维修单位联系。
	4
	　
	　

	卫生间设施
	每周1次对卫生间的洁具及水设施完好程度、地面和墙面的瓷砖及吊顶板完好程度、门（窗）及隔断门的启闭灵活程度、锁具完好程度例行检查，发现问题及时进行维修或及时与业主或维修单位联系。若接报修，当天响应修理。
	5
	　
	　

	消防　　管理
	保安员每天1次巡视消防诱导灯，确保消防诱导灯正常。
	5
	　
	　

	
	每月1次应急照明装置和消防诱导灯充放电试验。
	3
	　
	　

	
	每周1次检查防火门和紧急通道门启闭灵活程度。
	3
	　
	　

	
	每周1次检查室内（外）消防箱及消火栓（消防箱内器件完整、消防栓应无滴漏水或损坏现象）
	3
	　
	　

	
	每月1次点动消防泵、喷淋泵。
	2
	　
	　

	合计：
	100
	　
	　


附件1.3：环境卫生保洁与清洁质量评估表
	区域
	项目及内容　　　　（包括但不仅限于）
	保洁质量检查标准
	检查手段
	作业方案
	标准分值
	业主评价

	办公楼入口　大厅　电梯厅的保洁
	梯级、地台保洁
	无灰尘、无污渍、无痰迹、无垃圾。
	视检
	每日巡回；每周洗刷一次。
	4
	　

	
	大厅地坪保洁
	无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾。
	视检
	每日巡回
	4
	　

	
	玻璃门、落地窗保洁
	光亮干净、无尘灰、无印渍。
	视检与手检
	每日巡回
	4
	　

	
	柱面、墙面、台面、椅子、沙发、落地灯具及附属设施清洁
	光亮、整洁、无灰尘、无损坏。
	视检与手检
	每日一次
	3
	　

	
	大花盆、盆景、装饰物品保洁
	盆体表面光亮保洁，盆内无烟蒂、杂物。
	视检与手检
	巡回
	3
	　

	办公大楼公共区域的保洁

	地面保洁
	整洁光亮，无垃圾、无纸屑、无水渍、无脚印。
	视检
	每日巡回
	5
	　

	
	自动或推拉式玻璃门保洁
	光亮、无印渍，保持明净。
	视检与手检
	每日巡回
	4
	　

	
	公共区域垃圾桶及烟灰缸
	清洁光亮、无污垢、烟灰及垃圾不超过容器的三分之二。
	视检
	每日巡回
	4
	　

	
	楼梯扶手、栏杆、挡板等擦拭
	视检无明显污迹、手检无明显灰尘。
	视检与手检
	每日巡回
	3
	　

	
	办公楼入口脚垫除尘
	干燥、无污渍。
	视检
	每日3次
	3
	　

	
	电梯轿厢内外保洁
	电梯内四周及内外门保持整洁光亮，照明器具无积灰。
	视检与手检
	每日2次
	4
	　

	
	各种不锈钢或铝质材料的标志牌保洁
	表面无污渍、无污垢、光亮。
	视检与手检
	每日1次
	2
	　

	
	内立柱保洁(2M以下)
	整洁、光亮、无污渍。
	视检与手检
	每日1次
	3
	　

	
	走廊、过道、电梯厅内消防设施擦拭
	无尘、无污垢。
	视检与手检
	每日1次
	3
	　

	
	木质材料物品保洁
	无尘、无污垢。
	视检与手检
	每日1次
	3
	　

	
	玻璃门、落地窗的玻璃部分清洁
	无尘、光亮、无印渍，保持明净。
	视检与手检
	每周1次
	4
	　

	
	墙面除尘
	无浮灰、无污渍、无死角。
	视检与手检
	每月1次
	3
	　

	
	中央空调出风 (回风) 口清洁
	目视，无蜘蛛网、无明显灰尘。
	视检与手检
	每月1次
	3
	　

	
	天花板(顶棚)清洁
	无积灰、无蜘蛛网、金属天花板及架边清洁光亮。
	视检
	每月1次
	2
	　

	
	照明灯具清洁
	灯管无灰尘、灯罩明亮。
	视检与手检
	每月1次
	3
	　


续表：
	区域
	项目及内容　　　　（包括但不仅限于）
	保洁质量检查标准
	检查手段
	作业方案
	标准分值
	业主评价

	卫生间的保洁
	门(门套)、窗台、墙面、用具等保洁
	干净、明亮、无污迹。
	视检与手检
	每日巡回
	3
	　

	
	地面与空间保洁
	无脚印、无污迹、无水迹、无异味。
	视检与嗅检
	每日巡回；每周洗刷1次。
	4
	　

	
	所有隔屏板保洁
	无尘灰、无污迹、水迹。
	视检与手检
	每日巡回；每周洗刷1次。
	3
	　

	
	便池、马桶、水斗、面盆、镜面等保洁
	保洁、干净、无污迹、无污垢、无异味、污水管及下水道畅通。
	视检与嗅检
	每日巡回
	4
	　

	
	手纸篓
	清理、刷洗干净。
	视检与嗅检
	每日巡回
	3
	　

	室外环境的保洁
	广场地面、道路及地下车库空间保洁
	干净、整洁、无泥土、无垃圾、无废弃物、无明显积水，随扫落叶、无异味。
	视检与嗅检
	每日巡回
	4
	　

	
	绿化与盆景保洁
	无烟蒂、杂物、表面干净。
	视检与手检
	每日巡回
	3
	　

	
	路牌、标志、指示牌
	干净、无尘灰、无污渍。
	视检与手检
	每周2次
	2
	　

	
	不锈钢自动门
	干净、光亮。
	视检与手检
	每月1次
	2
	　

	
	生化污水处理池清捞
	无沉积、无异味、周边环境整洁。
	视检与嗅检
	每日1次
	2
	　

	
	垃圾房、垃圾桶
	箱体内外四壁干净无污渍、箱口箱内外无垃圾、无异味、箱桶外表干净、无污渍、桶内垃圾超过1/2桶或发现有异味及时处理。
	视检与嗅检
	每日巡回；每周洗刷1次。
	3
	　

	合计：
	100
	　


附件1.4：安保服务质量评估表
	序号
	检查内容及标准（总分值100）
	维保年度频次
	标准分值
	业主评价

	01
	仪容仪表符合规定要求
	　
	5
	　

	02
	服务态度礼貌友善、热情大方
	　
	5
	　

	03
	工作场所整洁有序,保持出入登记记录的完整性
	　
	5
	　

	04
	认真执行交接班制度
	　
	10
	　

	05
	按时巡逻,按时到指定地点签到
	　
	10
	　

	06
	车场(库)管理安全、有序，保持车辆出入必要记录
	　
	5
	　

	07
	保守内部机密
	　
	10
	　

	08
	紧急情况及时通报、冷静处置
	　
	10
	　

	09
	消防系统保持完好运行
	　
	20
	　

	10
	安保监控设备完好运行
	　
	20
	　

	　
	合计：
	100
	　


附件1.5：年度物业管理与服务项目质量评估表
	序号
	考评内容及要求（第四季度前完成）
	维保年度频次
	标准分值
	业主
评价

	1
	楼层的配电屏等设备停电检查、维保及清洁，并记录《主要设备定期检查与维修表》
	2次
	5
	　

	2
	电梯设备安全检验及整改
	1次
	5
	　

	3
	生活水泵及管道检查、维保，并记录《主要设备定期检查与维修表》
	1次
	5
	　

	4
	生活水箱清洗，水质送检，并做好记录
	2次
	5
	　

	5
	中央空调系统机组换季维修与保养（分承包方中央空调系统单位）
	2次
	5
	　

	6
	中央空调系统机组媒水循环生化处理及检测（生化水处理单位）
	2次
	2
	　

	7
	中央空调系统末端设备(风机盘管机和新风机)出(回)风口清洁、过滤网罩清洗
	2次
	5
	　

	8
	屋面女儿墙勘查：(墙面无裂缝，灰缝饱满，不倾斜)
	1次
	2
	　

	9
	外墙面勘查与清洗：(外墙面铝板无裂缝、起壳、脱落)（专业单位）
	2次
	3
	　

	10
	屋面检查：(屋面隔热板铺垫平整、无破损；屋面无积水、无垃圾)
	2次
	3
	　

	11
	屋面雨水总管系检查：(雨水总管畅通、网罩无脱落；屋面天沟畅通、无淤积物，出墙横管无堵塞)
	2次
	2
	　

	12
	路面、侧石检查：(道路路面强度、坡度、出水口等符合要求，路面平整，不绊脚，排水畅通，无积水、泛水现象；路边侧石平直，保持高低一致，无缺损现象)
	2次
	2
	　

	13
	围墙勘查：(墙面无裂缝，灰缝饱满，不倾斜)
	1次
	2
	　

	14
	地下雨(污)水窨井淤积物清捞及疏通
	1-2次
	5
	　

	15
	雨污水窨井铁盖除锈油漆（油漆颜色为黑色）
	1次
	2
	　

	16
	生化污水处理池清捞淤积物（环卫所）
	2次
	2
	　

	17
	生化污水处理池设备维修
	1-2次
	2
	　

	18
	地下室人防设施、墙体（樑、柱）、地坪检查
	1次
	2
	　

	19
	建筑物避雷器检测（专业单位）
	1次
	5
	　

	20
	室内（外）消防标志标识完整、缺损现象）
	2次
	3
	　

	21
	室内（外）消防拴和接合器维护（放水、油漆）
	1-2次
	3
	　

	22
	消防泵、喷淋泵维保
	1次
	3
	　

	23
	消防泵、喷淋泵电气维保
	1次
	3
	　

	24
	消防阀门检查：（除锈、上油、启闭灵活试验）
	1次
	3
	　

	25
	消防控制柜（联动柜）维保
	1-2次
	3
	　

	26
	火警探测器检测
	1-2次
	4
	　

	27
	灭火器检修与更换（专业单位）
	1次
	4
	　

	28
	消防年检（专业单位）
	1次
	3
	　

	29
	消防演练（火灾逃生演练）（业主与物业）
	1次
	2
	　

	30
	室外绿化维护
	2次
	5
	　

	合计：
	100
	　


附件1.6 物业服务质量满意度测评主要指标

（2025年）
	项目
	指标名称
	评价内容
	评分标准

	
	
	
	非常满意
（5分）
	比较满意
（4分）
	一般

（3分）
	不太满意
（2分）
	非常不满意
（1分）

	
物业
服务
（100分）
	（一）
综合管理
（25分）
	1.服务人员的仪容仪表
	
	
	
	
	

	
	
	2.服务人员按规定及时提供服务
	
	
	
	
	

	
	
	3.物业值班工作人员及时应答
	
	
	
	
	

	
	
	4.能协同其他部门及时满足需求
	
	
	
	
	

	
	
	5.物业服务创新、改进情况
	
	
	
	
	

	
	（二）
建筑物管理
（10分）
	6.建筑内、外部及附属建筑物维护
	
	
	
	
	

	
	
	7.室外道路平整、无破损
	
	
	
	
	

	
	（三）
设施设备
管理
（20分）
	8.公共区域内公用设施设备完好，照明设施完好
	
	
	
	
	

	
	
	9.空调运行良好，出风口、滤网清洁卫生
	
	
	
	
	

	
	
	10.电梯运行良好，轿厢内照明、换气等设施完好
	
	
	
	
	

	
	
	11.设备维修及时，维修质量良好
	
	
	
	
	

	
	（四）
保洁
（25分）
	12.建筑物外墙、玻璃幕墙的清洁程度
	
	
	
	
	

	
	
	13. 路面、大堂、楼道、墙面、门窗、楼梯等不同楼层公共区域的清洁程度
	
	
	
	
	

	
	
	14.电梯轿厢内的清洁程度
	
	
	
	
	

	
	
	15.茶水间和洗手间的清洁程度
	
	
	
	
	

	
	
	16.分类垃圾桶设置完备、外观清洁，垃圾及时清运
	
	
	
	
	

	
	（五）
绿化

（5分）
	17.日常绿化养护及绿化布置和视觉效果
	
	
	
	
	

	
	（六）
公共秩序
维护
（15分）
	18.门卫窗口服务规范及安保人员文明执勤
	
	
	
	
	

	
	
	19.对来访人员、车辆进行管理、登记
	
	
	
	
	

	
	
	20.突发事件的配合和处置情况以及对停车库（场）的综合管理
	
	
	
	
	

	为改进服务，宜征询意见建议
	


部门：                                       日期：
PAGE  
-

