技术需求

1、项目名称：上海市第十人民医院全院重要负荷新增UPS电源项目
2、货物数量或采购清单：总装机容量≥2360KVA
3、伴随服务：安装、调试等要求
3.1.总体要求
3.1.1.投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。
3.1.2.投标人必须提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经医院和投标人确定后，修改计划。
3.1.3.投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
3.1.4.结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医院现有信息系统的对接、个性化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。
3.2.人员培训
3.2.1.投标人应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照医院要求继续定期培训和考核。培训对象包括信息部门系统管理员、日常维护人员、技术层面人员（包括系统开发、程序版本控制、数据库维护）；实际应用部门的管理人员、操作人员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作人员为系统的操作培训。投标人应提供完整的培训方案，其中医院信息部门将派技术人员参与开发。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]3.3.对实施人员的要求
3.3.1.系统在通过验收前必须现场留驻足够的实施人员。
3.3.2.医院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。
3.3.3.对投标人项目经理基本要求：要求投标人针对本项目成立项目小组，在投标书中提供书面名单，人员一旦得到医院确认，无特殊理由不得随意变动。
3.4.技术文档
3.4.1.系统验收后投标人须提供详细的相关技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。
3.5.维保服务
本项目全部采购货品，投标人须承诺提供不少于2年的免费维保服务，维保服务包含免费软件功能升级维护、全套技术维护服务、硬件故障维修更换服务。维保工作范围包括但不限于系统日常运维、设备运行跟踪检测、故障排查处置、软件版本迭代优化、系统参数调优，保障本项目所投全部软硬件系统持续稳定、安全、正常运行。
本项目维保质保期限自项目整体竣工验收合格并签署验收报告之日起开始计算。维保期内所发生的全部人工工时费、设备配件费、差旅交通费、工具耗材费等所有相关费用，均已包含在投标总报价之中，采购人不再另行支付任何费用。维保服务期内，投标人应当建立本项目专属维保管理台账，定期开展设备巡检工作，并按季度向采购人提交设备运行巡检报告、维保工作记录，接受采购人的监督检查。维保期间，投标人应安排技术人员提供定期巡检服务，主动排查系统潜在运行风险。
3.6售后服务要求
3.6.1故障处置与技术支持服务
质保期内，凡属于产品本身质量原因造成设备故障、损坏的，投标人必须提供免费维修服务。投标人须建立7×24小时全天候免费技术支持服务通道，提供电话、远程在线等多途径技术咨询、故障诊断服务。
当项目出现紧急技术问题或者设备故障时，采购人可通过电话、书面、线上通讯等任意形式向投标人发出故障通知，投标人应当严格执行以下故障响应时限：
· 接报后2小时内安排专业技术人员完成响应答复，第一时间开展远程故障排查、问题诊断；
· 经远程处置无法排除故障的，投标人工程师须在4小时内抵达项目现场开展现场处置；
· 现场进场后，须在48小时内完成故障修复，恢复系统全部功能正常运行。
若因配件短缺、故障复杂等客观因素，无法在48小时内完成故障修复工作，投标人必须无偿提供性能、规格不低于故障设备的备用设备投入现场使用，保障采购人业务连续不间断，直至故障设备修复完成并完成替换，由此产生的一切成本由投标人自行承担
3.6.2 .UPS 设备专项保养服务
质保服务周期内，针对本项目UPS设备，投标人每年至少开展1次专业放电检测及全套设备保养作业。保养内容包含主机性能检测、电池组充放电测试、接线紧固、环境检查、隐患排查等工作，每次保养完成后须向采购人出具正式、加盖投标人公章的UPS设备保养检测报告，完整记录主机、电池各项运行参数，针对设备运行隐患提出处置建议。UPS设备全部保养相关费用均包含在投标总价内，采购人无需另行付费。
3.6.3.售后服务人员：投标人须为本项目设立专职服务团队，配置不少于1名专职项目经理，专门负责本项目全周期的工作对接、维保计划落实、故障工单跟踪闭环、问题协调处理。投标文件中附项目经理简历、相关项目服务业绩证明材料，项目经理应具备同类设备项目运维服务经验。在项目实施、质保维保服务全过程，未经采购人书面许可，投标人不得擅自更换项目经理。如采购人认为项目经理履职不到位，有权要求投标人更换合格人员，投标人须无条件配合。同时投标人需配置配套技术工程师，保障现场服务人力供给。
3.7项目验收标准及要求
本项目全部货物供货到位、完成安装、调试、试运行合格后，方可启动项目验收程序。采购人有权根据项目实际情况，选择由采购人自行组织验收，或委托具备相应资质的第三方专业检测机构开展项目验收工作。验收合格后，各方共同签署项目竣工验收报告，项目正式进入质保维保期。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]3.8生产厂家综合实力要求
3.8.1企业规模与研发能力
所投UPS产品生产厂家需为专业不间断电源自主研发、生产制造企业，具备完整的产品设计、研发、整机生产组装、检测试验体系，拥有自主核心技术。厂家具备较强技术迭代研发能力，拥有与UPS产品相关的知识产权、专利证书（实用新型、发明专利、软件著作权等）的优先考虑，投标文件中提供专利证书复印件加盖投标人公章予以佐证。
3.8.2服务体系
UPS生产厂家需在国内建立完善的全国售后服务网络，项目所在地具备售后服务能力，并建有专属备品备件库，具备充足的整机、电池、功率模块等备件储备，保障故障备件快速调拨更换，缩短故障处置周期。投标文件中提供相关证明等佐证材料。
3.8.3生产质控能力
生产厂家具备标准化生产车间，拥有完善出厂检测设备，每台设备出厂前完成全功能老化测试，保障出厂产品质量。厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的优先考虑，投标文件提供有效体系认证证书复印件加盖投标人公章。
3.9提供核心投标产品生产厂家针对本项目的授权书或投标人为生产厂家、核心投标产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺函的优先考虑。

4、招标需求：
[bookmark: _Hlk100754432]4.1货物参数中根据需求中▲指标进行响应，如实填写▲指标技术偏离表，标明偏离情况。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标需求要求在投标文件中提供技术支持资料。其中技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。
▲必须在引用本技术规范书的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，即：首先针对投标方所提供的设备对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”的应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。对于应答“满足”的数据类条款，必须提供数据出处相对应的证明材料，不得仅应答“满足”等词语而不提供证明资料。对于要求进行描述或说明的必须按照要求进行详细的描述或说明。应答中未明确答复“满足”、“不满足”的条款，或者未给出数据出处相对应的证明材料而应答“满足”的数据类条款，均视为“不满足”。
4.2 本次UPS技术指标要求如下：
4.2.1设备清单表：
	序号
	科室
	容量及技术要求
	数量

	1
	1号楼3楼输血科
	模块化主机，单模块功率≥30KVA，模块数量不少于2个（380V输入380V输出），机框容量≥60KVA；后备蓄电池组配置不少于32节12V65AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1台

	2
	1号楼4楼：DSA1、DSA2、DSA3；和2号楼7楼：心导管室DSA1、心导管室DSA2、心导管室DSA3、心导管室DSA4以及2号楼17楼：NICU吊塔；
	模块化主机，单模块功率≥50KVA，模块数量不少于3个（380V输入380V输出），机框容量≥200KVA；后备蓄电池组配置不少于96节12V 100AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池架及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	8台

	3
	1号楼5楼手术室区域
	模块化主机，单模块功率≥50KVA，模块数量不少于3个（380V输入380V输出），机框容量≥200KVA；后备蓄电池组配置不少于96节12V 100AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池架及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1台

	4
	1号楼8楼产房
	模块化主机，单模块功率≥30KVA，模块数量不少于2个（380V输入380V输出），机框容量≥60KVA；后备蓄电池组配置不少于32节12V65AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1台

	5
	1号楼9楼儿科新生儿室 
	模块化主机，单模块功率≥30KVA，模块数量不少于1个（380V输入380V输出），机框容量≥60KVA；后备蓄电池组配置不少于32节12V65AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1台

	6
	1号楼14楼生殖中心手术室
	模块化主机，单模块功率≥30KVA，模块数量不少于1个（380V输入380V输出），机框容量≥60KVA；后备蓄电池组配置不少于32节12V65AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1台

	7
	1号楼15楼眼科准分子手术室
	模块化主机，单模块功率≥50KVA，模块数量不少于2个（380V输入380V输出），机框容量≥200KVA；后备蓄电池组配置不少于64节12V 100AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池架及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1台

	8
	2号楼3楼血液移植病房
	模块化主机，单模块功率≥50KVA，模块数量不少于2个（380V输入380V输出），机框容量≥200KVA；后备蓄电池组配置不少于32节12V 100AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池架及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1台

	9
	2号楼5楼东血液室血透机
	模块化主机，单模块功率≥30KVA，模块数量不少于4个（380V输入380V输出），机框容量≥200KVA；后备蓄电池组配置不少于64节12V 100AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池架及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1

	10
	2号楼6楼手术室区域
	模块化主机，单模块功率≥50KVA，模块数量不少于4个（380V输入380V输出），机框容量≥200KVA；后备蓄电池组配置不少于128节12V 100AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池架及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1

	11
	2号楼7楼西区杂交手术室、CCU吊塔
	模块化主机，单模块功率≥30KVA，模块数量不少于3个（380V输入380V输出），机框容量≥150KVA；后备蓄电池组配置不少于64节12V 65AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池架及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	2

	12
	2号楼CCU设备带
	模块化主机，单模块功率≥30KVA，模块数量不少于1个（380V输入380V输出），机框容量≥60KVA；后备蓄电池组配置不少于32节12V65AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池箱及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	1台

	13
	门诊楼6楼：6楼眼科日间手术室/3楼妇科日间手术室
	模块化主机，单模块功率≥50KVA，模块数量不少于3个（380V输入380V输出），机框容量≥200KVA；后备蓄电池组配置不少于64节12V 100AH铅酸蓄电池，并配置MODBUS卡，标配手动维修旁路开关，配套电池架及直流开关、电缆等其他辅助材料。
	2

	14
	监控系统 
	每台UPS主机为一个采集点，UPS设备间需配置采集器通过网络交换机和大楼集中监控主机连接，在大楼集中监控点设置集中监控主机及配套报警等设备。集中监控UPS运行状态，实现整个院区UPS电源集中监控采集，通过电脑服务器等远程查看
	1

	15
	1号楼3楼输血科UPS主机与设备连接电缆
	1号楼3楼输血科 UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至1号楼3楼输血科楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*35*1*16，共4根
	60米

	16
	1号楼4楼DSA1  UPS主机与设备连接电缆
	1号楼4楼DSA1 UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至1号楼4楼DSA1 楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	65米

	17
	1号楼4楼DSA2  UPS主机与设备连接电缆
	1号楼4楼DSA2 UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至1号楼4楼DSA2 楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	69米

	18
	1号楼4楼DSA3  UPS主机与设备连接电缆
	1号楼4楼DSA3 UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至1号楼4楼DSA3 楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	79米

	19
	1号楼5楼手术室  UPS主机与设备连接电缆
	1号楼5楼手术室UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至1号楼5楼手术室 楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	83米

	20
	1号楼8楼产房  UPS主机与设备连接电缆
	1号楼8楼产房UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至1号楼8楼产房楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*35*1*16，共4根
	87米

	21
	1号楼9楼新生儿室  UPS主机与设备连接电缆
	1号楼9楼新生儿室UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至1号楼9楼新生儿室楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*16*1*10，共4根
	50米

	22
	1号楼14楼生殖中心手术室  UPS主机与设备连接电缆
	1号楼14楼生殖中心手术室UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至1号楼14楼生殖中心手术室楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*16*1*10，共4根
	50米

	23
	1号楼15楼眼科手术室  UPS主机与设备连接电缆
	1号楼15楼眼科手术室UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至1号楼15楼眼科手术室楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*70*1*35，共4根
	169米

	24
	2号楼3楼血液移植病房  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼3楼血液移植病房UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼3楼血液移植病房楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*70*1*35，共4根
	184米

	25
	2号楼5楼东血透  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼5楼东血透UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼5楼东血透楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	78米

	26
	2号楼6楼手术室  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼6楼手术室UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼6楼手术室楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*150*1*70，共4根
	199.5米

	27
	2号楼7楼DSA1  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼7楼DSA1 UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼7楼DSA1 楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	225米

	28
	2号楼7楼DSA2  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼7楼DSA2 UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼7楼DSA2 楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	186米

	29
	2号楼7楼DSA3  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼7楼DSA3 UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼7楼DSA3 楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	184米

	30
	2号楼7楼DSA4  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼7楼DSA4 UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼7楼DSA4 楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	209米

	31
	2号楼M层西区杂交手术室  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼M层西区杂交手术室UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼M层西区杂交手术室楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*70*1*35，共4根
	148米

	32
	2号楼7楼CCU设备带  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼7楼CCU设备带UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼7楼CCU设备带楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*16*1*10，共4根
	107米

	33
	2号楼7楼CCU吊塔  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼7楼CCU吊塔UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼7楼CCU吊塔楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*70*1*35，共4根
	96米

	34
	2号楼17楼NICU吊塔  UPS主机与设备连接电缆
	2号楼17楼NICU吊塔UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），UPS主机至蓄电池，旁路检修开关箱至UPS主机出线，旁路检修开关箱至2号楼17楼NICU吊塔楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*120*1*70，共4根
	124米

	35
	门诊楼6楼眼科手术室  UPS主机与设备连接电缆
	门诊楼6楼眼科手术室UPS旁路检修开关箱至UPS主机（进线），WDZA-YJY-1KV 4*70*1*35，15米；UPS主机至蓄电池，WDZA-YJY-1KV 4*70*1*35，11米；旁路检修开关箱至UPS主机出线，WDZA-YJY-1KV 4*70*1*35，15米；旁路检修开关箱至门诊楼6楼眼科手术室楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*50*1*25，44米；旁路检修开关箱至门诊楼3楼妇科手术室楼层配电箱出线，WDZA-YJY-1KV 4*25*1*16，44米，共4根
	144米



4.2.2、技术要求
4.2.2.1  UPS技术规范要求（30KVA功率模块）
1）基础参数
（1） 投标产品为三进三出高频模块化UPS，柜体容量最大扩容不低于60KVA。单个功率块容量不得低于30KVA；
（2） 输入电压范围（Vac）：138~485VAC；
（3） 输入频率范围（Hz）：40~70 Hz；
（4） 输入功率因数：≥0.996（100%非线性负载）；
（5） 输入电流谐波成分：≤2.5%(100%非线性负载);
（6） 输出电压（Vac）：380(或400/415)±1%
（7） ▲输出功率因数：1
（8） 输出稳压精度:<0.5%;
（9） 输出电压波形失真度：1%(阻性负载），<2%（非线性负载）；
（10） 切换时间（ms）：0
（11） ▲整机效率：≥96%（额定阻性负载）、≥96%（50%阻性负载）；
（12） 过载能力：负载≤110%，持续60min转旁路；≤125%，持续10min转旁路；≤150%，持续1min转旁路；
（13） 告警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能；
（14） 提供投标UPS产品节能认证及相应的测试报告。
a) 功能参数
（1） UPS产品核心部件应支持热插拔功能，包含且不限于集中旁路模块、功率模块、监控单元必需支持在线热插拔。
（2） 投标产品的模块与控制总线间需满足不低于三总线的可靠型架构设计，请提供产品原理图及技术说明文件。
（3） ▲投标产品具备蓄电池标称电压360～600VDC（30～50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本，请提供彩页证明。
（4） ▲单功率模块最大充电电流不低于18A。提供制造商彩页或用户手册证明。
（5） ▲UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于600W×850D×1200H，请投标方提供具体数据，并提供官方彩页证明。
（6） 为了保证系统的可扩展性，投标UPS产品应支持最大8台并机，提供对应证明文件； 
（7） ▲为保障UPS关键元器件的散热效率，要求UPS具备高效散热以及温度均衡控制的解决方案，并提供权威第三方技术证明文件。 
4.2.2.2  UPS技术规范要求（50KVA功率模块）
1） 基础参数
（1） UPS设备须为双变换在线式高频模块化UPS，UPS主机容量≥200KVA，功率模块≥50KVA。根据实际情况配置对应数量的功率模块；
（2） ▲输入电压范围应不小于138V～485V，需提供证明材料；
（3） 输入功率因数：＞0.995（100%非线性负载）；＞0.995（50%非线性负载）；＞0.995（30%非线性负载）；
（4） 输出稳压精度：≤0.5% ；
（5） 输出电压波形失真度：≤0.5%（100%阻性负载），≤2%（100%非线性负载）；
（6） 动态电压瞬变范围：≤3%；
（7） 市电电池转换时间：0ms；
（8） 旁路逆变转换时间：0ms；
（9） ▲整机效率：≥96.3%（100%阻性负载）、≥96.4%（50%阻性负载）、≥96.1%（30%阻性负载）；
（10） ▲输出功率因数：1；
（11） 过载能力：输出功率额定值125%，机器正常工作时间≥10min；
（12） UPS 主机系列获得节能第三方权威机构出具有效期的认证和报告，提供有效期内的相关产品认证及报告。
2） 功能参数
（1） ▲为了保证系统的可扩展性，投标UPS产品应支持最大8台并机，提供技术证明文件； 
（2） ▲为保证UPS具备电池更换的便利性，投标UPS产品外接电池标称电压应满足: 30～50节可选，提供UPS彩页证明。
（3） ▲为保证投标产品能够快速储备电能，投标UPS单个功率模块最大充电电流应≥20A，提供技术证明文件；
（4） UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于600W×850D×2000H，请投标方提供具体数据，并提供官方彩页证明。
（5） 为保证投标产品具备风扇容错能力，投标UPS功率模块散热风扇应满足在单个风扇故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%，提供技术证明文件。
（6） ▲为保证投标产品的电磁抗干扰能力，投标UPS应满足静电放电抗扰度A级标准的要求，提供同系列UPS具有CMA或CNAS认证的第三方检测报告证明。
（7） ▲UPS主机具备在DSP失效情况下的告警电路设计，以降低软硬件故障带来应急风险，提供第三方技术文件证明。
（8） ▲UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应不小于10万小时(不含蓄电池)。请投标人提供具体数据（h）的证明材料。
（9） ▲投标产品UPS、电池、动环监控系统为统一品牌，投标人应如实填报《投标报价汇总表》。

4.2.2.3  蓄电池系统技术要求
1）基础参数
（1） ▲本次需求单个蓄电池电压为12V，容量不低于65AH、100AH;蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充设计寿命应不低于10年。
（2） 外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。
（3） 阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求。
（4） 气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
（5） 大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
（6） 耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；
（7） 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤20mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤50mV；放电状态：端电压差值≤200mV；
（8） 电池间连接电压降≤5mV；
（9） 过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%；
（10） 再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥90%；
（11） 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%（12V）；
（12） 容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97%C10以上；
（13） 密封反应效率：97%以上（12V）；
（14） 蓄电池内阻：≤5mΩ（12V），同组蓄电池内阻偏差≤10%；
（15） 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--30kPa，闭阀压应是3--20kPa；
2）功能性参数
（1） ▲蓄电池必须采取一系列安全防护设计及措施，以保障其在运输、安装及使用过程中的安全性。具体要求：必须配置防滑防酸型保护托盘等装置，防止因电池安装过程中滑倒或其他异常情况导致电池漏液，进而引发短路甚至着火事故。必须具备防止电池在运输过程中发生碰撞的设计，同时能够控制蓄电池的有效安装距离，避免因碰撞造成电池外壳破碎，以及因安装不当引发的各类安全隐患。为证明上述安全防护设计及措施的有效性，需提供由第三方权威机构出具的技术说明文件。
（2） ▲蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装不当造成的安全隐患，提高活性物质利用率，要求提供第三方权威机构提供的技术说明文件；
4.2.2.4 UPS集中监控要求
本项目需要新建一套动力监控系统，提供一个整体的动力监控接口，实现对UPS等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取声、光等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供MODBUS接口给管理平台集成接入。
（1） 主要设备监控信息应包含且不限于如下要求：
· UPS监控：运行状态、工作状态、主路参数、旁路参数、输入输出参数、电池参数等；
（2） 系统显示界面
· 监控系统应可直观的展现包括配电、UPS的位置、数据及告警状态信息； 
（3） 对外接口要求
· 具有良好的兼容性及二次开发能力，可集成基于标准接口及协议的第三方设备接入。
· 具备标准的开放性接口，可提供MODBUS协议，向上集成到上一级系统中。
（4） 报警要求：具备多种报警方式，包括但不限于电话、短信等。
（5） 监控主机硬件要求：
· 监控主机应采用机架式一体化监控主机，将传统工控机及串口服务器集成于一体节省占用空间；监控主机上应能直接拓展交换机接口，可同时接入多个串口设备及网口设备，无需另外配置串口服务器，提供多种系统风格及界面；具备开发性北向接口，可供第三方平台集成管理。
（6） ▲监控主机技术参数：含监控系统软件，正版操作系统软件，支持3D，远程可通过IE或客户端查看数据，本次UPS监控系统需具备动环监控专用的《计算机软件著作权证书》，请投标人提供相应证明。
（7） 操作系统：Windows。
（8） 提供可显示的电脑主机、显示器和与之连接的通讯线路安装和调试工作。需要显示上述所有UPS主机的工作状况。

