## Sheet1
附件：科学会堂项目多联机空调机组采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1）多联式空调技术参数
1 | 10HP上出风多联机室外机 | 1 | 28 | 31.5 | ≤6.4 | ≤57 | / | ≥150 |  | 0.63
2 | 24HP上出风多联机室外机 | 1 | 68 | 76 | ≤16.6 | ≤62 | / | ≥150 |  | 1.54
3 | 40HP上出风多联机室外机 | 2 | 111 | 125 | ≤29 | ≤62 | / | ≥150 |  | 5.04
4 | 44HP上出风多联机室外机 | 1 | 123 | 138 | ≤33 | ≤63 | / | ≥150 |  | 2.79
5 | [6 empty] | /
6 | [6 empty] | /
[8 empty] | 室外机合计： |  | 10分
1 | 2.2风管式 | 1 | 2.2 | 2.5 | ≤0.033 | ≤29 | ≥9 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.05
2 | 2.8风管式 | 2 | 2.8 | 3.2 | ≤0.033 | ≤29 | ≥9 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.13
3 | 3.6风管式 | 2 | 3.6 | 4 | ≤0.033 | ≤29 | ≥9 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.16
4 | 4.5风管式 | 2 | 4.5 | 5 | ≤0.043 | ≤31 | ≥9 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.21
5 | 5.6风管式 | 8 | 5.6 | 6.3 | ≤0.072 | ≤34 | ≥17.5 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 1.01
6 | 6.3风管式 | 6 | 6.3 | 7.1 | ≤0.072 | ≤34 | ≥17.5 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.86
7 | 7.1风管式 | 2 | 7.1 | 8 | ≤0.072 | ≤34 | ≥17.5 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.32
8 | 12.5风管式 | 1 | 12.5 | 14 | ≤0.118 | ≤36 | ≥28 | ≥80 | 自带提升泵、含线控器 | 0.28
9 | 16.0风管式 | 14 | 16 | 18 | ≤0.54 | ≤46 | ≥42 | ≥200 | 自带提升泵、含线控器 | 5.06
10 | 7.1内藏落地式 | 8 | 7.1 | 8 | ≤0.11 | ≤42 | ≥15 | / |  | 1.28
11 | 7.1明装落地式 | 4 | 7.1 | 8 | ≤0.11 | ≤42 | ≥15 | / |  | 0.64
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10分
2）新风技术参数
1 | 10HP上出风新风室外机 | 6 | 28 | 31.5 | ≤6.4 | ≤57 | / | ≥150 |  | 1分
[8 empty] | 新风室外机合计： |  | 1分
2 | 新风室内机 | 6 | 28 | 17.4 | ≤0.7 | ≤58 | ≥41.5 | ≥300 |  | 1分
[8 empty] | 新风室内机合计： |  | 1分
3）智能控制模块技术参数
1 | 智能控制模块 | 3 | / | / | / | / | / | / | 具备手机/PAD/电脑远程控制；集中控制/区域控制/单独控制；用户分级权限管理；节能诊断功能 | 1分
[8 empty] | 智能控制模块合计： |  | 1分
技术参数分值总计（每行参数中有一个不满足的，按全行扣分）： | [9 empty] | 23分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1 | 先进性 | 主要零部件 | 根据所投多联机产品压缩机、变频器及换热器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
2.2 | 可靠性 | 长期运行可靠性 | 根据主要零配件品牌的统一性、主要零配件寿命、机组在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分。（需提供主要零配件的品牌产地、设计寿命和使用寿命的比较情况、投标产品获得第三方机构出具的平均无故障运行时间相关证书，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
2.3 | 舒适性 | 静音性 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
2.4 | 智能性 | 智能控制 | 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检技术白皮书和实际项目的运行情况及节能管理优化等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、其他要求
3.1 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块（8-22匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分，平均值≥5的得2分，小于5的不得分。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | [7 empty] | 2分
3.2 | 高温衰减 | 在夏季极端温度情况下，为保证机组运行稳定可靠性，要求提供多联机机组在40℃，41℃和42℃情况下的衰减量，所有匹数均无衰减的得2分，衰减量在5%以内的得1分，衰减量≥5%的不得分（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [7 empty] | 2分
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：不超过2小时 ；到达现场时间：不超过12小时 ；免费质保期：不少于 24个月。
| 设备制造厂家售后服务要求 | 提供设备制造厂家授权书及售后服务承诺书
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺 5 年内价格不变。