一期3、6、7、8、9号楼电梯更新采购需求标准

一、资格条件

（一）投标产品的制造厂家必须具备质量监督部门颁发的相应的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证（含安装、维修）》，许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别，许可参数覆盖本项目所采购电梯的主参数。

（二）投标人必须具有质量监督部门颁发的相应的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证（含安装、维修）》，许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别，许可参数覆盖本项目所采购电梯的主参数。

二、建筑物基本情况

（一）建筑物地址：上海市松江区光星路2209号

（二）建筑物状况：建成在用

是否需要拆旧：是

（三）救援特殊要求：无

（四）建筑物层站情况：见采购清单

（五）电源：动力交流三相五线制 380V 50Hz，照明交流 220V 50Hz

三、执行规定及标准

所提供电梯产品至少应满足以下安全技术规范和国家标准的要求：

（一）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（二）TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》

（三）TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》

（四）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》

（五）GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

（六）GB/T 10058-2009 《电梯技术条件》

（七）GB/T 10059-2009 《电梯试验方法》

（八）GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

（九）GB55019-2021 《建筑与市政工程无障碍通用规范》

（十）GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》（仅杂物电梯适用）

（十一）GB/T 31094-2014《防爆电梯制造与安装规范》（仅防爆电梯适用）

说明：1.以上标准如有更新，按最新标准执行。2.采购需求未列明的技术要求按标准规范执行；若采购需求提出的要求高于标准规范要求的，则按采购需求所列要求执行。

四、采购标的清单

详见附件技术需求

五、土建尺寸、技术参数、功能要求、性能指标、其他要求

按附件Excel表格格式填写

详见附件技术需求

六、商务要求

（一）包装和运输

采购人应参照财政部等印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号），明确具体电梯包装要求。

（二）保险

采购人可以要求供应商结合当地市场监管部门相关政策购买电梯责任保险或其他等同形式的商业保险，并明确保险的受益人。

（三）出厂检验

供应商所提供的电梯品牌制造单位必须履行电梯出厂检验程序，提供随机附带的配置说明文件。对需要使用密码接入控制器的，应要求其在安装使用维护说明中标明该预设密码。

（四）到货检验

供应商在货物运抵安装位置后应当履行到货检验手续。到货检验可由采购人（含采购人委托的监理单位）、供应商共同进行，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等。

（五）安装调试

1.电梯安装施工过程中，中标供应商应当服从采购单位对施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，并明确各自的安全责任。

2.电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。

3.中标供应商不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响电梯正常运行。

4.中标供应商不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。

5.中标供应商应提供必要的技术服务和必需的备品配件，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机验收、出具整机质量证明文件。

（六）交付检验

中标供应商应提供交付检验服务。招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。交付检验至少应满足以下要求：

- 电梯安装调试完毕后，采购人根据招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明等内容进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验。

2.电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格并完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。

3.完成交付检验后，中标供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、电梯相关建筑接口符合性声明、配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（如果有）、未设置人为障碍声明、变更设计证明文件（如果有）、安装自检报告等有关资料。

（七）管理及技术支撑能力

投标人应在投标文件中明确项目实施期间的管理人员配置、安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案、类似业绩等。

投标人或投标品牌厂商通过通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO 14001或GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（八）售后服务

1.质保售后维保服务期限

自特种设备检验机构监督检验合格之日起，整机不低于2年，六大部件（曳引机、控制柜、门机、缓冲器、安全钳、限速器）不低于5年。

在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理或者更换服务。

电梯主要部件包括绳头组合、控制柜、层门、玻璃轿门、玻璃轿壁、驱动主机（适用于曳引与强制驱动电梯）；

安全保护装置包括限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置（适用于曳引驱动电梯）、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、限速切断阀（适用于液压驱动电梯）、轿厢意外移动保护装置（适用于曳引与强制驱动非防爆电梯）。

2.售后服务要求

（1）设立24小时维保值班电话（同时提供24小时驻场维保服务），保证接到故障通知后及时予以排除。

（2）建立每台电梯的维保记录，及时记录电梯的维保、故障等情况。

（3）接到电梯困人故障报告后，维保人员10分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。

（4）协助采购人建立每台电梯的档案，包括电梯安全管理制度、应急救援预案、维保记录、故障记录、日常巡查记录等。

（5）维修期间应在现场放置警示标志。

（6）终止电梯质保时不得采用设置密码等方式干扰电梯后续的正常运行和安全使用。

（7）提供必需的备品备件，满足使用过程中更换及时性的要求。

（8）在未经采购人许可的情况下不得将售后质保业务转包、分包。

- 施工界面划分

本项目一期3、6、7、8、9号楼电梯更新12台，同时本院尚有55台电梯需要同步满足可视化监测、电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能，智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心。

- 、一期3、6、7、8、9号楼电梯更新12台要求

1、本项目分2批次完成安装，第一批更新3号楼3台电梯及6、7、9号楼各一台电梯，第二批更新3号楼3台电梯及6、7、8号楼各一台电梯。

1、电梯电源管线由中标供应商施工至井道内电梯控制柜（箱），电梯控制柜（箱）出线的管路（或线槽）、电缆敷设、导线由中标供应商提供并安装。

2、中标供应商负责提供井道照明的材料及安装。

3、电梯井道门洞口的防护栅栏由中标供应商负责井道门洞口的安全维护(厅门护栏的设置应符合安全要求)。

4、采购单位提供临时场所并指定施工现场内的垃圾堆放点，中标供应商在临时场所搭建工具房并自行采用保护措施，负责自行施工过程中的建筑垃圾清理及外运。

5、电梯井道施工用脚手架由中标供应商自行负责提供及安装。

6、电梯调试期间，采购单位提供二级电箱并接线至电梯机房，以满足调试电源所需的独立电源。

7、中央监控室五方对讲主机、及轿顶、轿内、底坑对讲机由中标供应商提供并安装；中央监控室至电梯机房五方对讲管线由中标供应商提供并安装。

（二）、全院67台电梯信息化要求

1、67台电梯信息化要求，完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至5号楼指挥中心，由中标单位配合医院在BIM管理平台展示呈现，实现电梯设备数字化集中管控。

2、可视信息化监测需覆盖：

2.1.远程监测装置（客梯）应具备以下基本功能：采集、识别、传输电梯运行实时参数、统计参数、电梯故障、电梯困人、不文明行为等功能，并可实现电梯轿厢内的视频监控、记录、回放、调用功能。

a.	实时参数：运行状态，运行方向，开锁区域，电梯当前楼层，轿内是否有人，电梯门状态。传输时间间隔不超过5秒。

b.	统计参数：设备开门次数，设备累计运行时间，设备累计运行次数，设备钢丝绳（带）折弯次数，设备累计运行距离。

c.	电梯困人：电梯困人识别及确认，避免误报。

d.	电梯故障：关门故障，轿厢在开锁区域外停止，反复开关门报警。

e.	不文明行为：电瓶车进轿厢（报警）。

f.	视频监控、记录、回放、调用。摄像头可实现轿厢内实时视频监控，对于电梯轿厢内相关图像信息的现场采集应覆盖开关门、轿内登记指令、楼层显示信息及不少于80%轿厢地板面积区域。

g.	可通过视频智能识别，对困人和不文明行为抓拍图片记录。实时视频、困人救援过程历史视频、不文明行为历史视频可通过远程电梯监测平台调用、回放、查看，历史视频保存内容不少于7天。

h.	每台设备配备备用电源，在正常供电电源切断的情况下，能正常工作至少1小时。

2.2远程监测装置（杂物梯）应具备以下基本功能：采集、识别、传输电梯运行实时参数、统计参数、电梯故障等功能。

a.	实时参数：运行状态，运行方向，电梯当前楼层，电梯门状态。传输时间间隔不超过5秒。

b.	统计参数：设备开门次数，设备累计运行时间，设备累计运行次数，设备累计运行距离。

c.	电梯故障：关门故障。

d.	每台设备配备备用电源，在正常供电电源切断的情况下，能正常工作至少1小时。

2.3.远程监测装置（扶梯）应具备以下基本功能：采集、识别、传输电梯运行实时参数功能。 实时参数：运行方向、停梯、离线、停用。

3、远程监测装置设备通过基于《电梯物联网监测终端技术要求》上海市地方标准的符合性评价，并取得相应证明文件。

4、数据采集技术参数要求：

| 序号 | 类别 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯状态数据采集 | 系统实时采集电梯数据，采集电梯状态数据要求如下： （1）轿厢人体感应检测：采集电梯轿厢是否有人信息； （2）轿厢楼层检测； （3）电梯运行速度采集； （4）电梯运行方向采集； （5）轿门开闭状态采集； （6）电梯的运行距离； （7）电梯的运行次数； （8）电梯的运行时长； （9）电梯的开关门次数。 |  |
| 2 | 困人报警数据采集 | （1）通过物联网设备智能判断困人故障，电梯智慧监管困人智慧救援准确率≥95%； （2）困人报警数据需要推送到BIM平台； （3）本地存储时间应不少于 7 天，本地存储应至少包含电梯发生报警或困人时的图像，该图像为发生报警或困人前 30s 至解困完成后 30s，总时长不超过 1 小时，同时该图像应存储于企业智慧监管平台。 |  |
| 3 | 音视频数据采集 | （1）采集设备具备 200 万像素及以上，视频码率可调，具备本地存储功能； （2）采集范围要求视场角/镜头的垂直方向可视角>90° ; （3）对于电梯轿厢内相关图像信息的现场采集应覆盖开关门、轿内登记指令、楼层显示信息及不少于 80%地板面积区域； （4）支持语音对讲功能。 |  |
| 4 | 提示性数据采集 | （1）支持智能分析轿厢内不文明乘梯行为（遮挡门 、反复开关门、电瓶车入梯等）并可采集上传，其中电瓶车入梯识别率≥90% ； （2）针对轿厢内电瓶车入梯行为，可自动播放劝阻语音。 |  |
| 5 | 数据采集 传输方式 | 保证数据采集的稳定以及不对电梯正常运行造成影响，需提供有关电磁兼容性报告。 |  |
| 6 | 采集设备 功能性要 求 | （1）监测设备的加装应当符合上海地标有关要求，监测终端应与电梯原有设备之间采取隔离措施，不得影响电梯正常运行。 （2）如果为非电梯制造商提供的监测终端，其电源应取自电梯供电电源开关的前端； （3） 当采用外加的传感器时应与电梯本身的电气线路无任何连接 ，外加的传感器不应影响电梯原有的功能及运行安全； （4）监测终端应配备备用电源，在设备电源断电的情况下，监测终端应能将设备断电前的状态进行存储和发送，同时应保证图像采集装置工作至少1h； |  |

- 硬件配置清单

5.1客梯配置清单

| 服务内容名称 | 设备名称 | 数量 | 安装位置 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯远程监测系统 | 电梯全健康监测摄像机 | 59 | 电梯轿厢 | 200 万像素及以上 4路硬件报警输入接口 1路报警输出接口（继电器，输出支持常开（COM-NO） /常闭（COM-NC）接线） 支持电梯实时事件检测 支持上报电梯当前运行状态时的状态信息 支持上报电梯运维统计信息 | 实施位置详见附件1内客梯清单 |
|  | 网络终端 | 59 | 电梯机房 | 4G Cat.1，WAN*1，LAN*1，WiFi*1 |  |
|  | 网桥 | 59 | 电梯井道 | 11N无线技术、300Mbps无线速率 出厂免配置，默认设置网桥连接 支持DC/Passive PoE供电 |  |
|  | 交/直流互感器 | 118 | 轿顶 | Ipn=50/500/1000mA RS485通讯、Signal输出 交、直流软件可调 |  |
|  | UPS | 118 | 电梯机房、轿顶 | 输出电压：12VDC 输出电流：1.5A 电池容量：大于5000mAH |  |
|  | 其他材料 |  |  | 网线、接线板等 |  |

5.2餐梯配置清单

| 服务内容名称 | 设备名称 | 数量 | 安装位置 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯远程监测系统 | 监测网关 | 6 | 电梯轿顶 | RS485*1 通用传感器接口*11 加速度传感器*1 支持电梯实时事件检测 支持上报电梯当前运行状态时的状态信息 支持上报电梯运维统计信息 | 实施位置详见附件1内餐梯清单 |
|  | 网络终端 | 6 | 电梯轿顶 | 4G Cat.1，WAN*1，LAN*1，WiFi*1 |  |
|  | 交/直流互感器 | 12 | 电梯轿顶 | Ipn=50/500/1000mA RS485通讯、Signal输出 交、直流软件可调 |  |
|  | UPS | 12 | 电梯轿顶 | 输出电压：12VDC 输出电流：1.5A 电池容量：大于5000mAH |  |
|  | 其他材料 |  |  | 网线、接线板等 |  |

5.3扶梯配置清单

| 服务内容名称 | 设备名称 | 数量 | 安装位置 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯远程监测系统 | 监测网关 | 2 | 控制柜 | RS485*1 通用传感器接口*11 加速度传感器*1 支持电梯实时事件检测 支持上报电梯当前运行状态时的状态信息 支持上报电梯运维统计信息 | 实施位置详见附件1内扶梯清单 |
|  | 网络终端 | 2 | 控制柜 | 4G Cat.1，WAN*1，LAN*1，WiFi*1 |  |
|  | 交/直流互感器 | 6 | 控制柜 | Ipn=50/500/1000mA RS485通讯、Signal输出 交、直流软件可调 |  |
|  | UPS | 2 | 控制柜 | 输出电压：12VDC 输出电流：1.5A 电池容量：大于5000mAH |  |
|  | 其他材料 |  |  | 网线、接线板等 |  |

6、67台电梯智能化建设及组网等施工过程需确保医院现场业务正常开展，投标人需提供施工方案。

7、全院67台电梯清单明细（附件1）

八、付款方式

合同签订后，收到中标单位预付款合格发票后10个工作日内支付中标价50%；电梯施工完毕，并通过相关政府部门验收合格后，收到中标单位付款合格发票后10个工作日内支付中标价尾款50%。

| 附件1 医院电梯设备清单明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 电梯品牌 | 规格型号 | 安装年份 | 设备位置 | 数量 （台） |
| 1 | 电梯 | 巨立 | 客梯 | 2025 | 1号楼 | 1 |
| 2 | 电梯 | 巨立 | 客梯 | 2025 | 1号楼 | 1 |
| 3 | 电梯 | 巨立 | 客梯 | 2025 | 2号楼 | 1 |
| 4 | 电梯 | 巨立 | 客梯 | 2025 | 2号楼 | 1 |
| 5 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 3号楼 | 1 |
| 6 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 3号楼 | 1 |
| 7 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 3号楼 | 1 |
| 8 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 3号楼 | 1 |
| 9 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 3号楼 | 1 |
| 10 | 电梯 | 上海三菱 | 餐梯（杂物梯） | 2007 | 3号楼 | 1 |
| 11 | 电梯 | 上海三菱 | 餐梯（杂物梯） | 2007 | 3号楼 | 1 |
| 12 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 3号楼 | 1 |
| 13 | 电梯 | 巨立 | 客梯 | 2025 | 4号楼 | 1 |
| 14 | 电梯 | 巨立 | 客梯 | 2025 | 4号楼 | 1 |
| 15 | 电梯 | 巨立 | 客梯 | 2025 | 5号楼 | 1 |
| 16 | 电梯 | 巨立 | 餐梯（杂物梯） | 2025 | 5号楼 | 1 |
| 17 | 电梯 | 巨立 | 餐梯（杂物梯） | 2025 | 5号楼 | 1 |
| 18 | 电梯 | 巨立 | 餐梯（杂物梯） | 2025 | 5号楼 | 1 |
| 19 | 电梯 | 巨立 | 客梯 | 2025 | 5号楼 | 1 |
| 20 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 6号楼 | 1 |
| 21 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 6号楼 | 1 |
| 22 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2018 | 7号楼 | 1 |
| 23 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2018 | 7号楼 | 1 |
| 24 | 电梯 | 上海三菱 | 餐梯（杂物梯） | 2007 | 7号楼 | 1 |
| 25 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 7号楼 | 1 |
| 26 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 7号楼 | 1 |
| 27 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2023 | 8号楼 | 1 |
| 28 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 8号楼 | 1 |
| 29 | 电梯 | 中标品牌 | 客梯 | 2026 | 9号楼 | 1 |
| 30 | 电梯 | 通力 | 客梯 | 2018 | 12号楼 | 1 |
| 31 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 门诊楼 | 1 |
| 32 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 门诊楼 | 1 |
| 33 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 门诊楼 | 1 |
| 34 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 门诊楼 | 1 |
| 35 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 门诊楼 | 1 |
| 36 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 门诊楼 | 1 |
| 37 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 38 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 39 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 40 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 41 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 42 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 43 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 44 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 45 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 46 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 47 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 48 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 49 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 50 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 养志楼 | 1 |
| 51 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 高压氧仓 | 1 |
| 52 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 阳光楼 | 1 |
| 53 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 阳光楼 | 1 |
| 54 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 阳光楼 | 1 |
| 55 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 阳光楼 | 1 |
| 56 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 阳光楼 | 1 |
| 57 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 行政楼 | 1 |
| 58 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 行政楼 | 1 |
| 59 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 行政楼 | 1 |
| 60 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 行政楼 | 1 |
| 61 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 儿童楼 | 1 |
| 62 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 儿童楼 | 1 |
| 63 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 儿童楼 | 1 |
| 64 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 儿童楼 | 1 |
| 65 | 电梯 | 上海三菱 | 客梯 | 2024 | 儿童楼 | 1 |
| 66 | 电梯 | 上海三菱 | 扶梯 | 2024 | 门诊楼 | 1 |
| 67 | 电梯 | 上海三菱 | 扶梯 | 2024 | 门诊楼 | 1 |
| 电梯数量（台） |  |  |  |  |  | 67 |