## sheet
附件：一期3、6、7、8、9号楼电梯技术参数及功能要求
| 梯号 | 5 | 6 | 7 | 8，9 | 12 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 30
| 位置 | 3#楼 |  |  |  |  | 6#楼 |  | 7#楼 |  | 8#楼 | 9#楼
| 类别 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯
| 机房类型（有/无） | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
一、 土建尺寸 | 1.机房部分(
| 机房净高 | 2600mm | 无 | 2600mm | 2600mm | 2400mm | 2400mm | 2600mm | 2600mm | 无 | 2600mm | 无
| 机房平面尺寸（宽度*深度） | 6800*5000mm | 无 | 5000*5000mm | 7500*5000mm | 2000*7215mm | 2160*3660mm | 4460*2860mm | 2300*6600mm | 无 | 5200*5760mm | 无
| 机房门窗位置 | 厅门同侧 | 无 | 厅门同侧 | 侧边 | 厅门同侧 | 侧边 | 侧边 | 厅门同侧 | 无 | 侧边 | 无
2.井道及地坑部分
| 井道结构 | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖混
| 井道宽度深度 | 2300*3100 | 2600*2200 | 2300*3100 | 2400*3100 | 2000*3015 | 2160*2160 | 2560*2060 | 2300*3000 | 2490*1770 | 2520*2050 | 2200*2000
| 门洞宽度 | 1500mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 1400mm | 1200mm | 1400mm | 1500mm | 1400mm | 1400mm | 1200mm
左右门垛尺寸
3.层站部分
| 门洞尺寸(宽*高)mm | 1500*2170 | 1400*2170 | 1500*2170 | 1500*2170 | 1400*2170 | 1200*2170 | 1400*2170 | 1500*2170 | 1400*2170 | 1400*2170 | 1200*2170
| 各楼层高度 | B1:4500mm;1F~2F:4000mm;3F:4880mm | 1F~3F:4000mm;4F:4780mm | 1F~2F:4000mm;3F:4880mm | 1F~3F:4000mm;4F:5380mm | 1F~3F:4000mm;4F:5380mm | 1F~4F:3000mm;5F:5580mm | 1F~4F:3000mm;5F:5580mm | 1F~3F:3500mm;4F:4680mm | 1F~4F:3500mm;5F:4080mm | 1F~4F:3000mm;5F:5580mm | 1F~2F:3000mm;5F:4380mm
| 提升高度 | 8.9m | 12m | 8m | 12m | 12m | 12m | 12m | 10.5m | 14m | 12m | 6m
| 井道（净）尺寸（宽度*深度） | 2300*3100 | 2600*2200 | 2300*3100 | 2400*3100 | 2000*3015 | 2160*2160 | 2560*2060 | 2300*3000 | 2490*1770 | 2520*2050 | 2200*2000
| 井道（净）尺寸（底坑深度） | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1550 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
二、主要技术参数 | 额定载重量 | 1800kg | 1350kg | 1800kg | 1800kg | 630Kg | 1050kg | 1350kg | 1800kg | 1050kg | 1350kg | 1050kg
| 额定速度 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s
| ★层站门数 | 4层4站4门 | 4层4站4门 | 3层3站3门 | 4层4站4门 | 4层4站4门 | 5层5站5门 | 5层5站5门 | 4层4站4门 | 5层5站5门 | 5层5站5门 | 3层3站3门
| ★轿门数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ★顶层净高（吊钩以下净高） | 4880 | 4780 | 4880 | 5380 | 5380 | 5580 | 5580 | 4680 | 4080 | 5580 | 4380
| ★控制方式 | 单台控制 | 单台控制 | 单台控制 | 并联 | 单台控制 | 单台控制 | 单台控制 | 单台控制 | 单台控制 | 并联控制 | 单台控制
| ★群控数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
| ★开门方式 | 双折左开 | 中分式 | 双折左开 | 双折左开 | 双折右开 | 中分式 | 中分式 | 双折右开 | 中分式 | 中分式 | 中分式
| ★是否贯通 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 开门宽度*高度 | 1200*2100 | 1100*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1100*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | 1200*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | 900*2100
| 轿厢宽度*深度 | 1500*2500 | 2000*1400 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1100*1400 | 1600*1500 | 2000*1450 | 1500*2500 | 1600*1400 | 2000*1450 | 1600*1400
| 轿厢高度 | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm
| 门保护装置 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束 | 光幕≥174束
三、装潢材质要求 | 轿厢天花板 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明
| 轿厢地板 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门
| 轿厢门楣 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢前壁板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 厅门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门 | 玻璃门
| 门套 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手 | 三侧不锈钢扶手
| 轿内显示器 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶 | 8.4英寸液晶
| 楼层指示器 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶 | 4.3英寸液晶
| 层站脚感应 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
四、主要功能要求 | ★开门方式: ★标配功能; 双折左开: 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）
选配功能
| 自动再平层 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 轿内反向指令消除 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 轿厢节能功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 防捣乱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 独立运行 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 开门保持延时 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| IC卡控制 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口
| 停电自动平层 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 火灾应急返回 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 监控接口（BA或RS485） | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA
| 无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 到站钟 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内
| 错误指令取消 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 视频监控线缆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 智能机器人接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 视频摄像头 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型 | 不低于400万像素，半球型
五、重要性能指标 | 曳引机制动器正常动作次数 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次
| 轿门系统正常动作次数 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次
| 层门门锁正常动作次数 | ≥850万次 | ≥850万次 | ≥850万次 | ≥850万次 | ≥850万次 | ≥850万次 | ≥850万次 | ≥850万次 | ≥850万次 | ≥850万次 | ≥850万次
| 按钮正常动作次数 | ≥500万次 | ≥500万次 | ≥500万次 | ≥500万次 | ≥500万次 | ≥500万次 | ≥500万次 | ≥500万次 | ≥500万次 | ≥500万次 | ≥500万次
| 平层准确度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm
| 振动加速度 | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s² | 启动冲击≤0.3m/s²；停止冲击≤0.3m/s²；水平振动≤0.18m/s²；垂直振动≤0.25m/s²
| 噪声指标 | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB；开关门≤59dB
六、其他要求 | 核心部件配置 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产
| 绿色节能： | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭
|  | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除
|  | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料
| 技术创新： | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态 | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态
|  | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等 | 乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等
|  | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客 | 实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客
|  | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料 | 投标人可自行申报并提供相关证明材料
| 信息化要求： | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作 | 电梯内的可视化监测设备及相关工作
|  | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能 | 可视化监测需覆盖电梯运行状态监测、电梯困人报警、电梯故障报警等相关功能
|  | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心 | 完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心
|  | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现 | 创建对应数据接口，完成与医院现有 BIM 接口的接入对接，支撑数据在 BIM 系统中的呈现
同时需将医院现有67台电梯，完成智能化网络信号的组建，将相关监测、运行数据传输至5号楼指挥中心，由中标单位配合医院在BIM管理平台展示呈现，实现电梯设备数字化集中管控。