## sheet
电梯应满足的土建要求
| 梯号 | 1# | 2# | 3#
| 位置 | 1#楼
| 类别 | 医梯 | 医梯 | 医梯
| 机房类型（有/无） | 有机房 | 有机房 | 有机房
| 数量 | 1 | 1 | 1
土建尺寸 | 1.机房部分
| 机房净高 | 2800 | 2800 | 2800
| 机房平面尺寸（宽度*深度） | 5500*9800 | 5500*9800 | 5500*9800
| 机房门窗位置 | 侧边 | 侧边 | 侧边
2.井道及地坑部分
| 井道结构 | 框架 | 框架 | 框架
| 井道宽度深度 | 3396*3150 | 3495*3150 | 3545*3154
| 井道（净）尺寸（宽度*深度） | 3396*3150 | 3495*3150 | 3545*3154
| 井道（净）尺寸（底坑深度） | 1430 | 1430 | 1430
| 左右门垛尺寸 | 左820右180 | 左820右180 | 左180右820
3.层站部分
| 门洞尺寸(宽*高) | 1400*2170 | 1400*2170 | 1400*2170
| 各楼层高度（层间距离） | 1F:3600MM;2F:3300MM;3F:3300MM;4F:4800MM | 1F:3600MM;2F:3300MM;3F:3300MM;4F:3300MM;5F:4800MM | 1F:3600MM;2F:3300MM;3F:3300MM;4F:3300MM;5F:4800MM
| 井道安全门（如有） | 无 | 无 | 无
| 顶层净高（吊钩以下净高） | 4800MM | 4800MM | 4800MM
电梯技术参数及功能要求
一、主要技术参数 | ★提升高度 | 10.2m | 13.5m | 13.5m
| ★层站门数 | 4层4站4门 | 5层5站5门 | 5层5站8门
| ★轿门数量 | 1 | 1 | 1
| ★控制方式 | 单控 | 并联
| ★群控数量 | 1 | 2
| ★开门方式 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门
| ★是否贯通 | 是 | 否 | 是
| 开门宽度*高度 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100
| 载重量 | 1800kg | 1800kg | 1800kg
| 额定速度 | 1.0M/S | 1.0M/S | 1.0M/S
| 轿厢宽度*深度 | 1500*2500 | 1500*2500 | 1500*2500
| 轿厢高度 | 2400 | 2400 | 2400
| 门保护装置 | 光幕 | 光幕 | 光幕
| 光幕光束 | ≥170束 | ≥170束 | ≥170束
备注： 二、主要技术参数不得低于参数要求，如技术细节或优化方案由投标人自行申报配置，另行提供具体方案供招标人确认优化有效性。
二、装潢材质要求 | 轿厢天花板 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明 | 中央LED直接照明
| 轿厢地板 | PVC | PVC | PVC
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢门楣 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢前壁板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 厅门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 踢脚板、防撞板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿门地坎 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金
| 门套 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 扶手（如有，数量及材质） | 侧边不锈钢扶手 | 侧边不锈钢扶手 | 侧边不锈钢扶手
| 轿内显示器 | LED显示器 | LED显示器 | LED显示器
| 楼层指示器 | LED显示器 | LED显示器 | LED显示器
| 预留装修重量 | 无 | 无 | 无
备注： 三、装潢材质要求不得低于参数要求，如技术细节或优化方案由投标人自行申报配置，另行提供具体方案供招标人确认优化有效性。四.代办手续 投标人应负责办理旧梯停用、新梯检验启用等所有合规手续（招标人配合投标人对申请材料进行用印盖章、提供招标人法人一证通等）（投标时须提供承诺函）
三、主要功能要求 | 选配功能
| 自动再平层 | 配置 | 配置 | 配置
| 轿内反向指令消除 | 配置 | 配置 | 配置
| 轿厢节能功能 | 配置 | 配置 | 配置
| 防捣乱 | 配置 | 配置 | 配置
| 独立运行 | 配置 | 配置 | 配置
| 开门保持延时 | 配置 | 配置 | 配置
| IC卡控制 | 配置 | 配置 | 配置
| 停电自动平层 | 配置 | 配置 | 配置
| 火灾应急返回 | 配置 | 配置 | 配置
| 监控接口（BA或RS485） | 配置 | 配置 | 配置
| 副操纵箱 | 配置 | 配置 | 配置
| 无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮等） | 配置 | 配置 | 配置
| 到站钟（轿内或厅外） | 配置 | 配置 | 配置
| 错误指令取消 | 配置 | 配置 | 配置
| 轿厢空调 | 配置冷暖空调 | 配置暖冷空调 | 配置冷暖空调
| 接口工程 | 电梯与BA系统（RS485接口，MODBUS RTU协议）、闭路监控系统、消防报警系统、广播系统、五方对讲系统等接口的供应、敷设及对接调试；
备注： 四、主要功能要求不得低于参数要求，如技术细节或优化方案由投标人自行申报配置，另行提供具体方案供招标人确认优化有效性
四、重要性能指标 | 曳引机制动器动作次数 | ≥1200万次 | ≥1200万次 | ≥1200万次
| 平层准确度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm
| 按钮正常动作次数 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次
| 层门门锁正常动作次数 | ≥300万次 | ≥300万次 | ≥300万次
| 轿门系统正常动作次数 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次
| 噪声指标 | 机房≤80dB；轿厢≤50dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤50dB；开关门≤59dB | 机房≤80dB；轿厢≤50dB；开关门≤59dB
五、其他要求 | 核心部件配置： | 投标人所投电梯的以下核心部件应与投标电梯整机为同一品牌： 1）曳引机 2）控制柜 3）门机系统 4）限速器、安全钳 | 投标人所投电梯的以下核心部件应与投标电梯整机为同一品牌： 1）曳引机 2）控制柜 3）门机系统 4）限速器、安全钳 | 投标人所投电梯的以下核心部件应与投标电梯整机为同一品牌： 1）曳引机 2）控制柜 3）门机系统 4）限速器、安全钳
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机，满足IE4级能效 | 永磁同步无齿轮曳引机，满足IE4级能效 | 永磁同步无齿轮曳引机，满足IE4级能效
| 制动器 | 双独立线圈 + 双监测回路 | 双独立线圈 + 双监测回路 | 双独立线圈 + 双监测回路
| 钢丝绳 | 8股镀锌高强度电梯专用钢丝绳 | 8股镀锌高强度电梯专用钢丝绳 | 8股镀锌高强度电梯专用钢丝绳
| 绿色节能： | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭 | 待机风扇照明自动关闭
|  | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除 | 误指令自动/手动消除
| 技术创新 | 投标人提供的电梯应配置有远程实时监控电梯运行状态功能，发现电梯故障（如：电梯非正常停运、通信故障等）应及时发出提示或警报信息。该实时远程监控功能，应在招标人监控室内运维服务系统内配置安装，投标人后台远程监控功能关闭。 质保到期后，招标人可以继续免费使用“投标人提供的电梯应配置有远程实时监控电梯运行状态功能 | 投标人提供的电梯应配置有远程实时监控电梯运行状态功能，发现电梯故障（如：电梯非正常停运、通信故障等）应及时发出提示或警报信息。该实时远程监控功能，应在招标人监控室内运维服务系统内配置安装，投标人后台远程监控功能关闭。 质保到期后，招标人可以继续免费使用“投标人提供的电梯应配置有远程实时监控电梯运行状态功能 | 投标人提供的电梯应配置有远程实时监控电梯运行状态功能，发现电梯故障（如：电梯非正常停运、通信故障等）应及时发出提示或警报信息。该实时远程监控功能，应在招标人监控室内运维服务系统内配置安装，投标人后台远程监控功能关闭。 质保到期后，招标人可以继续免费使用“投标人提供的电梯应配置有远程实时监控电梯运行状态功能