## Sheet1
上海市未成年犯管教所多联机空调机组技术需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 16匹顶出风多联式室外机 | 7 | 45 | 50 | 11 | 60 | / | 150 |  | 6
[8 empty] | 室外机合计： |  | 6分
1 | 10kw内藏风管式室内机 | 35 | 10 | 11.2 | 0.171 | 35 | 24.5 | 60 |  | 6
[8 empty] | 室内机合计： |  | 6分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 12分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.2 | 节能性 | 待机功率 | 对所投多联机产品超低待机状态下功率的数值水平情况进行评分。 | [6 empty] | 0-2
2.1.4 | 先进性 | 压缩机 | 根据所投多联机产品压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分，重点考察压缩机涡旋结构、变频驱动方案、全工况容积效率、宽温域运行能力等本体技术参数。 | [6 empty] | 0-2
2.1.5 |  | 变频器 | 根据所投多联机产品变频器的技术先进性、节能性、可靠性进行评分，重点考核变频器硬件架构设计、能效控制算法及长期工况运行稳定性等关键指标。 | [6 empty] | 0-2
2.1.6 |  | 换热器 | 根据所投多联机换热器的技术先进性、换热性能进行评分等，重点考评换热器结构设计、换热效率、阻垢抗冻能力及适配机组运行的综合换热表现。 | [6 empty] | 0-2
2.1.7 | 可靠性 | 制冷连续运转范围（℃ DB） | 根据所投多联机制冷运转范围广度进行评分。 | [6 empty] | 0-1
2.1.8 |  | 制热连续运转范围（℃ WB） | 根据所投多联机制热运转范围广度进行评分。 | [6 empty] | 0-1
2.1.9 |  | 制冷制热能力 | 根据投标设备长配管制冷和制热能力衰减情况评分。 | [6 empty] | 0-1
2.1.10 | 舒适性 | 洁净空气方案 | 根据所投多联机可追加除菌净化组件的功能、滤网可选功能、部件抗菌功能等进行评分。 | [6 empty] | 0-2
2.1.11 |  | 快速制冷、制热启动 | 为保障室内的舒适度，根据所投产品按照制冷模式和制热模式开机运行后能力输出达到最大所用的时间长短进行评价。 | [6 empty] | 0-2
2.1.12 |  | 制热回油不停机 | 根据所投产品是否具有智能供回油控制功能，是否可以针对冬季不同环境温度，保障制热效果，保持室温舒适性。 | [6 empty] | 0-2
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-17分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 按总包的总进度要求进行供货和安装，甲方提前10天通知乙方交货时间及数量，乙方分批供货及安装。
| 安装人员配备 | ★1.项目经理需具备二级及以上建造师（机电工程专业）资格； 2.项目组成员配备及相关工作经历，资格或岗位证书情况。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 空调室外机安装 |  | 台 | 7
2 | 空调室内机安装 |  | 台 | 35
3 | 系统调试 | 按系统 | 系统 | 7
4 | 冷媒管 | Φ9.5 ￡=0.8mm | m | 311.6
5 | 冷媒管 | Φ12.7 ￡=1.0mm | m | 110.3
6 | 冷媒管 | Φ15.9 ￡=1.0mm | m | 202.1
7 | 冷媒管 | φ19.1 ￡=1.0mm | m | 57.3
8 | 冷媒管 | Φ22.2 ￡=1.0mm | m | 52.2
9 | 冷媒管 | Φ25.4 ￡=1.0mm | m | 12.5
10 | 冷媒管 | φ28.6 ￡=1.0mm | m | 93.1
11 | 冷媒管保温 | Φ9.5 ￡=15mm | m | 311.6
12 | 冷媒管保温 | Φ12.7 ￡=15mm | m | 110.3
13 | 冷媒管保温 | Φ15.9 ￡=20mm | m | 202.1
14 | 冷媒管保温 | φ19.1 ￡=20mm | m | 57.3
15 | 冷媒管保温 | Φ22.2 ￡=20mm | m | 52.2
16 | 冷媒管保温 | Φ25.4 ￡=20mm | m | 12.5
17 | 冷媒管保温 | φ28.6 ￡=25mm | m | 93.1
18 | 冷媒管支架 |  | 项 | 1
19 | 室内机分岐器 |  | 付 | 28
20 | 冷凝水管（UPVC） | DN25 ￡＞3mm | m | 168.3
21 | 冷凝水管（UPVC） | DN32 ￡＞3mm | m | 124.2
22 | 冷凝水管（UPVC） | DN40 ￡＞3mm | m | 56.6
23 | 冷凝水管保温 | DN25 ￡=15mm | m | 168.3
24 | 冷凝水管保温 | DN32 ￡=15mm | m | 124.2
25 | 冷凝水管保温 | DN40 ￡=15mm | m | 56.6
26 | 冷凝水管支架 |  | 项 | 1
27 | 风管 | 1mm厚镀锌钢板 | m2 | 567.6
28 | 风管保温 | 25mm厚难燃B1级橡塑保温 | m2 | 567.6
29 | 风管支架 |  | 项 | 1
30 | 防火帆布软接 |  | m2 | 70
31 | 方形散流器送风口 |  | 个 | 70
32 | ABS百叶回风口(带可拆卸滤网） |  | 个 | 35
33 | 内机电源线 | BVV3*2.5mm2 | m | 415.8
34 | 外机电源线 | YJV5*10mm2 | m | 448.9
35 | 空开 | 40A | 个 | 7
36 | 电缆线配件 | 铜线鼻、线管等 | 项 | 1
37 | 内外机通讯线 | 屏蔽线 | m | 456.8
38 | 线控线 | 屏蔽线 | m | 1268.4
39 | JDG紧定式镀锌钢导管 | DN20 | m | 2589.9
40 | 氟里昂（环保冷媒） | R410A | kg | 14.7
41 | 综合管道桥架 | 200*100mm | m | 503
42 | 室外防雨电缆桥架 | 200*100mm | m | 124
43 | 桥架支架 |  | 项 | 1
44 | 铝扣板吊顶 |  | m2 | 674
45 | 顶面原灯具移位 |  | 项 | 1
46 | 室外机基础 | 10#槽钢基础 | 项 | 1
47 | 室外机隔震橡胶垫 |  | 项 | 1
48 | 氧气、氮气、乙炔 |  | 项 | 1
49 | 辅材 |  | 项 | 1
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸和现场情况自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：1小时；到达现场时间：2小时；免费质保期：不少于24月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变。
五、环保节能要求
5.1 | 节能评估建议 | 结合本项目的背景和特点，就施工过程中资源回收利用方案、如何利用信息化工具提升节能水平、如何切实改变节能运行过程中发现的不合理用能行为、不科学用能管理、不先进用能技术等方面提出合理化建议。
5.2 | 环境标志 | 投标货物中有符合《环境标志产品政府采购品目清单品目》中优先采购产品类别，并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的，优先考虑。

## Sheet2
2
2
0
2
1
2
1
1
1
2
2
4