综合杆设施日常维护采购需求

一、项目服务范围、内容及目标要求

1.服务范围

（1）日常维护范围：黄浦、徐汇、长宁、静安、普陀、虹口、杨浦、闵行、宝山等移交的道路综合杆设施24670杆（其中质保期内14526杆、质保期外10144杆）、割接到综合杆的常规路灯2041盏 。以及养护期间招标人新接管的综合杆及照明设施，该部分增加设施量的费用在项目暂列金中列支。

★投标人报价时不得对上述综合杆设施及路灯养护数量进行缩减，否则视为投标不响应。

日常维护的设施包括：综合杆、综合设备箱（含ECU）、综合电源箱（含ACU）、综合管道、供配电系统、接地系统、道路照明设施及有关附属设施等。
（3）市电力公司与招标人的责任分界点为计量表后10公分处，分界点前为电力公司负责，分界点后为本次服务范围。杆上搭载设施与综合杆杆件的分界面为连接件与杆件连接处。

2.服务内容

日常维护内容包括但不限于：综合杆及照明设施检查、例行养护，投诉处置、故障报修，招标人的信息平台应用和数据更新，应急保障，搭载设施管理，相关管理工作等。

3.服务目标要求

中标人的服务内容应满足但不限于下述“项目管理要求”中的条款，保证综合杆日常养护管理工作安全规范，且必须符合附件1所列的标准、规范及规范性文件的要求，相关标准、规范及规范性文件在合同期间更新的，按新标准要求执行。总体目标如下：

及时发现综合杆上违规飞线、违规搭载设施，违规飞线、违规搭载设施处置率应达到100%；

及时发现养护范围道路上违规飞线；

及时发现养护范围道路上违规立杆、设箱；

设施完好率≥98%；

设施故障报修率≤5%，处置率应达到100%； 

及时修复率应达到100%；

道路照明亮灯率≥99%，ACU在线率≥98%。

二、项目管理要求
1.基本要求

（1）应遵守国家、地方有关法律、法规、行业规范和招标人的有关管理办法，落实24小时值班制开展综合杆日常维护工作，及时处理各类故障和缺陷，确保综合杆设施安全可靠运行。

（2）应严守安全底线，严禁在养护过程中发生任何安全事故，严禁发生由综合杆养护不到位导致的行人及车辆等第三方的安全事故，若发生上述第三方安全事故，由中标人赔偿相应的经济损失并负相应的法律责任。

（3）应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受招标单位、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

（4）利用信息化、数字化手段加强综合杆及照明设施养护项目的管理，完善养护的各类台账。

（5）应满足养护工作所需的各类机械、车辆、设备及场地要求。

（6）应安排符合要求的人员参与养护工作，管理及作业人员应满足工作所需的资格要求，并应参与行业相关机构组织的相关技能和业务培训，工作期间应保证足员足时到岗。

（7）应具备养护工作所需的协调能力，包括与绿化、道路、交警、街镇、社区等部门及热线报修人的协调能力，能够办理养护工作所需的各类手续，妥善处置热线工单。

2.日常维护要求

（1）综合杆设施及道路照明设施例行养护、检查要求如下：

	序号
	内容
	频度

	1
	日常巡查
	1次/周

	2
	精细检查
	综合杆2次/年（其中1次含登高检查，1次不含登高检查）；
综合设备箱1次/季
综合电源箱1次/季
综合管道及配电线缆检查1次/年

接地系统主要部件1次/季、防雷接地1次/年或雷雨季节前

	3
	清洁
	1次/季

	4
	防腐防锈检查
	1次/年

	5
	特定环境下的安全检查
	次/台风季前后

	6
	道路照明设施巡修
	重点区域1次/周

一般区域2次/周

	7
	道路照明设施巡检
	重点区域：灯具、灯杆2次/周，区域控制器及其他1次/季；

一般区域：灯具、灯杆1次/月，区域控制器及其他1次/季；


（2）综合杆设施一般故障处置时间不宜大于4h，严重故障处置时间不应大于2h。对于道路照明设施缺陷处置时间要求如下：

	缺陷等级
	处置时间

	危急缺陷
	1天

	严重缺陷
	3天

	一般缺陷
	2周

	轻微缺陷
	一个半月


如发现违法破坏综合杆及照明设施的行为，应及时制止、报警并做现场取证，并立即书面汇报至招标人，并配合招标人调查造成破坏的单位或个人。

相关检测工作按有关标准规范开展。

3.投诉处置、故障报修要求

（1）处理来自12345、12319、各区网格、监控告警和电话报修的投诉案件，及时前往现场查看情况，并完成处置；按要求联系回访投诉人，并将结果反馈采购人。

（2）按招标人要求配合调查非直管综合杆设施的投诉。

（3）道路照明设施及时修复投诉报修，工单、故障报修修复时间应符合下列规定：

1）单灯故障报修，应在24 h内修复。

2）线路、配电一般故障，应在24 h内修复。

3）线路、配电严重故障（不可抗力除外），应在48 h内修复。

4）重大节日、重大活动和危及人身、交通安全的事件，应立即组织修复。

5）因照明设施被盗或道路挖掘等引起的故障，应及时采取安全措施，并在具备修复条件后3天内修复。

6）强台风、强降雨等不可抗力造成的严重故障或损坏，应在5天内修复。

7）因特殊情况无法按时修复的，应及时提出延期申请。

（4）按照招标人要求完成投诉托底处置工作。

（5）中标人应有能力处置一般投诉工单，对疑难投诉工单提出建议处置方案，供招标人决策。

（6）按招标人要求，对投诉、故障报修等涉及各项综合杆设施和道路照明报修内容进行相关检测。

（7）对质保期内的综合杆设施及道路照明设施的报修工单，中标人应有能力统筹原施工单位、厂家等按质保要求完成工单处置。

4.招标人的信息平台应用和数据更新

中标人的管理和作业人员应具备信息系统的操作能力，通过招标人的信息管理平台完成日常维护工作，及时填报养护数据和设施更新数据。配合招标人开展设施管理工作，完善综合杆设施的技术档案。

[image: image1.png]554

MRS

BT TR E{THEIR #

; #
RS S 2 =
& %
& i
= =
]

faa g g

wHER  RIEE

W b (e





5. 应急保障要求

（1）在重大节日（活动）前，根据招标人要求编制方案，在重大节日（活动）开展过程中落实方案。
（2）根据《中华人民共和国突发事件应对法》和《上海市突发公共事件总体应急预案》要求，中标人应针对综合杆设施可能发生的突发事件的类型编制应急预案。应具有专业的应急保障队伍及发电机、吊车等应急设备。

（3）设施出现系统性故障或危及行人、行车或环境安全的事件，应急抢修到场时限一般不超过1h。

6.搭载设施及违规线、杆、箱管理

（1）配合搭载设施权属单位完成搭载申请、搭载设施安装、搭载设施抢修、搭载设施调整及拆除等工作；                                                                                                                                             

（2）结合日常巡查主动发现综合杆违规搭载设施（飞线、摄像头、标识牌等）的搭载行为，按要求处置违规设施，并及时上报招标人；

（3）结合日常巡查主动发现综合杆养护范围内违规飞线、立杆、设箱行为；及时上报招标人，并按要求配合处置。

7.相关管理工作

（1）工程配合：架空线入地和杆箱整治工作中有关设施交底、安全交底、移交接管等配合工作；新建、改扩建工程的综合杆设施移交接管配合工作；

（2）资产管理：做好设施数据更新，确保账实相符；落实废旧设施仓储；配合资产评估。

8.其他

（1）应定期召开运行分析会，对设备运行情况、存在缺陷和所发生的异常及事故进行分析。针对存在问题，及时提出具体改进或调整措施并予以实施。运行分析会应邀请招标人、养护监理参加。

（2）应严格执行招标人安全生产及运行情况报告制度，及时上报事故、运行情况。发生事故应迅速组织应急抢修工作，并在规定时间内提交事故分析报告。

（3）为保障综合杆养护工作稳定开展，中标人应对日常养护工作开展制定内部考核管理制度。

三、运行月报、报表、技术标准等资料的要求

1.养护进场开始前10天内向招标人提交以下材料：养护方案（大纲）、年度养护计划、应急预案、各类作业指导书、管理标准和技术标准、下季度养护计划、下月养护计划、管理人员情况、特殊人员工种报审、备品备件主材品牌型号、仪器设备、施工机械设备报审等。养护监理审核通过后由招标人批准执行。

2. 每月5日前应将上月的“运行月报”报送招标人，月报内容包括：养护工作情况、参与验收工作、外破统计、材料消耗情况、上月度整改情况、月度和季度工作计划等。

3. 应将日常养护各项工作的时间、位置和内容记入工作日志，并将工作日志报招标人及养护监理。将设施设备的缺陷、故障情况以及维修情况记入设施台账。养护内业资料应在招标人的信息平台进行填报登记。

4. 养护合同结束后15天内将年度养护情况总结报告报送招标人，内容包括：养护工作情况、参与验收工作、外破统计、材料消耗情况、相关建议等，经招标人审核通过后，退还履约保证金。

四、备品备件的管理要求

1.中标人采购的供应商近3年内在产品质量方面不得有行政处罚或投标人向其开具（惩诫性）业务联系单等失信行为。

2.所有设备、材料和配件均应符合相关国家、地方和行业标准，且必须为全新的产品，并且具有适合的等级标准。

3.中标人在采购设备、材料前均需按要求向招标人、监理工程师提供样品和相关第三方检测报告、出厂检验报告、产品合格证、使用许可证等产品技术资料，经招标人、监理工程师批准后方可进行采购（如需要，中标人应该按要求封样）。

4.中标人应配备以下备品备件：

（1）重点区域道路使用的各类灯具、杆件、箱体和主要配件。

（2）常用规格的灯具、杆件、ACU、ECU等配件。

（3）各种类型和各种规格的电气配件。

（4）常用规格的电缆、导线、接线盒。

（5）各种类型和各种规格井盖和井座。

5.正常情况下，中标人应保证物料库存量超过2个巡检周期的常规消耗量。遇重大保障或防汛防台等特殊需要时，部分易损备件应适当增加库存。

6.废旧光源和电子装置设施应妥善存放和回收处理。危险废弃物应按国家规定保存和处置。

7.应急抢修材料应定期更新、换新，且不得与日常养护材料混用。

8.当道路新建工程、改扩建工程、大修工程或综合杆设施专项改造工程竣工时，中标人应检查确认综合杆设施的备品备件是否符合技术要求。

9.物料、废旧设施和仓库管理应满足相关标准要求。

五、安全生产、文明施工与环境保护要求

本项目的安全文明施工管理应贯彻执行国家和本市建设工程安全文明施工方面的法律、法规，中标人应认真做好施工区域内的安全文明施工，以实现人身伤亡“零事故”为目标，保证在生产过程中不发生以下八种情况：

1.不发生人身伤亡事故；

2.不发生违规发包或转包情况；

3.不发生负主要责任的重大交通事故；

4.不发生不按标准规范施工，延误送电、亮灯造成严重后果的；

5.不发生因养护不力造成社会负面影响的事件；

6.不发生截留工程余废料并擅自处置；

7.不发生恶性违章，造成严重后果；

8.不发生设施自盗案件。

六、车辆设备基地要求

1. 车辆及设备要求

	序号
	名称
	最低配备
	备注

	1
	6.5米（含）及以上高空作业车
	3
	自有或租赁，具有定位功能，其中自有数≥2

	2
	14米（含）及以上高空作业车
	3
	自有或租赁，具有定位功能，其中自有数≥2

	3
	巡视车
	10
	自有或租赁，具有定位功能，其中自有沪牌车辆数≥6

	4
	防撞缓冲车
	3
	自有或租赁，具有定位功能，其中自有数量≥2台

	5
	发电设施
	3
	自有或租赁，发电机或发电车，功率≥10kw，自有≥2台

	说明：自有车辆是为了车辆设施稳定投入养护的需要；沪牌车辆的配备，目的是为了满足限行范围内巡查需求。


投标人若现无机械设备、作业车辆的，应提供成交后10天内解决满足本项目需求的机械设备、作业车辆的承诺。
2.配备满足《综合杆设施技术标准》及《道路照明设施运行养护标准》检测要求的各类检测设备。

3.基地要求

	序号
	场地名称
	点位要求
	备注

	1
	运维指挥调度中心
	1
	在招标人管养区域内，面积不低于50平方米，具备大屏、电脑、通信等信息化管理条件。

	2
	养护基地
	3
	在招标人管养区域内，且分布较均衡合理，用于停放车辆设备、存放物资等，每处不少于400平方米。


投标人若现无养护基地的，应提供成交后10天内解决满足本项目需求的养护基地的承诺。
七、人员要求

按要求配备足够数量和资格的管理人员，管理人员应具备综合杆养护相关能力和经验，确保足员足时到岗，具备信息化、数字化管理能力，能够处理分析相关数据，不断提升养护质量。

管理人员应固定，项目过程中不得随意更换，如需更换，应得到采购人同意。项目人员应满足合同存续期间行业管理单位发布的资格要求或招标人的其他资格要求，具体如下：

	序号
	名称
	最低数量
	要求
	证书名称
	备注

	1
	项目经理
	1
	★机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格

★投标人在投标书中承诺一旦中标，项目经理不得兼任其他项目的项目经理。

具有机电、市政、电气类专业中级及以上职称。
	相关执业证书
	提供证书扫描件；

	2
	技术负责人
	1
	具有机电、市政、电气类专业高级及以上职称。
	高级职称证书
	提供证书扫描件

	3
	管理人员
	3
	具有机电、市政、电气类专业中级及以上职称
	职称证书
	提供证书扫描件

	4
	资料管理
	3
	资料员岗位证书，发证单位：建设行政主管部门
	资料员岗位证书
	提供证书扫描件

	5
	质量管理
	1
	质量员岗位证书，发证单位：建设行政主管部门
	质量员岗位证书
	提供证书扫描件

	6
	安全管理
	4
	★安全员岗位证书，发证单位：建设行政主管部门
	安全员岗位C证
	提供证书扫描件


八、其它服务要求

1.中标人相关负责人应参加招标人每月召开的养护月度例会。

2.应做好电费和其它与审计有关的资料，配合招标人进行电费和运维费的审计工作。

3.按照综合杆设施管理相关法律法规做好有关工作，配合招标人处理相关法律事务。

4.暂列金是指甲方在养护工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，养护维修过程中可能发生的设施设备量变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的其它费用。★各投标人统一按照696600元投报暂列金。
 附件1

中标人承担本项目综合杆设施的日常维护工作必须符合以下法律法规、规范性文件、标准要求，如有更新以现行有效的为准：

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国电力法》

《中华人民共和国安全生产管理条例》

《城市照明管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第4号令）

《上海市绿化条例》

《上海市城市道路管理条例》

《上海市建设工程文明施工管理规定》

《上海市建设工程文明施工标准》

《上海市突发公共事件总体应急预案》

《上海市安全生产条例》

《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

《城市照明自动控制系统技术规范》（CJJ/T227-2014）

《高杆照明设施技术条件》（CJ/T3076-1998）

《灯杆第1部分：一般要求》（QB/T5093.1-2017）

《灯杆第2部分：钢质灯杆》（QB/T5093.2-2017）

《照明测量方法》（GB/T 5700-2023）

《灯具第1部分一般要求与试验》（GB7000.1-2015）

《灯具第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》（GB7000.203-2013）

《投光灯具安全要求》（GB7000.7-2005）

《灯的控制装置第1部分：一般要求和安全要求》（GB19510.1-2009）

《灯的控制装置第10部分放电灯(荧光灯除外)用镇流器的特殊要求》（GB19510.10-2009）

《灯的控制装置第13部分:放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求》（GB19510.13-2007）

《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》（GB19510.14-2009）

《管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器一般要求和安全要求》（GB18489-2008）

《螺口灯座》（GB17935-2007）

《杂类灯座第1部分：一般要求和试验GB19651.1-2008》（GB19651.1-2008）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分》（GB∕T 12706-2020）

《额定电压450/750v及以下聚乙烯绝缘电缆》（GB/T2023-2008）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）

《道路照明工程建设技术标准》（DG/TJ08-2214-2024）

《道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ08-2215-2025）

《道路照明设施监控系统技术规程》（DG/TJ 08-2296-2019）

《综合杆设施技术标准》（DG/TJ 08-2362-2021）

《上海市市政工程养护维修估算指标 第七册 城市道路照明设施（SHA1-42（07）-2022）》

《上海市市政工程预算定额 第二册道路照明工程（SHA1-31(02)-2018）》

《上海市市政工程预算定额 第二册道路照明工程（SHA1-31(02)-2018）》

《上海市市政工程预算定额 第三册综合杆工程（SHA1-31(03)-2022）》

《上海市市政工程养护维修预算定额第七册道路照明设施（SHA1-41（07）-2018）》

《上海市市政工程养护维修预算定额第八册城市道路掘路修复工程（SHA1-41（08）-2018）》

《上海市道路照明设施标准图集》（DBJT08-131-2020）

《关于印发综合杆搭载设施管理工作要求的通知》（沪指[2023]18号）

《上海市道路照明LED灯具技术要求（试行）》（沪综管中心[2022]12号）

《照明控制箱技术要求（试行）》（沪综管中心[2021]34号）

《悬臂安装路灯的防坠落装置设置要求（试行）》（沪综管中心[2021]34号）

《上海市道路照明编码规则及标识要求（试行）》（沪综管中心[2023]6号）

《上海市城市综合管理事务中心市管道路照明设施电费管理制度（试行）》（沪综管中心[2024]74号）

《废旧道路照明设施收运、仓储工作实施细则》（沪综管中心[2024]73号）

《上海市城市综合管理事务中心道路照明设施资产管理办法（2024版）》（沪综管中心[2024]69号）

《上海市城市综合管理事务中心防汛防台工作预案（试行）》（沪综管中心[2023]23号）

市委市政府、市住建委、招标人相关通知、要求等。

附件2：《考核管理办法》
1.日常考核

甲方委托监理人按本办法对乙方进行月度考核和年终考核，考核分80分（含）以上为合格。

2.负面清单法

针对养护工作中发现的重要、关键问题，实行负面清单管理，除按考核评分法进行扣分。

3.年终考核

月度考核平均分低于80分或连续2个月或者累计3个月考核不合格或年度评分低于80分，则年终考核不合格。
打分表
xxxx年x月综合杆设施养护考核评分表
	考核项目
	考核内容
	考核标准
	扣分标准
	备注

	控制项
	目标指标
	设施完好率
	≥98%
	满足□ 不满足□
	任意一项不满足，当月考核不合格

	
	
	及时修复率
	100%
	满足□ 不满足□
	

	
	
	亮灯率
	≥99%
	满足□ 不满足□
	

	
	
	ACU在线率
	≥98%
	满足□ 不满足□
	

	
	
	安全生产
	不发生人员伤亡或产生恶劣社会影响的安全事故
	满足□ 不满足□
	

	打分项
	养护质量（40分）
	养护计划执行
	按养护监理审核通过的养护计划开展养护工作
	发现一项不符合扣1分
	该指标扣完为止

	
	
	综合杆设施检查、例行养护
	养护内容全覆盖，频度符合要求，及时处理各类故障和缺陷
	发现一项不符合扣2分
	

	
	
	道路照明巡修、巡检
	按采购需求及合同规定开展
	发现一次不符合扣1分
	

	
	
	投诉处置，故障报修
	统计有责重复件、不满意件和超周期件
	根据情节严重程度，每项扣1-2分，
	

	
	
	应急保障和抢修
	是否及时开展抢修；
检查防汛防台预案编制、修订和落实情况，检查应急演练情况
	发现一项不符合扣2分
	

	
	
	重大节日（活动）保障
	检查重大活动、节日保障方案编制和落实情况；
	未按要求落实1次扣2分
	

	
	
	安全文明施工
	检查作业人员、机械、材料是否符合要求，检查现场施工人员是否穿着反光衣佩戴安全帽；检查带电作业安全措施是否落实；检查登高作业的安全措施落实情况；检查将军帽放置是否符合要求；检查快速道路施工是否有保障车配置；检查邻近有电线路施工是否保证安全距离等；检查现场文明施工落实情况
	每项不符合扣1分
	

	
	资产管理（20分）
	设施核对
	检查现场设施和图纸是否一致（以综合电源箱为单位进行检查）
	每项不符合扣2分
	该指标扣完为止

	
	
	设施更新
	每月按时定期更新，实行零报告制度
	每个巡检周期未更新未全覆盖，1个控制箱扣2分
	

	
	
	外破处置
	发现外破及时上报，赔偿及时上缴招标人
	发现一次不符合扣2分
	

	
	
	拆除设施仓储
	仓库应定置管理，堆放整齐、通道规范，不存在消防安全隐患，视频接入招标人的信息平台，账册清晰、设施不丢失
	每项不符合扣1分
	

	
	
	备品备件
	分类管理，标识完整，账册清晰，仓库管理有序
	每项不符合扣1分
	

	
	相关管理工作（30分）
	工程配合
	架空线入地和杆箱整治工作中有关设施交底、安全交底、验收接管等配合工作；
新建、改扩建工程的综合杆设施的移交接管等配合工作；
	每次不符合扣1分
	该指标扣完为止

	
	
	电费管理
	根据最新电量检查制度每月开展综合杆设施用电量的检查上报工作
	每次不符合扣1分
	

	
	
	搭载设施及违规线杆箱管理
	1.配合完成搭载申请、搭载设施安装、搭载设施调整及拆除等工作；

2.及时发现并处置违规搭载设施；
3.及时发现并上报违规立杆、设箱、飞线；
	1.不及时配合1次扣2分，未及时配合造成严重后果的1次扣5分；

2.未及时发现并处置的违规搭载设施，发生一处扣2分；

3.未及时发现并上报违规立杆、设箱、飞线，发生一处扣2分；
	

	
	
	其他管理工作
	业主交办的其他养护相关工作
	每次不按要求完成扣2分
	

	
	内业资料（10分）
	工作日志
	工作日志及时、完整、准确
	每项不符合扣1分
	该指标扣完为止

	
	
	耗材管理
	耗材资料更新及时，且及时录入平台
	每项不符合扣1分
	

	
	
	招标人的信息平台使用数据填报
	按要求使用招标人的信息平台管理软件和填报各项数据，工作日志及时、完整、准确
	每项不符合扣1分
	

	
	
	运行分析报告
	每月进行运行分析，内容详实、准确，有针对性、可行性
	不及时提交扣1分，未提交扣3分
	


甲方可根据实际工作需要对考核内容及扣分项进行调整。


