上海市儿童福利院办公用房物业管理费、保洁服务费项目

采购需求

一、委托管理服务的物业概况
（一）物业基本情况
单位名称：     上海市儿童福利院        

单位类型：      事业单位               
坐落位置：  上海市闵行区中春路9977号  

四面边界至：东至 中春路 南至  沪昆铁路  西至  机场连接线路  北至  上海市第一精神卫生中心 
占地面积：  63000 平方米，建筑面积：  32000  平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院内车辆出入口  1  个，人行出入口  1  个；

2、道路、车行道  约18000  平方米，人行道  约12000  平方米；

3、绿化面积   约31500     平方米，水域    约1070   平方米；

4、污水检查井  153  座；雨水检查井  140  座，化粪池  1  座；
5、高杆路灯  62  盏，地灯  /  盏，草坪灯  167  盏，其他照明设施 /  ；

6、垃圾箱 5 组，果皮箱  /  个，室外吸烟点 1 处，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  约86  平方米；

7、体育设施  室外足球场1处   ；  室外篮球场1处  ； 室内体育馆1处   ；

8、休闲设施  儿童游乐设施3处  ；

9、停车场：行政楼东侧停车场  1  处，高配间东侧停车场  1  处，后勤楼北侧停车场  1  处，后勤楼南侧停车场  1  处，后勤楼西侧停车场  1  处，占地面积共  约2100  平方米，停车位 143  位；
10、非机动车停车棚：康复楼北侧停车棚  1  处，后勤楼北侧停车棚  1  处；

11、生活照料中心H楼一层东侧高压配电间 1 处，二路进电 10  KV变压器  2  台，容量共  2500 KVA  千瓦，品牌型号  吴江干式变压器，SCBH-1250/10  ；室内强电间 32  处；
12、后勤楼西北角锅炉房  1  处，天燃气锅炉2台，型号为WNS2-1.25-Y.Q；

12、后勤楼地下一层消防（生活）水泵房  1  处，生活（消防）蓄水池  790  立方米；生活水泵  3  台，功率为 7.5千瓦/台；排污水泵  4  台，功率为  3千瓦2台，4千瓦2台  ；消防水泵  4  台，功率为 55千瓦2台，4千瓦2台 ；

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：  消防报警系统（主机为海湾品牌）GST\JB-QG-GST5000H，火灾报警控制器/消防联动控制器，消防电源监控系统，应急照明及疏散指示系统，防火门监控系统及消防物联网，灭火器约535瓶 ；
14、智能化系统  生活用水远程抄表系统、电子巡更系统、电子围栏、视频监控系统等  ；

15、其他设施设备情况：  中央空调主机2台、电梯10台、锅炉2台、热交换器2台、太阳能热水系统1套等  。
（二）采购人为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

采购人提供物业管理办公用房 1 间。

（三）采购人的特殊要求

无

二、项目概况
1.项目名称：上海市儿童福利院办公用房物业管理费、保洁服务费项目

2.项目预算：455万
3.项目简介：我院是本市唯一0-18周岁弃婴、弃儿的收容和养育的儿童福利机构，全院占地面积6.3万余平方米，建筑面积3.2万余平方米，物业基本概况详见第一部分，本项目旨在为我院提供系统、专业、规范的物业管理与保洁服务，以保障院内环境安全、整洁、有序，为儿童和工作人员营造良好的生活与工作氛围。
三、物业服务要求
供应商作为专业物业管理机构，应熟知与本项目相关的全部、最新的政策法规、行业标准等管理要求，全面掌握本项目全区域建筑、环境、管网、设施设备等物业运行、管理情况，并建立明确、具体的工作制度、计划、流程，以及安全培训制度、技术保障方案、日常任务清单、各类台账记录、检查考核措施、相关应急预案等，切实保障采购人物业、设备等安全正常有序运转。同时，供应商须主动落实属于物业管理服务范围内的各类检查、检验、检测、报告等要求，并主动提醒采购人落实与物业管理服务相关的其它要求，完成采购人交代的其他属于物业管理、保洁服务要求的工作。供应商应按采购人要求主动加强与相关维护、维保、维修单位的工作对接，做好施工现场的安全管理与施工过程的跟踪、督促，及时向采购人提出维保维护建议，切实协助采购人提升设备维保维护效率。基本要求如下：
（一）综合服务要求

1.制度建设与报备

供应商须建立健全包括管理制度、工作标准与流程、安全管理岗位职责及考核机制在内的管理体系。服务期间，供应商须依据采购人具体要求，制定并执行有针对性的实施方案，同时，确保所有服务均符合国家与上海市的相关法律法规、技术标准及行业规范。所有实施方案与服务细则、服务标准、岗位职责说明及月度工作计划等有关材料均须提交采购人备案。
2.人员配置与管理（具体要求详见第四部分）

本项目物业服务人员团队配置总数不得少于35人。供应商须为本项目配备一名专职项目经理，其变更须事先征得采购人书面同意。

所有工作人员必须严格遵守采购人内部的管理要求及保密规定，严禁对院内服务对象进行任何形式的摄影、摄像。

供应商须确保持证上岗的岗位，相关工作人员资质必须真实、有效。针对安保、消防控制室等关键岗位，须执行24小时值班制度。供应商须确保服务期间内各岗位工作人员始终按有关规定在岗并做好交接班管理。

3.现场安全管理

发现任何安全隐患或安全事件，供应商须立即向采购人报告，并按指示进行初步有效处置。在进行设备维护、院内施工等现场作业时，供应商须规范设置安全警示与隔离措施，对重点隐患部位加强管控，确保相关区域及周边安全。供应商须积极配合采购人开展各项工作任务。对未达要求的服务事项，采购人有权要求限期整改或加急处理。

4.专项责任与要求

供应商须严格落实安全责任，与采购人签订安全生产责任书。执行重大事项报告制度，遇自然灾害、事故或重大隐患须立即报备采购人并协助处置并负责对其所有工作人员进行培训、检查与考核。

服务期间由于供应商原因造成的事故，责任由供应商承担，若对采购人造成不良影响或损失的，采购人有权追责。若因供应商原因，发生安全事故，造成人员伤害或财产损失的，则采购人有权在合同执行期间以无法履约为由终止合同执行，因此而产生的法律责任及经济损失由供应商承担。
（二）建筑物日常维修、养护与管理

1.服务内容：对房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等部位进行日常巡视检查。发现墙面、顶面涂料破损进行简易修复，对采购人组织的大修、装修等施工项目提供现场配合，落实相关水电及安全管理要求。

2.服务要求：确保房屋主体完好、功能正常，无重大安全隐患。墙地砖平整无缺损，发现碎裂、空鼓等问题时进行简易修复并及时报告。定期进行房屋安全检查并记录。发现问题及时报告并提交处理建议。遇紧急情况，可报备后采取必要应急措施。

（三）主要设施设备运行维护
1.给排水系统
供应商须严格遵守采购人既有的相关管理要求与具体规范。同时，须依据国家、行业及上海市的相关法律法规、技术标准，并结合本项目实际，建立并执行专业、系统化的维护保养体系，确保整个给排水系统长期处于安全、稳定、高效的运行状态。基本管理要求如下：
（1）制度与记录

建立完整的设备档案、运行台账、巡检记录、维护保养及水箱清洗消毒、水质检测报告档案，做好专业、全面的维护管理体系。
（2）日常运行与维护

每日对供水系统进行巡检，监测系统压力与仪表状态，严防跑、冒、滴、漏，杜绝大面积跑水事故，确保系统正常运行。

每月对供水管路、水泵、水箱、阀门、水表等设施进行全面的检查、保养与清洁，确保其始终处于良好工作状态。同时对窨井、明沟等排水设施进行定期巡查与清淤，保持排水畅通。
（3）设备维护与水质安全管理

定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修与清洁，确保设备及机房环境整洁。

二次供水管理：生活饮用水水箱（池）必须保持结构完好、清洁卫生。每季度须委托具备资质的专业机构进行清洗消毒并按要求做好检测。水质检测须由具备相应资质的机构，严格按照上海市相关规定执行，确保水质安全，防止二次污染，所有报告存档备查。

（4）应急处理与计划管理

制定详细的应急处理预案，确保能快速有效应对突发事件。系统发生故障时，维修人员须及时到达现场，一般故障应在当日修复。遇计划性停水，须提前向采购人报备并做好应急预案。
2.供配电及照明系统

供应商须为院内的供配电及照明系统建立并严格执行全套运行、维护、安全管理制度，并按照规范要求配备资证人员做好值守工作确保系统安全、稳定运行。

同时供应商所提供的服务必须严格遵守国家及上海市现行有效的法律法规以及国家、行业、地方颁布的相关领域的全部强制性标准与规范性文件，具体要求如下：

（1）制度与记录

建立并严格执行配电房管理制度、运行制度、电气维修制度等。建立完整的设备档案、运行台账、巡检记录及维修保养记录。

（2）日常运行与维护

配电房实行封闭式管理，做好日常环境卫生清理工作，保持整洁，无杂物、积灰，并落实防鼠、防虫措施，配备符合要求的有效灭火器材。确保故障得到及时响应与处置，一般性故障须在2小时内排除。

加强日常巡视与检修，确保所有公共区域的照明、指示灯、显示灯具及其线路、开关完好有效，保障全院基础照明与景观亮化设施正常运行。

（3）定期检查与测试

定期对供电范围内的所有电气设备、仪器仪表及变配电设施进行巡视、维护与清洁。

每月对变配电设备的接地装置、避雷器进行检查。

每月对强电间、弱电间、设备间内的机电设备及配电柜（箱）的接地装置进行检查，确保所有机电设备、配电装置、管道及金属构架物的接地性能始终良好可靠。

每季度对全院供电设施、配电箱、用电设备、电线电缆、电路控制设备等进行一次全面检查，及时排除线路、接头、设备等存在的安全隐患与风险，并向采购人提交书面工作情况报告。

（4）应急预案与安全管理

制定详细的突发事件应急预案，明确停送电审批流程与应急处置程序。遇计划性停电、限电，须提前向采购人报备并做好应急预案。发生火灾、地震、水灾等紧急情况时，必须立即按规程切断相关电源。

3.消防设施系统维护
    供应商须对院内所有消防系统设施进行专业、规范的日常运行管理与维护，确保其时刻处于完好有效的待命状态，具体要求如下：

（1）制度与职责

严格执行国家消防法律法规及院方消防安全管理制度，全面落实消防安全责任制。

对院内消防设施设备运行管理，负责对火灾自动报警、自动喷淋、电气火灾监控、消防电源监控、防火门监控、消防物联网、应急照明、防排烟及安全疏散等系统设施，以及室内外消火栓、灭火器、防火卷帘、消防水带、灯光疏散指示标志等所有消防设施与器材，进行统一、全面的日常管理、巡查、维护与记录。

（2）日常巡查与检查

防火巡查：

每2小时至少进行一次全院防火巡查，并完整记录。巡查内容包括但不限于：

a. 安全出口、疏散通道、楼梯间是否畅通无阻；

b. 安全疏散指示标识、应急照明是否完好有效；

c. 用火、用电有无违章情况；

d. 室内外消火栓、灭火器是否完好有效，配件是否齐全；

e. 防火门、防火卷帘下方是否堆放物品影响启用；

f. 消防安全重点部位的管理状况是否正常。

定期检查：

每月对全院灭火器、室内外消火栓、应急照明灯、消防应急救援箱、微型消防站器材等器材进行一次全面检查，确保其完好、有效且在有效期内。

每半年对所有消防水带进行一次检查，查看是否存在破损、老化、霉变等现象。

遇国家法定节假日、院方重大活动期间，须按照院方要求增加巡查、检查的频次与力度。

（3）故障处置与报告流程

发现任何消防设施设备损坏、故障或火灾隐患，必须第一时间报告采购人。

对于可现场处理的简单故障，应立即安排维修。对于无法立即解决的系统性问题，应在报告的同时，协助院方联系并配合消防系统维保单位进行处置。

4.消防控制室管理
供应商须为消防控制室建立并执行值班、操作与管理制度，按相关法规要求制定完善确保消防控制室严格执行24小时值班制，设备运行状态良好，所有操作与记录规范、准确、可追溯。具体要求如下：

（1）制度与职责

消防控制室实行每日24小时、双人持证在岗值班制度。

严格执行准入管理，非值班及授权人员不得随意进入。

值班人员须确保室内环境整洁卫生，不得放置与工作无关的物品。

（2）运行与操作

日常检查：每日对监控摄像、中控显示、信号指示、控制线路等系统设备的运行状态进行检查，确保火灾报警联动控制器处于自动状态，所有设备运行良好。

交接管理：每班交班时，须对消防控制柜进行一次功能自检，并进行备用电源放电检测，确认系统状态正常。详细填写交接班记录，内容至少包括：交接班情况、设备运行状态、报警处置记录、故障处置记录及其他需说明的安全事项。

同时积极配合并协助院方及专业维保单位，完成年度消防设施维护保养计划中的相关巡查、测试与记录工作。

（3）技能要求：当班人员必须熟悉控制室内各系统功能，能熟练操作火灾报警控制器、消防联动控制器、应急广播等设备，掌握备用电源切换、防排烟系统测试及基本故障排查等技能。

（4）培训与应急

业务培训：按照消防应急处置流程，每月组织值班及相关人员开展业务与技能培训不少于2次。

应急处置：接到报警信号后，值班人员须立即按预案流程进行确认，并通知巡查人员第一时间赶赴现场进行初步处置。

5.空调系统维护
    供应商须为空调系统建立并执行标准化的运行、维护与管理制度，确保系统设备完好，安全、高效、稳定运行，具体要求如下：

（1）制度与职责

建立完善的空调系统运行管理制度与安全操作规程，明确岗位职责、操作规范与维保流程，并严格执行，确保系统运行安全合规。

（2）运行与操作

日常巡查：负责对冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道阀门、各类风口及自控系统等所有设备进行规范的日常巡查。

运行监控：在空调运行季，须每小时对主机房、主要设备及关键参数进行现场巡查，并将运行状态、温度、压力等关键信息实时报送至指定工作群，确保运行状态透明、可控。同时积极配合并协助院方及专业维保单位，完成系统的季节性保养、年度检修及各项计划性维护工作，并做好相关记录。

（3）培训与应急

操作培训：定期对操作人员进行系统操作、节能运行及常见故障识别的培训，确保人员熟练掌握设备性能与应急处置流程。

应急处理：制定空调系统故障、突发漏水等应急预案。发现运行异常、故障隐患或接到报修后，须立即响应，并第一时间报告院方及联系维保单位协同处理，最大限度减少对采购人造成的影响。
6. 特种设备运行管理维护
供应商须对院内特种设备建立系统化、规范化的管理方案，确保设备安全、稳定、合规运行，具体要求如下：

（1）制度与记录

供应商应建立健全并严格落实覆盖岗位责任、巡查检查、出入管理、值班交接、安全运行、规范操作、维护保养、故障处置及应急预案等全流程的管理制度与操作规程；同时，须建立并持续完善包括设备技术档案、日常运行记录、维护保养记录、故障处理台账及年度检验报告在内的完整档案体系；通过严格执行上述制度、规程与记录规定，实现规范化管理，确保所有特种设备与重点设施的安全、稳定与合规运行。

（2）运行与维保

对锅炉、压力容器、电梯等特种设备，以及高压配电设施等重要设备，进行规范的日常运行监控、定期检查与预防性维护保养。

制定完善的管理制度和流程，严格按照国家、本市和行业相关规定，落实各类特种设备运行管理要求，规范执行各项操作程序，切实做好各类检查、检测、维护，并配合完成特种设备的定期检验（年检）工作，包括协助报检、现场准备、配合检验机构工作等，确保所有设备取得有效的检验合格报告，符合国家安全技术规范要求。

确保特种设备及重要设备机房（如高压配电间、锅炉房等）环境整洁，设备布局合理，照明通风良好，无杂物、积尘、油污，并落实有效的防鼠、防虫措施，环境条件满足设备安全运行要求。

（3）应急预案与安全管理

针对各类特种设备及重点设施，制定专项应急预案，并定期组织演练。发现运行异常、故障隐患或接到报修后，须立即响应，并第一时间报告院方及联系维保单位协同处理，最大限度减少对采购人造成的影响。
锅炉、电梯、高压电工等特种设备作业人员必须持有效的相应作业资格证书上岗。

7. 日常维修服务
供应商须提供全面、及时、高效的日常维修服务，保障院内各类设施设备的正常使用功能，具体要求如下：

（1）服务范围

水电维修：负责全院范围内所有供水、供电、排水系统的配套设施、设备、管线、器具的日常检查、维护保养、清洁、小型维修及运行管理。

日常设施维修：负责门窗、锁具、家具、普通五金件、卫生间洁具、室内外照明（不含光源大规模更换）、下水管道疏通、地漏清洁、小型阀门更换、墙地面零星修补等常规设施的简易维修、更换与调整。

（2）维修响应机制
建立便捷的报修渠道和响应机制。维修工作应规范、彻底，确保维修后设备设施恢复原有使用功能，现场清理整洁。对于无法处理的复杂故障或中大型维修项目，应及时报告采购人，并提供专业处理建议。
（四）安保管理服务
    供应商须提供专业化、规范化的24小时全方位的安全保卫服务，确保院内服务对象与工作人员的人身与财产安全。

1. 人员管理与形象要求

所有安保从业人员必须符合《保安服务管理条例》等相关法律法规的要求，持证上岗。统一着装、规范佩戴工作证件，言行举止文明、专业。

2. 门岗与出入管理

对院区主出入口、所有通道及外围区域实行24小时值守。

严格核实并管理所有进入院内的人员（包括工作人员、院内儿童、外来访客及施工人员等）与车辆信息，执行登记手续，严禁闲杂人员进入。

所有外来车辆须办理登记，记录车牌及进出时间，并按指定区域停放，严禁占用消防通道及非停车区域。

3. 巡逻、监控与消防值守

巡逻巡查：对全部公共区域、重点部位及设备用房等进行24小时不间断定时与不定时巡逻，及时发现并排除安全隐患。

监控中心管理：消防控制室/监控中心实行24小时双人持证值班。值班人员须熟练操作所有监控、报警设备，掌握消防应急处置流程，确保监控记录完整、设备运行正常。接到报警信号须立即按预案响应。

消防协同：落实消防安全责任制，协助开展防火巡查，定期检查所辖范围内的消防器材与设备。

4. 日常勤务与应急处理

邮件管理：负责工作信件、报刊、公务快递的签收、登记与转递（私人件除外），履行好交接手续。

突发事件处置：建立突发事件应急处置机制，确保能迅速、有效地应对各类治安、安全等紧急情况，保障院方人身与财产安全。

5. 管理标准

建立并严格执行包括门卫、巡逻、监控中心、公共秩序管理等在内的全套安保制度。

通过规范化、标准化的管理手段，确保人防、物防、技防措施有效联动，维持院内良好的治安与环境秩序，实现安全管理的闭环。
（五）环境卫生与保洁管理
供应商须建立专业化、规范化的保洁服务体系，提供安全、环保、高质量的日常保洁与专项保洁服务，确保院内环境整洁、卫生、美观。所有服务应符合国家、上海市相关安全、环保与卫生标准。

1.管理制度与人员配置

供应商须建立并落实健全的保洁管理制度、工作流程、岗位职责与考核机制，遵守采购人的管理要求与保密规定并根据上述要求制定针对本院需求的实施方案与服务细则。实施方案与服务细则、服务标准、岗位职责说明及月度工作计划，均须提交采购人备案。
所有上岗人员须严格遵守采购人管理制度及保密规定，统一着装，严禁对服务对象进行摄影摄像，自觉接受采购人监督。

2.服务范围与日常保洁标准

服务范围：包括院内所有公共区域（大厅、长廊、楼道、电梯厅等）的日常保洁，以及根据采购人实际需求的地面打蜡、玻璃幕墙清洗等服务。

日常保洁标准：

室内公共区域：地面洁净无污迹、无水渍（雨天做好防滑）；门窗、玻璃、窗台、墙面、扶手、标识牌等做好每日清洁，光洁无尘；卫生间须定时清洁消毒，无异味、无污垢。

室外公共区域：对院内所有无绿化覆盖的区域（包括但不限于河道、道路、广场等区域）每日清扫，垃圾及时清运，排水沟渠畅通无堵塞，确保院容整洁有序。

大厅、长廊、电梯轿厢等人流密集区域实施不间断巡回保洁。电梯内外保持明亮洁净，操作面板无印迹，电梯轿厢内无异味。同时按要求做好大礼堂、会议室等指定场所的保洁保障工作。同时按照院感有关要求，在专业指导下做好垃圾房、公共浴室、下水道等区域的保洁工作。
3.专项保洁服务要求

地面打蜡：按采购人指定区域及时间进行。工作期间须设置安全警示，使用合格工具与物料，确保操作安全。
室外幕墙清洗：在采购人指定范围，由具备相应资质的人员使用专业设备、安全防护用具及清洁物料进行清洗工作。工作过程中须严格遵守高空作业相关安全规范，确保其工作人员的人身与财物安全。清洗效果需经采购人确认，不合格处须返工。安全及质量责任均由供应商承担。

4.保洁所用全部工具、设备及清洁物料均须质量可靠、环保安全，符合相关行业标准和技术要求。供应商应保证服务质量持续达标，采购人有权对任何不达标事项要求限期整改或加急处理。遇特殊情况，供应商须按采购人要求及时配合完成临时性保洁任务。
四、物业服务人员设置需求
（一）总体管理原则

1.供应商应组建配备专业管理人员（专职项目经理）及具备相应资质的服务团队，所有工作人员入职时，其个人资质、证书等相关材料均须提交采购人备案。

供应商应建立人员考勤制度，并将每月考勤情况结果向采购人备案，采购人有权随时对在岗人员进行抽查、核对，供应商应予以配合，并对异常情况做出合理解释。若出现人员入、离职等变动情况的，需提前10个工作日以书面形式通知采购人，并确保相关工作已妥善安排、平稳交接，保障服务连续稳定，不受影响。

2.所配置的工作人员须完全符合采购人的具体要求。如发生以下情况，采购人有权要求供应商更换相关人员，供应商应积极配合并及时补充，确保各项服务的连续、稳定：

（1）不配合采购人正常工作安排与管理要求的；

（2）发生经确认的如盗窃物资等恶劣行为；

（3）存在违反国家法律法规的行为。

3.所有工作人员必须符合国家相关法律法规规定，按岗位要求持有效专业技术证书上岗，相关人员的资质必须真实、有效。所有工作人员须统一着装，仪容得体、沟通顺畅、具备相应文化素质与健康条件。所有人员上岗前须提交有效的《无犯罪记录证明》并报采购人备案。
4.供应商应负责其所有工作人员的工资、社会保险等相关福利的发放，并应确保上述发放不违反国家规定的符合服务场地当地政府发布的最低工资、社保等相关标准规定。其用工引发的所有劳资纠纷，均由供应商自行处理，采购人不承担任何相关责任。

5.供应商不得以任何形式将本项目整体或部分转包、分包或允许他人挂靠经营。一经发现，采购人有权单方终止合同，并追究其违约责任。

（二）具体岗位要求
	部门
	岗位
	岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数）
	岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的至少人数）
	备注

	
	
	
	
	

	物业服务
	项目经理
	1
	1
	具有项目经理管理经验，具有5年以上物业管理工作经验者优先

	工程
	高配工

(班组长)
	1
	1
	具有高、低压电工证书，具有5年以上相关管理工作经验者优先，须按照规范要求配备资质人员做好值守工作

	
	高配工
	2
	2
	具有高压电工证书，须按照规范要求配备资质人员做好值守工作

	
	水电工
	1
	3
	具有低压电工证书，须按照规范要求配备资质人员做好值守工作

	
	锅炉工
	1
	2
	具有工业锅炉司炉证书、锅炉水处理证书，须执行12小时值班制

	安保
	班组长
	1
	1
	具有保安员证书、消防设施操作员四级证书，具有相关工作2年以上经验者优先，须执行24小时值班制

	
	门卫
	1
	2
	具有保安员证书资质，须执行24小时值班制度

	
	消控室

值班员
	2
	4
	具有消防设施操作员四级及以上证书，须执行24小时值班制度，每班至少2人，具有相关工作经验者优先

	保洁
	保洁主管
	1
	1
	具有5年以上保洁管理工作经验者优先

	
	班组长
	1
	1
	具有1年以上保洁相关工作经验者优先

	
	保洁员
	14
	17
	具有相关工作工作经验者优先

	合计
	35


★本项目物业服务人员配置总数不得少于35人

五、供应商其他要求

1.供应商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的，优先考虑。

2.供应商近三年以来承接过福利院、救助站、养老院等类似福利机构部门的物业项目的，优先考虑。
附件（供参考）履约考核参考标准

	物业工作考核评分表

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	14分
	1、实行持证上岗制度。
	4
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。
	4
	
	

	
	
	
	3、建立各类应急预案。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。
	3
	
	

	2
	秩序维护服务
	28分
	1、24小时有治安管理人员应急联络响应
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、院内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，秩序维护人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。
	4
	
	

	
	
	
	3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。
	2
	
	

	
	
	
	4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班治安管理人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。
	4
	
	

	
	
	
	5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。
	3
	
	

	
	
	
	6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。
	3
	
	

	
	
	
	7、项目内建立消防责任制，工作人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。
	4
	
	

	
	
	
	8、定期开展消防演习，消防培训。
	3
	
	

	
	
	
	9、队员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及逃生知识。节假日前有安全检查。
	3
	
	

	3
	保洁服务
	24分
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	4
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	4
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	4
	
	

	
	
	
	5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物等整洁程度。
	3
	
	

	
	
	
	6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。
	4
	
	

	
	
	
	7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；保持常年清洁；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。
	3
	
	

	4
	工程服务
	24分
	1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、电气设备、照明完好，电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。
	3
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。
	3
	
	

	
	
	
	4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	3
	
	

	
	
	
	5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。
	3
	
	

	
	
	
	6、实行24小时应急抢修或应急响应。接到报修后30分钟内到现场，4小时内完成应急抢修并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	3
	
	

	
	
	
	7、积极配合维保单位做好对大楼的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	3
	
	

	
	
	
	8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。
	3
	
	

	[image: image1.png]


[image: image2.png]


5
	投诉检查整改项
	10分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	3
	
	①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	4
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	3
	
	

	6
	标准分
	100分
	
	

	7
	总得分
	考核实际得分
	
	

	 考核人意见
（签字）
	
	日期：




