## sheet
附件：仁济南院医疗科研综合楼项目电梯技术参数及功能要求
| 梯号 | YT1（核心产品） | YT2 | YT3 | YT4 | YT5 | YT6 | YT7 | YT8 | YT9 | YT10 | KT1 | KT2 | KT3 | KT4 | KT5 | KT6 | WJT | WT1 | WT2 | WT3 | HST | HT | KT7 | YT11 | KT1 | KT2 | KT3 | HT1 | HT2 | WT1 | WT2 | SJT | CT1 | CT2
| 位置 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 医疗综合楼 | 科研综合楼 | 科研综合楼 | 科研综合楼 | 科研综合楼 | 科研综合楼 | 科研综合楼 | 科研综合楼 | 科研综合楼 | 科研综合楼 | 科研综合楼
| 类别 | 医梯（手术专用） | 医梯 | 医梯 | 医梯 | 医梯 | 医梯 | 医梯 | 医梯 | 医梯（洁净区专用） | 医梯 | 客梯（医护梯兼洁货） | 客梯（医护梯兼洁货） | 客梯（医护梯兼洁货） | 客梯（医护梯兼洁货） | 客梯（医护梯兼洁货） | 客梯（医护梯兼消防梯） | 无菌梯 | 污梯 | 污梯 | 污梯 | 核素提升梯 | 货梯（厨余垃圾） | VIP专用梯（兼物资） | 医梯 | 客梯 | 客梯 | 客梯 | 货梯 | 货梯 | 污梯 | 污梯 | 升降梯 | 餐梯 | 餐梯
| 机房类型（有/无） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | bar: 医梯 to 餐梯
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 医梯 to 餐梯
一、 土建尺寸 | 1.机房部分
| 机房净高 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 医梯 to 餐梯
| 机房平面尺寸 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 医梯 to 餐梯
| 机房门窗位置 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 医梯 to 餐梯
2.井道及地坑部分
| 井道结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | 混凝土结构 | 混凝土结构 | 混凝土结构 | 混凝土结构 | 混凝土结构 | 混凝土结构 | 混凝土结构 | 混凝土结构 | 混凝土结构 | 混凝土结构
| 井道宽度深度 | 3100x3000（角部有柱） | 2450x3000（角部有柱） | 2400x3000 | 2400x3000 | 3100x3000（角部有柱） | 2450x3000（角部有柱） | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3100 | 2400x2000（贯通门） | 2400x2100 | 2400x2100 | 2400x2100 | 2400x3100 | 2200x2200→出地面2150*2200 | 2400x2850（一层角部有柱） | 2350x3100 | 2350x3100 | 2400x3100 | 2400x2200（出地面2225*2200） | 2450x2100 | 2350x2200 | 2400X3100 | 2700x2500 | 2700x2500 | 2400x2200 | 2700x3150 | 2700x3150 | 2700x3150 | 2700x3150 | 2400X3100 | 1200X1500 | 1200X1500
| 门洞宽度 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1200 | 1700 | 1700 | 1300 | 600 | 600
| 左右门垛尺寸 | 650、1050 | 350、700 | 300、700 | 300、700 | 1050、650 | 700、350 | 700、300 | 700、300 | 300、700 | 700、300 | 850、450 | 800、500 | 500、800 | 800、500 | 300、700 | 600、500 | 700、300 | 200、750 | 750、200 | 700、300 | 450、850 | 750、600 | 550、700 | 300、700 | 800、600 | 800、600 | 550、550 | 500、500 | 700、500 | 500、500 | 500、500 | 750、500 | 50、270 | 50、270
| 井道（净）尺寸（宽度*深度） | 3100x3000（角部有柱） | 2450x3000（角部有柱） | 2400x3000 | 2400x3000 | 3100x3000（角部有柱） | 2450x3000（角部有柱） | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3000 | 2400x3100 | 2400x2000（贯通门） | 2400x2100 | 2400x2100 | 2400x2100 | 2400x3100 | 2200x2200→出地面2150*2200 | 2400x2850（一层角部有柱） | 2350x3100 | 2350x3100 | 2400x3100 | 2400x2200（出地面2225*2200） | 2450x2100 | 2350x2200 | 2400X3100 | 2700x2500 | 2700x2500 | 2400x2200 | 2700x3150 | 2700x3150 | 2700x3150 | 2700x3150 | 5000X3000 | 1200X1500 | 1200X1500
| 顶层净高（吊钩以下净高） | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4500 | 4500
| 井道（净）尺寸（底坑深度） | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1700 | 1700 | 1900 | 1100 | 1100
3.层站部分
| 门洞尺寸(宽*高) | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1100x2200 | 1100x2200 | 1100x2200 | 1100x2200 | 1400x2200 | 1100x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1400x2200 | 1100x2200 | 1100x2200 | 1100x2200 | 1400X2200 | 1300x2200 | 1300x2200 | 1300x2200 | 1700x2300 | 1200x2200 | 1700x2300 | 1700x2300 | 1300X2200 | 600x1200 | 600x1200
| 各楼层高度（层间距离） | 地下二层层高4.7米（局部落深至-13.8米），地下一层层高5.7米，一层~三层层高4.8米，四层层高5.6米，五层~十层层高3.9米，十一层层高4.0米 | [22 empty] | 客梯: 地下二层层高4.6米，地下一层层高5.4米，一层层高5米，二层~三层层高4.5米，四层层高4米。
| 停靠楼层 | B2F局部落深层—11F、停机坪层 | B2F局部落深层—11F | B2F—11F | B2F—11F | B2F—11F | B2F—11F | B2F—11F | B2F—11F | 3F-5F | B2F-2F | B2F局部落深层—3F、5F-11F、停机坪层 | B2F局部落深层—3F、5F-11F | B1F-11F | B1F-11F | B2F-4F | B2F局部落深层-1F | 1F、3F-4F | B2F-机房层 | B2F-机房层 | B2F-4F | B1F-1F | B2F-B1F | 1F-11F | 1F-2F | B2F-4F | B2F-4F | B2F-4F | B2F-4F | 1F-3F | B2F-3F | 1F-4F | 1F-2F | B1F-1F | B1F-1F
| 提升高度 | 67.05 | 57.2 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 10.4 | 15.5 | 67.05 | 57.2 | 49.4 | 49.4 | 25.1 | 13.8 | 14.4 | 58.1 | 58.1 | 25.1 | 6 | 4.7 | 43.4 | 4.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9.5 | 19.5 | 14 | 5 | 5.4 | 5.4
二、主要技术参数 | 额定载重量（kg） | 2500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 1200 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 2000 | 1350 | 2000 | 2000 | 1600 | 250 | 250
| 额定速度（m/s） | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.6 | 1 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.6 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4
| ★层站门数 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 14 | 13 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 14 | 14 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2
| ★轿门数量 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | bar: 医梯 to 餐梯
| ★控制方式 | 单控 | 群控 | [6 empty] | 单控 | 单控 | 并联 |  | 并联 |  | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | bar: 医梯 to 客梯; 客梯 to 餐梯
| ★群控数量 | 单控 | 群控 | [6 empty] | 单控 | 单控 | 并联 |  | 并联 |  |  | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | 单控 | bar: 医梯 to 客梯; 客梯 to 餐梯
| ★开门方式 | 中分 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 中分 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 旁开 | 中分 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 旁开 | 中分 | 中分 | 中分 | 旁开 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 落地 | 落地
| ★是否贯通 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 开门宽度*高度 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 1200*2100 | 900*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | 1200*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | 1500*2200 | 1000*2100 | 1500*2200 | 1500*2200 | 1100X2100 | 600x1200 | 600x1200
| 轿厢宽度*深度 | 1900*2500 | 1400x2400 | 1400x2400 | 1400x2400 | 1900*2600 | 1400x2400 | 1400x2400 | 1400x2400 | 1400x2400 | 1400x2400 | 1600X1500 | 1600X1700 | 1600*1700 | 1600*1700 | 1400x2400 | 1450*1700 | 1400x2400 | 1400x2400 | 1400x2400 | 1400x2400 | 1450*1700 | 1600*1700 | 1600X1500 | 1400X2400 | 1900x1800 | 1900x1800 | 1600x1500 | 1500x2620 | 1500x2000 | 1500x2620 | 1500x2620 | 1600X2100 | 600X1000 | 600X1000
| 轿厢高度 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600（100顶） | 1200 | 1200
| 门保护装置 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束 | 光幕光束≥170束
三、装潢材质要求 | ★开门方式: 轿厢天花板; 中分: 中央导光板+紫外线杀菌灯; 中分: 中央照明，四周辅助照明; 旁开: 中央照明，四周辅助照明; 中分: 中央照明，四周辅助照明; 旁开: 中央导光板+紫外线杀菌灯; 中分: 中央照明，四周辅助照明; 中分: 中央照明，四周辅助照明; 落地: 标配
| 轿厢地板 | 耐磨PVC | [9 empty] | 耐磨PVC | [5 empty] | 耐磨PVC | [5 empty] | 耐磨PVC | 耐磨PVC | 大理石地坪 |  |  | 耐磨PVC |  |  |  |  | 标配
| 轿厢壁 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | [9 empty] | 发纹镀钛不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 |  |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |  | 发纹不锈钢
| 轿厢门 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | [9 empty] | 发纹镀钛不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 |  |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |  | 发纹不锈钢
| 轿厢门楣 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | [9 empty] | 发纹镀钛不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 |  |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |  | 发纹不锈钢
| 轿厢前壁板 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | [9 empty] | 发纹镀钛不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 |  |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |  | 发纹不锈钢
| 厅门 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | [9 empty] | 发纹镀钛不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | [5 empty] | 发纹不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 | 发纹镀钛蚀刻不锈钢 |  |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |  | 发纹不锈钢
| 门套 | 发纹不锈钢小门套 | [9 empty] | 发纹不锈钢小门套 | [5 empty] | 发纹不锈钢小门套 | [5 empty] | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 | 发纹不锈钢小门套 |  |  | 发纹不锈钢小门套 |  |  |  |  | 发纹不锈钢小门套
| 扶手 | 三侧扁扶手 | [9 empty] | 无 | [5 empty] | 无 | [5 empty] | 无 | 三侧扁扶手 | 三侧扁扶手 |  |  | 无 |  |  |  |  | 无
| 无障碍操纵箱 | 配置 | [9 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | 配置 | 配置 |  |  | - |  |  |  |  | -
| 轿内操纵箱 | 8.4寸液晶侧壁通高 | [9 empty] | 8.4寸液晶前壁通高 | [5 empty] | 段码前壁通高 | [5 empty] | 段码前壁通高 | 8.4寸侧壁通高 | 15寸液晶前壁一体式 |  | 8.4寸液晶通高式 | 段码前壁通高 |  |  |  |  | 标配
| 楼层指示器 | 一体式外招，液晶码显示，（面板及按钮材质为：本色发纹不锈钢） | [9 empty] | 一体式外招，液晶显示，（面板及按钮材质为：本色发纹不锈钢） | [5 empty] | 一体式外招，段码显示，（面板及按钮材质为：本色发纹不锈钢） | [5 empty] | 一体式外招，段码显示，（面板及按钮材质为：本色发纹不锈钢） | 一体式外招，液晶码显示，（面板及按钮材质为：本色发纹不锈钢） | 一体式外招，液晶显示，（面板及按钮材质为：本色发纹不锈钢） |  |  | 一体式外招，液晶显示，（面板及按钮材质为：本色发纹不锈钢） |  |  |  |  | 标配
| 预留装修重量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 200kg | 无 | 200kg | 200kg | 200kg | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 到站灯预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 无 | 无 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 预留接口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 预留接口 | 预留接口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 门楣显示 | 配置液晶门楣显示 | 配置液晶门楣显示 | 配置液晶门楣显示 | 配置液晶门楣显示 | 配置液晶门楣显示 | 配置液晶门楣显示 | 配置液晶门楣显示 | 配置液晶门楣显示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 配置液晶门楣显示 | 配置液晶门楣显示 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 单冷空调 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
四、主要功能要求 | ★开门方式: ★标配功能; 中分: 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）
选配功能
| 自动再平层 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 轿内反向指令消除 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 轿厢节能功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 防捣乱 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 独立运行 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| IC卡控制（预留485接口） | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 无 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 火灾应急返回 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 监控接口（BA或RS485） | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮等） | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 机器人接口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 无
| 到站钟（轿内或厅外） | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟 | 配置轿内到站钟
| 错误指令取消 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 视频监控线缆 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 随行音频电缆 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 呼梯联动接口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 配置 | 配置 | 配置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
五、重要性能指标（如需要） | 曳引机制动器动作次数 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次
| 轿门系统正常动作次数 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次 | ≥1000万次
| 层门门锁正常动作次数 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次 | ≥700万次
| 按钮正常动作次数 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次
| 平层准确度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm
| 振动加速度 | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s² | 水平振动≤0.18m/s²，垂直震动≤0.25m/s²
| 噪声指标 | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB | 机房≤80dB；轿厢≤55dB
六、其他要求 | 核心部件配置： | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产 | 曳引机，安全钳，控制柜，门机，限速器原厂生产
| 绿色节能： | 供应商自报，可提供能效报告，舒适度、节能相关报告等内容
| 技术创新： | 使用移动设备app远程管控电梯，实时查看运行模式、层楼、运行方向、开关门等状态
乘客行为及事件识别，如医患意外摔倒、电梯困人等
实时查看轿内视频，与轿厢内可视对讲，在困人情况下安抚乘客