电梯采购需求标准

一、建筑物基本情况

（一）建筑物地址：本项目位于上海市闵行区浦江社区MHPO-1302单元，项目建设用地分为15-08地块和15-10地块，其中15-08地块北临立跃路，东临浦驰路，西临城市公共绿化带，南侧与广播电视卫星地球站相邻。15-10地块北临浦锦街道幼儿园，东临城市公共绿化带和广播电视卫星地球站，南临北江洲路和环南河，西临浦锦路。

（二）建筑物状况（待建、成形未装修、建成在用）：新建项目施工中

（三）建筑物抗震设计等级情况：抗震设防烈度7度

（四）救援特殊要求：高层建筑设有消防电梯，地下室埋深超过10米，也设有消防电梯

（五）建筑物层站情况（楼层数量及地下室情况）：

医疗科研楼地上11层，地下2层（局部落深3层）；科研综合楼地上4层，地下2层。

（六）建筑物各楼层层间距：医疗综合楼地下二层层高4.7米（局部落深至-13.8米），地下一层层高5.7米，一层~三层层高4.8米，四层层高5.6米，五层~十层层高3.9米，十一层层高4.0米；科研综合楼地下二层层高4.6米，地下一层层高5.4米，一层层高5米，二层~三层层高4.5米，四层层高4米。

（七）地面基站设定要求：停靠站点按照电梯表格

（八）电梯井道是全封闭或半封闭、透明或不透明等情况：全封闭不透明的电梯井道

二、执行规定及标准

所提供电梯产品至少应满足以下安全技术规范和国家标准的要求：

（一）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（二）TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》

（三）TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》

（四）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》

（五）GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

（六）GB/T 10058-2009 《电梯技术条件》

（七）GB/T 10059-2009 《电梯试验方法》

（八）GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

（九）GB55019-2021 《建筑与市政工程无障碍通用规范》

（十）GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》（仅杂物电梯适用）

（十一）GB/T 31094-2014《防爆电梯制造与安装规范》（仅防爆电梯适用）

说明：1.以上标准如有更新，按最新标准执行。2.采购需求未列明的技术要求按标准规范执行；若采购需求提出的要求高于标准规范要求的，则按采购需求所列要求执行。3.厅门、安全门、层门、随行电缆等涉及防火及耐火极限要求的应满足最新建筑防火通用规范要求。

四、采购标的清单

| 序号 | 类别 | 数量 | 额定载重量KG | 额定速度 m/s | 层/站/门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗综合楼医梯YT1 | 1 | 2500 | 1.75 | 15 |  |
| 2 | 医疗综合楼医梯YT2 | 1 | 1600 | 1.75 | 14 |  |
| 3 | 医疗综合楼医梯YT3 | 1 | 1600 | 1.75 | 13 |  |
| 4 | 医疗综合楼医梯YT4 | 1 | 1600 | 1.75 | 13 |  |
| 5 | 医疗综合楼医梯YT5 | 1 | 2000 | 1.75 | 13 |  |
| 6 | 医疗综合楼医梯YT6 | 1 | 1600 | 1.75 | 13 |  |
| 7 | 医疗综合楼医梯YT7 | 1 | 1600 | 1.75 | 13 |  |
| 8 | 医疗综合楼医梯YT8 | 1 | 1600 | 1.75 | 13 |  |
| 9 | 医疗综合楼医梯YT9 | 1 | 1600 | 1.00 | 3 |  |
| 10 | 医疗综合楼医梯YT10 | 1 | 1600 | 1.60 | 4 |  |
| 11 | 医疗综合楼客梯KT1(医护/洁货梯) | 1 | 1050 | 1.75 | 14 |  |
| 12 | 医疗综合楼客梯KT2(医护/洁货梯) | 1 | 1200 | 1.75 | 13 |  |
| 13 | 医疗综合楼客梯KT3(医护/洁货梯) | 1 | 1200 | 1.75 | 12 |  |
| 14 | 医疗综合楼客梯KT4(医护/洁货梯) | 1 | 1200 | 1.75 | 12 |  |
| 15 | 医疗综合楼客梯KT5(医护/洁货梯) | 1 | 1600 | 1.60 | 6 |  |
| 16 | 医疗综合楼客梯KT6(医护/消防梯) | 1 | 1050 | 1.00 | 4 |  |
| 17 | 医疗综合楼客梯KT7(专用梯) | 1 | 1050 | 1.75 | 11 |  |
| 18 | 医疗综合楼医梯YT11 | 1 | 1600 | 1.00 | 2 |  |
| 19 | 医疗综合楼无菌梯WJT | 1 | 1600 | 1.00 | 3 |  |
| 20 | 医疗综合楼污梯WT1 | 1 | 1600 | 1.75 | 14 |  |
| 21 | 医疗综合楼污梯WT2 | 1 | 1600 | 1.75 | 14 |  |
| 22 | 医疗综合楼污梯WT3 | 1 | 1600 | 1.60 | 6 |  |
| 23 | 医疗综合楼核素提升梯HST | 1 | 1050 | 1.00 | 2 |  |
| 24 | 医疗综合楼货梯HT1(厨余垃圾) | 1 | 1200 | 1.00 | 2 |  |
| 25 | 科研综合楼客梯KT1 | 1 | 1600 | 1.75 | 6 |  |
| 26 | 科研综合楼客梯KT2 | 1 | 1600 | 1.75 | 6 |  |
| 27 | 科研综合楼客梯KT3 | 1 | 1050 | 1.75 | 6 |  |
| 28 | 科研综合楼货梯HT1 | 1 | 2000 | 1.00 | 6 |  |
| 29 | 科研综合楼货梯HT2 | 1 | 1350 | 1.00 | 3 |  |
| 30 | 科研综合楼污梯WT1 | 1 | 2000 | 1.00 | 5 |  |
| 31 | 科研综合楼污梯WT2 | 1 | 2000 | 1.00 | 4 |  |
| 32 | 科研综合楼升降梯SJT | 1 | 1600 | 1.00 | 2 |  |
| 33 | 科研综合楼餐梯CT1 | 1 | 250 | 0.40 | 2 |  |
| 34 | 科研综合楼餐梯CT2 | 1 | 250 | 0.40 | 2 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

五、土建尺寸、技术参数、功能要求、性能指标、其他要求

详见附件Excel表格

六、商务要求

（一）包装和运输

采购人应参照财政部等印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号），明确具体电梯包装要求。

（二）保险

采购人可以要求供应商结合当地市场监管部门相关政策购买电梯责任保险或其他等同形式的商业保险，并明确保险的受益人。

（三）出厂检验

供应商所提供的电梯品牌制造单位必须履行电梯出厂检验程序，提供随机附带的配置说明文件。对需要使用密码接入控制器的，应要求其在安装使用维护说明中标明该预设密码。

（四）到货检验

供应商在货物运抵安装位置后应当履行到货检验手续。到货检验可由采购人（含采购人委托的监理单位）、供应商共同进行，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等。

（五）安装调试

1.电梯安装施工过程中，中标供应商应当服从施工总包单位对施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，并明确各自的安全责任。

2.电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。

3.中标供应商不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响电梯正常运行。

4.中标供应商不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。

5.中标供应商应提供必要的技术服务和必需的备品配件，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机验收、出具整机质量证明文件。

（六）交付检验

中标供应商应提供交付检验服务。招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。交付检验至少应满足以下要求：

1.电梯安装调试完毕后，采购人根据招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明等内容进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验。必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。

2.电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格并完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。

3.完成交付检验后，中标供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、电梯相关建筑接口符合性声明、配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（如果有）、未设置人为障碍声明、变更设计证明文件（如果有）、安装自检报告等有关资料。

（七）管理及技术支撑能力

投标人应在投标文件中明确项目实施期间的管理人员配置、安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案、类似业绩等。

项目负责人具备电气相关专业中级工程师及以上职称的优先考虑。

投标人或投标品牌厂商通过通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO 14001或GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（八）售后服务

1.免费售后维保服务期限

自特种设备检验机构监督检验合格之日起，整机不低于2年，主要部件和安全保护装置不低于5年。

在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理或者更换服务。

电梯主要部件包括绳头组合、控制柜、层门、轿门、轿壁、驱动主机（适用于曳引与强制驱动电梯）；

安全保护装置包括限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置（适用于曳引驱动电梯）、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、限速器（适用于液压驱动电梯）、轿厢意外移动保护装置（适用于曳引与强制驱动非防爆电梯）。

2.售后服务要求

（1）验收通过后 24 个月内，现场维护保养应至少由2名持有特种设备作业人员资格证的人员驻场实施。相关费用需体现在报价内。

（2）设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。

（3）建立每台电梯的维保记录，及时记录电梯的维保、故障等情况。

（4）接到电梯困人故障报告后，维保人员30分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。

（5）协助采购人建立每台电梯的档案，包括电梯安全管理制度、应急救援预案、维保记录、故障记录、日常巡查记录等。

（6）协助采购人至少每年开展一次应急演练。

（7）至少提前一天书面告知采购人维护保养时间及联系人，维护保养期间应在现场放置警示标志。

（8）终止电梯维护保养时不得采用设置密码等方式干扰电梯后续的正常运行和安全使用。

（9）提供必需的备品备件，满足使用过程中更换及时性的要求。

（10）在未经采购人许可的情况下不得将售后维保业务转包、分包。

七、施工界面划分

（一）电梯电源管线由施工总包施工至井道内电梯控制柜（箱），电梯控制柜（箱）出线的管路（或线槽）、电缆敷设、导线由中标供应商提供并安装。

（二）中标供应商负责提供井道照明的材料及安装。

（三）电梯井道门洞口的防护栅栏由施工总包单位在土建施工时完成(厅门护栏的设置应符合中标供应商的安全要求),中标供应商进场后由中标供应商负责井道门洞口的安全维护。

（四）施工总包单位负责为中标供应商提供每个楼层施工标高线，同时按中标供应商提供图纸预留电梯厅外按钮、到站显示灯等孔洞。

（五）施工总包单位为中标供应商提供临时场所并指定施工现场内的垃圾堆放点，中标供应商在临时场所搭建工具房并自行采用保护措施，负责自行施工过程中的建筑垃圾清理及外运。

（六）电梯井道施工用脚手架由中标供应商自行负责提供及安装。

（七）施工总包提供中标供应商施工用水用电到指定地点，中标供应商需支付施工水电费用，水电接驳点至电梯井部分电线及水管由中标供应商负责，且用水用电满足现场施工要求。

（八）电梯调试期间，施工总包提供二级电箱，以满足调试电源所需的独立电源。中标供应商承担调试、转换用电、临时电缆等费用。

（九）电梯井道至轿箱顶部的管线由中标供应商提供并安装；中央监控室至电梯井道管线由施工总包提供并安装。

（十）中央监控室五方对讲主机、机房至电梯轿箱内的五方通话管线，及轿顶、轿内、底坑对讲机由中标供应商提供并安装；中央监控室至电梯井道五方对讲管线由施工总包提供并安装。

(十一) 中标供应商对电梯门框与结构墙、梁、楼板间间隙应采取封边措施（包含于主体结构连接）。

（十二）涉及结构、二结构的电梯预留洞施工总包已按相应图纸留设完毕，中标供应商进场后应先对相应预留预埋进行复核，若不满足电梯安装相关使用需求，需自行处理并满足设计、施工等验收要求。

（十三）施工总包已按相关图纸进行门洞过梁、轨道梁等施工，中标供应商进场后应先对相应预留预埋进行复核，部分电梯若涉及钢梁轨道梁或结构钢梁上焊接预埋件，应自行处理。

（十四）临时用梯：15-08地块需6部电梯（KT5、WT1、WT2、WT3、YT1、YT5）15-10地块需3部电梯（HT1、WT1和KT3），中标人须配合总包单位的施工进度，在招标人通知进场后，按通知要求的时限内完成安装调试，并配备相应操作人员，负责本工程竣工验收前的垂直运输。使用时长暂定为12个月。

（十五）智能化配合要求：

1、楼宇自控系统（BA）接口

向智能化单位提供标准 Modbus RTU/RS485 通信接口，开放电梯全量数据点（含运行状态、楼层位置、门状态、故障代码、客流统计等）与远程控制点位（如召唤、停靠、消防联动）。

提供完整的通信协议文档、寄存器映射表，支持智能化系统实现电梯监控、故障报警与消防联动控制。

预留多协议兼容接口（如 BACnet、OPC UA），便于智能化平台统一接入。

配合智能化单位完成从电梯控制柜至 BA 控制箱的线缆敷设、端接与通信调试。

2、轿厢摄像机及信息发布系统

提供电梯随行电缆，内置2 根 网线（支持摄像机与信息发布设备同时传输）、RVV2*1.5 电源线（满足设备供电需求）及预留备用线对，并提供标准化接驳接口与线序定义。

在轿厢顶预留标准化电源接口（DC12V/2A 或 PoE 供电）与设备安装底座，明确安装尺寸与固定方式，便于智能化单位快速安装摄像机与信息发布屏。

配合智能化单位完成轿厢顶开孔、线缆引下、设备固定，并提供电梯运行时的线缆保护方案，避免线缆磨损或拉扯。

配合智能化单位调试摄像机图像传输、信息发布内容推送，确保设备在电梯运行状态下稳定工作。

3、电梯五方通话系统

提供五方通话主机与分机设备，支持与消防电话系统无缝对接。

五方通话系统采用数字 IP 网络架构。电梯机房内五方对讲网络控制器，经弱电间网络设备汇聚后，接入消防控制室管理主机；系统所有相关设备由电梯厂家统一供货、集成及调试。

负责在电梯机房、轿厢、轿顶、底坑预留标准化接线端子，配合智能化单位完成从电梯机房五方对讲网络控制器至消控机房的线缆敷设。

（十七）施工配合总要求

1、界面清晰：所有接口均需明确责任分界点（如机组/电梯控制柜端子排为界），避免施工推诿。

2、提前交底：厂家需在智能化施工前完成技术交底会，提供图纸、协议与接线样例。

3、现场配合：厂家需指派专人驻场配合智能化单位完成线缆敷设、端接、调试，确保工期同步。

4、文档交付：所有接口资料、协议文档、测试报告需纸质+电子版本交付智能化单位归档。