## 技术需求表
上海市公安学院 多联机空调设备采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 8HP变频多联室外机 | 1 | 22.4 | 25 | 5 | 55 | / | 110 | / | 0.12
2 | 16HP变频多联室外机 | 1 | 45 | 50 | 11.2 | 58 | / | 110 | / | 0.25
3 | 20HP变频多联室外机 | 4 | 56 | 63 | 14.5 | 60 | / | 110 | / | 1.22
4 | 24HP变频多联室外机 | 1 | 68 | 76.5 | 16.5 | 61 | / | 110 | / | 0.37
5 | 26HP变频多联室外机 | 1 | 73.5 | 82.5 | 18 | 62 | / | 110 | / | 0.4
6 | 30HP变频多联室外机 | 1 | 83.9 | 94 | 21.2 | 62 | / | 110 | / | 0.46
7 | 32HP变频多联室外机 | 1 | 89.5 | 100.5 | 23.5 | 63 | / | 110 | / | 0.49
8 | 44HP变频多联室外机 | 10 | 123 | 138 | 33.5 | 64 | / | 110 | / | 6.7
[8 empty] | 室外机合计： |  | 10分
9 | 2.8kw四面出风式室内机 | 3 | 2.8 | 3.2 | 0.017 | 28 | 13.5 | / | 自带提升泵 | 0.05
10 | 5.0kw四面出风式室内机 | 9 | 5 | 5.6 | 0.025 | 31 | 14.7 | / | 自带提升泵 | 0.26
11 | 5.6kw四面出风式室内机 | 12 | 5.6 | 6.3 | 0.025 | 32 | 15.5 | / | 自带提升泵 | 0.39
12 | 7.1kw四面出风式室内机 | 24 | 7.1 | 8 | 0.032 | 34 | 16.5 | / | 自带提升泵 | 0.99
13 | 9.0kw四面出风式室内机 | 8 | 9 | 10 | 0.041 | 35 | 21.3 | / | 自带提升泵 | 0.42
14 | 4.5kw中静压风管机 | 80 | 4.5 | 5 | 0.045 | 32 | 9.5 | 50 | 自带提升泵 | 2.09
15 | 5.0kw中静压风管机 | 31 | 5 | 5.6 | 0.073 | 35 | 17.7 | 50 | 自带提升泵 | 0.9
16 | 5.6kw中静压风管机 | 7 | 5.6 | 6.3 | 0.073 | 35 | 17.7 | 50 | 自带提升泵 | 0.23
17 | 6.3kw中静压风管机 | 104 | 6.3 | 7.1 | 0.075 | 35 | 17.7 | 50 | 自带提升泵 | 3.8
18 | 50kw高静压风管机 | 3 | 50 | 56 | 8 | 66 | 70 | 200 | 自带提升泵 | 0.87
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块（8-22匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | [6 empty] | 0-2
2.2.1 | 先进性 | 主要零部件 | 根据所投多联机产品压缩机、变频器、换热器和马达的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-5
2.3.1 | 可靠性 | 长期运行可靠性 | 在夏季极端温度情况下，为保证机组运行稳定可靠性，根据提供多联机机组在40℃， 41℃和42℃情况下的衰减量进行评分。(需提供技术白皮书或者第三方证明文件) | [6 empty] | 0-2
2.3.2 |  |  | 根据投标设备整机长期运行可靠性综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-3
2.4.1 | 舒适性 | 静音性 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-4
2.5.1 | 智能性 | 智能控制 | 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-4
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装、风管风口安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 2026年6月30日前提供合同规定的所有设备，自甲方通知后60天内完成设备安装调试。
| 安装人员配备 | ★项目经理需具备 机电工程二级建造师及以上 资格。 项目组成员配备及相关工作经历，岗位证书情况应满足现行国家及行业的安全标准，由供应商自报。（项目组成员提供开标之前一个季度内任意一个月在本单位缴纳社保的证明，资格证书需提供使用件的原件扫描件）
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：24小时内即时响应；到达现场时间：48小时内 ；免费质保期：不少于24个月。 一旦出现故障，设备可自动将故障信息通知到使用方及厂方，确保第一时间响应。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变。

## 工程量清单
工程量清单
项目名称：上海公安学院各区警务训练项目
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量
1 | 8HP变频多联室外机 | 详见采购需求表 | 台 | 1
2 | 16HP变频多联室外机 | 详见采购需求表 | 台 | 1
3 | 20HP变频多联室外机 | 详见采购需求表 | 台 | 4
4 | 24HP变频多联室外机 | 详见采购需求表 | 台 | 1
5 | 26HP变频多联室外机 | 详见采购需求表 | 台 | 1
6 | 30HP变频多联室外机 | 详见采购需求表 | 台 | 1
7 | 32HP变频多联室外机 | 详见采购需求表 | 台 | 1
8 | 44HP变频多联室外机 | 详见采购需求表 | 台 | 10
9 | 2.8kw四面出风式室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 3
10 | 5.0kw四面出风式室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 9
11 | 5.6kw四面出风式室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 12
12 | 7.1kw四面出风式室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 24
13 | 9.0kw四面出风式室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 8
14 | 4.5kw中静压风管室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 80
15 | 5.0kw中静压风管室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 31
16 | 5.6kw中静压风管室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 7
17 | 6.3kw中静压风管室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 104
18 | 50kw高静压风管室内机 | 详见采购需求表 | 台 | 3
19 | 新风全热交换器 | 风量≥1500m3/h 机外静压≥163Pa | 台 | 1
20 | 新风全热交换器 | 风量≥3000m3/h 机外静压≥200Pa | 台 | 13
21 | 新风全热交换器 | 风量≥6000m3/h 机外静压≥160Pa | 台 | 1
22 | 室内机线控器 | 120型 | 个 | 281
23 | 室外机连接器 |  | 只 | 12
24 | 室内专用分歧器 |  | 只 | 261
25 | 去磷无缝冷媒紫铜管 | Φ6.4*0.8 | 米 | 637
26 |  | Φ9.5*0.8 | 米 | 1192
27 |  | Φ12.7*0.8 | 米 | 789
28 |  | Φ15.9*1.0 | 米 | 1179
29 |  | Φ19.1*1.0 | 米 | 403
30 |  | Φ22.2*1.2 | 米 | 160
31 |  | Φ25.4*1.2 | 米 | 19
32 |  | Φ28.6*1.2 | 米 | 429
33 |  | Φ31.8*1.2 | 米 | 93
34 |  | Φ38.1*1.5 | 米 | 218
35 | 冷媒管保温 | 25mm | m3 | 12.91
36 | 冷凝水管（U-PVC）（含保温） | DN25 | 米 | 1180
37 |  | DN32 | 米 | 700
38 |  | DN40 | 米 | 280
39 |  | DN50 | 米 | 80
40 | 风管机柔性接口 | 三防帆布管 | 个 | 225
41 | 镀锌铁皮风管 | 0.5mm | m2 | 24
42 |  | 0.6mm | m2 | 908
43 |  | 0.75mm | m2 | 2989
44 |  | 1.0mm | m2 | 353
45 | 离心玻璃棉保温 | 30mm | m3 | 128.22
46 | 门铰式回风口 | 500*300 | 个 | 1
47 |  | 800*300 | 个 | 11
48 |  | 1000*200 | 个 | 211
49 |  | 1000*500 | 个 | 2
50 |  | 1000*600 | 个 | 3
51 |  | 1500*400 | 个 | 3
52 | 方形散流器 | 180*180 | 个 | 14
53 |  | 240*240 | 个 | 17
54 |  | 360*360 | 个 | 67
55 |  | 420*420 | 个 | 211
56 | 防雨百叶（带防虫网） | 600*400 | 个 | 1
57 |  | 800*400 | 个 | 10
58 |  | 1000*400 | 个 | 1
59 |  | 1000*900 | 个 | 2
60 | 旋流风口 | Φ360 | 个 | 35
61 | ZP100消声器 | 500*320 | 个 | 20
62 |  | 500*400 | 个 | 4
63 |  | 630*400 | 个 | 12
64 | 消声弯头 | 500*320 | 个 | 20
65 |  | 630*400 | 个 | 4
66 | 止回阀 | 500*320 | 个 | 20
67 | 70℃防火阀FD | 500*320 | 个 | 20
68 |  | 800*800 | 个 | 6
69 |  | 1000*400 | 个 | 1
70 | 电动风阀 | 500*320 | 个 | 40
71 |  | 500*400 | 个 | 4
72 |  | 630*320 | 个 | 2
73 |  | 630*400 | 个 | 12
74 | R410a冷媒 | 充注 | kg | 197
75 | 信号软线 | 2×1mm2 | 米 | 4700
76 | 镀锌线管 | DN20 | 米 | 4700
77 | 屋顶冷媒铜管桥架 | 热镀浸防雨桥架 | 米 | 41
78 | 设备安装费 | 室内机 | 台 | 281
79 |  | 新风机 | 台 | 15
80 |  | 室外机 | 套 | 20
81 | 室内机吊架Φ8~Φ10（含安装） |  | 项 | 1
82 | 氮气吹扫 |  | 系统 | 20
83 | 防火封堵 |  | 项 | 1
84 | 辅材（膨胀螺栓、铜弯头、焊条等） |  | 项 | 1
85 | 凿墙打洞费 |  | 项 | 1
86 | 运输及危险品运输费 |  | 项 | 1
87 | 室外机吊装费 |  | 项 | 1
88 | 空调系统调试费 |  | 台 | 20
89 | 其他需要考虑的内容
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。