## Sheet1
附件： 上海市皮肤病医院科研综合楼项目多联机空调机组采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 多联室外机ACOU-B1-1 | 1 | 129 | 144 | 35.5 | 65 | / | - | / | 0.82788
2 | 多联室外机SACW/1F-140 | 2 | 14.1 | 16.3 | 3.6 | 50 | / | - | / | 0.17969
3 | 多联室外机SACW/5F-14 | 1 | 40 | 45 | 9.66 | 60 | / | - | / | 0.25671
4 | 多联室外机SACW/6F-38（核心产品） | 2 | 107 | 120 | 28.1 | 65 | / | - | / | 1.3734
5 | 多联室外机SACW/7F-36 | 1 | 101.5 | 114 | 26.5 | 63 | / | - | / | 0.65139
6 | 多联室外机SACW/7F-38 | 1 | 107 | 120 | 28.1 | 65 | / | - | / | 0.68669
7 | 多联室外机SACW/8F-36 | 1 | 101.5 | 114 | 26.5 | 63 | / | - | / | 0.65139
8 | 多联室外机SACW/9F-28 | 1 | 78.9 | 88 | 19.46 | 63 | / | - | / | 0.50635
9 | 多联室外机SWJ-B101 | 1 | 123 | 138 | 32.8 | 65 | / | - | / | 0.78937
10 | 多联室外机SWJ-B102 | 1 | 33.5 | 37.5 | 8 | 60 | / | - | / | 0.21499
11 | 多联室外机SWJ-301 | 1 | 45 | 50 | 11.8 | 62 | / | - | / | 0.28879
12 | 多联室外机SWJ-302 | 1 | 25 | 27 | 5.3 | 57 | / | - | / | 0.16044
13 | 多联室外机SWJ-303 | 1 | 28 | 31.5 | 6.45 | 57 | / | - | / | 0.17969
14 | 多联室外机SWJ-401 | 1 | 78.9 | 88 | 19.46 | 63 | / | - | / | 0.50379
15 | 多联室外机SWJ-402 | 1 | 78.9 | 88 | 19.46 | 63 | / | - | / | 0.50379
16 | 多联室外机SWJ-501 | 1 | 83.9 | 95 | 22 | 64 | / | - | / | 0.53844
17 | 多联室外机SWJ-601 | 1 | 89.5 | 100.5 | 24 | 64 | / | - | / | 0.57438
18 | 多联室外机SWJ-701 | 1 | 89.5 | 100.5 | 24 | 64 | / | - | / | 0.57438
19 | 多联室外机SWJ-801 | 1 | 83.9 | 95 | 22 | 64 | / | - | / | 0.53844
[9 empty] | 室外机合计： | 10分
1 | 多联室内机高静压风管式ACIU-20 | 6 | 22.4 | 25.1 | 0.8 | 54 | 65.67 | 120 | 带冷凝水提升泵 | 0.77002
2 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）SACN-F28 | 27 | 2.8 | 3.2 | 0.041 | 30 | 13.33 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.48511
3 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）SACN-F36 | 4 | 3.6 | 4 | 0.042 | 30 | 13.3 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.092402
4 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）SACN-F40 | 13 | 4 | 4.5 | 0.063 | 32 | 14.5 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.33368
5 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）SACN-F45 | 7 | 4.5 | 5 | 0.063 | 32 | 14.5 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.20213
6 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）SACN-F50 | 1 | 5 | 5.6 | 0.056 | 33 | 15.8 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.032084
7 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）SACN-F56 | 1 | 5.6 | 6.3 | 0.074 | 33 | 15.8 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.035934
8 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）SACN-F71 | 6 | 7.1 | 8 | 0.06 | 35 | 18.8 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.27336
9 | 多联室内机天花板嵌入式（双向气流）SACN-C22 | 12 | 2.2 | 2.5 | 0.05 | 32 | 10 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.1694
10 | 多联室内机天花板嵌入式（双向气流）SACN-C36 | 11 | 3.6 | 4 | 0.05 | 33 | 11 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.25411
11 | 多联室内机天花板嵌入式（双向气流）SACN-C45 | 12 | 4.5 | 5 | 0.06 | 34 | 11.2 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.34651
12 | 多联室内机天花板嵌入式（双向气流）SACN-C56 | 8 | 5.6 | 6.3 | 0.06 | 36 | 12.2 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.28747
13 | 多联室内机天花板嵌入导管内藏式 SACN-D36 | 2 | 3.6 | 4 | 0.032 | 30 | 9.2 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.046201
14 | 多联室内机天花板嵌入导管内藏式 SACN-D40 | 7 | 4 | 4.5 | 0.05 | 30 | 10.7 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.17967
15 | 多联室内机天花板嵌入导管内藏式 SACN-D45 | 3 | 4.5 | 5 | 0.046 | 34 | 12 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.086627
16 | 多联室内机天花板嵌入导管内藏式 SACN-D56 | 14 | 5.6 | 6.3 | 0.061 | 35 | 15 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.50308
17 | 多联室内机天花板嵌入导管内藏式 SACN-D63 | 11 | 6.3 | 7.1 | 0.064 | 34 | 17 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.44469
18 | 多联室内机天花板嵌入导管内藏式 SACN-D71 | 11 | 7.1 | 8 | 0.068 | 37 | 21.8 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.50116
19 | 多联室内机低静压风管机 FG-34 | 23 | 2.2 | 2.56 | 0.035 | 28 | 7.5 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.32469
20 | 多联室内机低静压风管机 FG-51 | 31 | 2.8 | 3.2 | 0.035 | 28 | 7.5 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.55698
21 | 多联室内机低静压风管机 FG-68 | 20 | 3.6 | 4 | 0.035 | 29 | 9.2 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.46201
22 | 多联室内机低静压风管机 FG-85 | 16 | 4.5 | 5 | 0.046 | 34 | 12.5 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.46201
23 | 多联室内机低静压风管机 FG-102 | 20 | 5.6 | 6.3 | 0.061 | 35 | 15 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 0.71869
24 | 多联室内机低静压风管机 FG-136 | 26 | 7.1 | 8 | 0.07 | 36 | 19.17 | 50 | 带冷凝水提升泵 | 1.1845
25 | 多联室内机低静压风管机 FG-170 | 3 | 9 | 10 | 0.15 | 39 | 27.2 | 80 | 带冷凝水提升泵 | 0.17325
26 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）DLJ-36 | 1 | 3.6 | 4 | 0.04 | 30 | 13.17 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.023101
27 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）DLJ-71 | 18 | 7.1 | 8 | 0.06 | 34 | 18.73 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.82007
28 | 多联室内机天花板嵌入式（四向气流）DLJ-90 | 4 | 9 | 10 | 0.07 | 37 | 23 | - | 带冷凝水提升泵 | 0.23101
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 节能性 | 平均APF值 | 对投标多联机室外机单模块（5-26匹）全年能耗水平APF的平均值高低进行评分。（需提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分）。 | [6 empty] | 0-3
2.2.1 | 先进性 | 压缩机 | 根据所投多联机产品涡旋压缩机高压差启动、宽频率运转、隔音静音等性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.2.2 |  | 换热器 | 根据所投多联机换热器的技术先进性、分区换热技术性能进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.2.3 |  | 变频器 | 为体现所投多联机产品变频器的技术先进性，要求具备变频器备份功能。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.1 | 可靠性 | 制冷连续运转范围（℃ DB） | 根据所投多联机制冷运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.3.2 |  | 制热连续运转范围（℃ WB） | 根据所投多联机制热运转范围广度进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.3 |  | 制冷、制热能力表现 | 针对所投多联机产品以下特性的完备性及性能高低进行评分：①高落差高环温制冷能力零衰减、②长配管能力零衰减（需提供相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.3.4 |  | 长期运行可靠性 | 根据投标设备整机长期运行可靠性综合评分。（需提供相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.4.1 | 舒适性 | 洁净空气方案 | 根据所投多联机可追加除菌净化组件的功能、滤网可选功能、部件抗菌功能等进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-1
2.4.2 |  | 室内温度控制 | 为了提高用户使用过程的舒适性，所投机组需具有快速制冷制热启动功能，能够短时间内达到最大输出能力.（需提供相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.5.1 | 智能性 | 远程自控监测 | 投标产品可通过多种终端进行远程监控，具备集中控制、远程监控、日程设置、室内机控制权限等功能的情况进行评分。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
2.5.2 |  | 设备故障预处理能力 | 根据实时监控空调运行状态、故障自动报警功能等功能的完备性进行评议。（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料，未提供证明材料不得分） | [6 empty] | 0-2
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-20分
三、安装工程要求及材料清单
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 分歧器 | 22T | 个 | 141
2 | 分歧器 | 33T | 个 | 43
3 | 分歧器 | 72T | 个 | 81
4 | 分歧器 | 73T | 个 | 32
5 | 连接件 | MC90 | 个 | 13
6 | 连接件 | MC135 | 个 | 1
7 | 冷媒铜管 | φ6.4mm*0.8mm | 米 | 638
8 | 冷媒铜管 | φ9.5mm*0.8mm | 米 | 1145
9 | 冷媒铜管 | φ12.7mm*1.0mm | 米 | 874
10 | 冷媒铜管 | φ15.9mm*1.0mm | 米 | 996
11 | 冷媒铜管 | φ19.1mm*1.0mm | 米 | 632
12 | 冷媒铜管 | φ22.2mm*1.0mm | 米 | 156
13 | 冷媒铜管 | φ28.6mm*1.0mm | 米 | 342
14 | 冷媒铜管 | φ31.8mm*1.3mm | 米 | 270
15 | 冷媒铜管 | φ38.1mm*1.5mm | 米 | 253
16 | 橡塑保温 | φ6*15mm | 米 | 638
17 | 橡塑保温 | φ10*15mm | 米 | 1145
18 | 橡塑保温 | φ13*15mm | 米 | 874
19 | 橡塑保温 | φ16*15mm | 米 | 996
20 | 橡塑保温 | φ19*15mm | 米 | 632
21 | 橡塑保温 | φ22*20mm | 米 | 156
22 | 橡塑保温 | φ28*20mm | 米 | 342
23 | 橡塑保温 | φ32*20mm | 米 | 270
24 | 橡塑保温 | φ38*20mm | 米 | 253
25 | UPVC管 | DN25 | 米 | 1333
26 | UPVC管 | DN32 | 米 | 260
27 | UPVC管 | DN40 | 米 | 90
28 | 冷凝橡塑保温管 | DN25*15mm | 米 | 1333
29 | 冷凝橡塑保温管 | DN32*15mm | 米 | 260
30 | 冷凝橡塑保温管 | DN40*15mm | 米 | 90
31 | 信号线 | RVVP2*1mm2 | 米 | 2400
| 信号线管 | φ20mm | 米 | 0
32 | 控制线 | RVV2*0.75mm2 | 米 | 1590
33 | 控制线管 | φ20mm | 米 | 795
34 | 冷媒 | R410A | Kg | 220
35 | 空调镀锌铁皮风管 | 综合考虑 | ㎡ | 1305
36 | 风管出回风软接 |  | ㎡ | 116
37 | 回风箱 | 600*600*250 | 个 | 54
38 | 回风箱 | 1200*600*250 | 个 | 85
39 | 门铰型回风口（带滤网） | ABS/1200*300/G4 | 个 | 85
40 | 门铰型回风口（带滤网） | ABS/600*600/G4 | 个 | 35
41 | 门铰型回风口（带滤网） | ABS/600*300/G4 | 个 | 54
42 | 门铰型回风口（带滤网） | ABS/500*400/G4 | 个 | 12
43 | 双层百叶风口 | ABS/1900*160 | 个 | 8
44 | 双层百叶风口 | ABS/1400*160 | 个 | 4
45 | 散流器 | ABS/600*600/F | 个 | 135
46 | 散流器 | ABS/400*400/F | 个 | 54
47 | 散流器 | ABS/240*240/F | 个 | 70
48 | 热镀锌桥架（室外铜管桥架） | 150*150mm | 米 | 11
49 | 热镀锌桥架（室外铜管桥架） | 200*150mm | 米 | 6
50 | 热镀锌桥架（室外铜管桥架） | 300*150mm | 米 | 80
51 | 热镀锌桥架（室外铜管桥架） | 450*150mm | 米 | 9
52 | 热镀锌桥架（室外铜管桥架） | 600*200mm | 米 | 26
53 | 二次结构开孔 |  | 个 | 406
54 | 室外机吊装及搬运费 |  | 项 | 1
55 | 吊装丝杆及辅材 |  | 付 | 318
56 | 氮气吹扫 |  | 系统 | 21
57 | 系统抽真空 |  | 系统 | 21
58 | 空调内机安装人工费 |  | 台 | 318
59 | 室外机安装人工费 |  | 台 | 21
60 | 系统调试费 |  | 系统 | 21
61 | 措施费 |  | 项 | 1
62 | 税金 | 9% | 项 | 1
以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据图纸自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。如果设备数量或技术参数发生调整，对调整部分按实结算，设备及安装材料的中标单价不变，数量按实调整。
安装 | 安装范围要求 | 空调设备、新风设备等的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 2026年7月15日要求进行供货和安装，甲方提前 15天通知乙方交货时间及数量，乙方分批供货及安装。
| 安装人员配备 | ★项目经理需具备二级或以上建造师（机电工程专业）资格证书（需提供证书扫描件）。 安装人员具备相关工作经历，资格或岗位证书优先考虑。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：24小时即时响应；到达现场时间：2小时内；免费质保期：自验收通过之日起不少于24月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺5年内价格不变。