## sheet
附件：上海市第一人民医院北部1号楼整体改造（研究型病房）项目垂直电梯技术参数及功能要求
|  | 梯号 | 1（核心产品） | 2 | 3 | 4
|  | 位置 | DT-D01 | DT-D02 | DT-03 | DT-04
|  | 类别 | 医用电梯/无障碍 | 客梯 | 污梯/消防电梯 | 客梯
|  | 机房类型（有/无） | 无 | 无 | 原有机房 | 无
|  | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1
一、 土建尺寸★ |  | 1.机房部分(提供电梯详图)
|  | 机房净高 | / | / | 原有机房 | /
|  | 机房平面尺寸（宽度*深度） | / | / | 原有机房 | /
|  | 机房门窗位置（厅门同侧、后侧、侧边） | / | / | 原有机房 | /
2.井道及地坑部分
|  | 井道结构（剪力墙、砖混、钢结构） | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖混
|  | 井道宽度深度 | 2300X3300 | 2400X2300 | 2350X1860 | 1900X1860
|  | 门洞宽度（如不能修改，请填写） | 1400*2300 | 1100X2300 | 1400X2300 | 1100X2300
左右门垛尺寸（如不能修改，请填写）
3.层站部分
|  | 门洞尺寸(宽*高)（如不能修改，请填写） | 1400*2300 | 1100X2300 | 1400X2300 | 1100X2300
|  | 各楼层高度（层间距离） | B1：4.850M; 1F：4.2M, 2F：4.2M, 3F：4.2M， 4F~8F:3.5M
|  | 提升高度 | 27.95M | 26.60M | 31.45M | 26.60M
|  | 井道安全门（如有） | 无 | 无 | 无 | 无
二、主要技术参数 |  | 额定载重量（±5%以内） | 1800KG | 1200KG | 1000KG | 800KG
|  | ★额定速度（可正偏离） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | ★层站门数 | 8 | 8 | 9 | 8
|  | ★轿门数量 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ★顶层净高（吊钩以下净高） | 4500 | 4500 | 4170 | 4300
|  | ★控制方式 | BL | BL | BL | BL | 2024.04.25 02/03是单梯还是并联，速度不一样，所以单梯
|  | ★开门方式 | 双折旁开 | 中分 | 双折旁开 | 双折旁开
|  | ★是否贯通 | 否 | 否 | 否 | 否
|  | ★井道（净）尺寸（宽度*深度） | 2300X3300 | 2400X2300 | 2350X1860 | 1900X1860
|  | ★井道（净）尺寸（底坑深度） | 1500 | 1600 | 1400 | 1600 | 2024.04.18 坑底深度决定 速度 予以调整
|  | 开门宽度*高度 | 1200X2200 | 900X2200 | 1200X2200 | 900X2200
|  | 轿厢宽度*深度 | 1500X2500 | 1500X1800 | 1600X1400 | 1350X1400
|  | ★轿厢高度（可正偏离）净高 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300
|  | 门保护装置（光幕或安全触板） | 有 | 有 | 有 | 有
三、装潢材质要求 |  | 轿厢天花板 | 中间LED 光源 | 中间LED 光源 | 中间LED 光源 | 中间LED 光源
|  | 轿厢地板 | 20mm厚大理石，样式由甲方指定 | 20mm厚大理石，样式由甲方指定 | 20mm厚大理石，样式由甲方指定 | 20mm厚大理石，样式由甲方指定
|  | 轿厢壁 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定
|  | 轿厢门 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，旁开无LOGO | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，带LOGO | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，旁开无LOGO | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，旁开无LOGO
|  | 轿厢门楣 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定
|  | 轿厢前壁板 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定
|  | 厅门 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，旁开无LOGO | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，带LOGO | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，旁开无LOGO | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定，旁开无LOGO
|  | 门套 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定
|  | 扶手（如有，数量及材质） | 3根抗菌扶手、抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 2根抗菌扶手、抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 1根抗菌扶手、抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定 | 2根抗菌扶手、抗指纹蚀刻不锈钢颜色与式样由甲方指定
|  | 轿内显示器（尺寸、液晶/点阵） | 橙色段码、高硬树脂显示窗 | 橙色段码、高硬树脂显示窗 | 橙色段码、高硬树脂显示窗 | 橙色段码、高硬树脂显示窗
|  | 楼层指示器（式样、液晶/点阵） | 圆形、LED按钮，色系风格与轿厢相应 | 圆形、LED按钮，色系风格与轿厢相应 | 圆形、LED按钮，色系风格与轿厢相应 | 圆形、LED按钮，色系风格与轿厢相应
|  | 对重安全钳（有/无） | 无 | 有 | 无 | 无
|  | 残操（有/无） | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 防火门（2小时） | 有 | 有 | 有 | 有 | 2024.04.25 建筑防火23年新出的规定 防火不小于2.0h
四、主要功能要求（标配及选配功能）及新增功能配置 | 主要功能要求（标配及选配功能） | ★标配功能 | 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）
选配功能
|  | 自动再平层 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 能量回馈装置 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 司机直驶 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 轿内通风及照明自动关闭 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 满员自动通过 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 轿门锁 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 纳米水离子空气净化装置 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 轿内反向指令消除 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 轿厢节能功能 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 防捣乱 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 独立运行 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 开门保持延时 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | IC卡控制 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 停电自动平层 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 火灾应急返回 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 消防员专用开关 | 无 | 无 | 有 | 无
|  | 监控接口（BA或RS485） | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮等） | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 错误指令取消 | 有 | 有 | 有 | 有
|  | 轿厢空调（单冷或冷暖） | 单冷 | 单冷 | 单冷 | 单冷
|  | 五方及应急通话（有线） | 有线 | 有线 | 有线 | 有线
|  | 视频监控线缆及摄像头（摄像头甲方指定） | 有 | 有 | 有 | 有
智慧后勤（需预留“智慧后勤”功能，可监控电梯里程、轿厢内温湿度、异常情况报警、远程传输模块及开放接口） 一、数据接口标准 投标人须确保电梯控制系统具备开放、标准化的数据接口，支持以下至少一种工业标准协议： MODBUS RTU/TCP；BACnet MS/TP 或 IP；OPC UA (需支持DA/AE规范)。 接口需提供完整的API文档，文档须包含： 数据点表：详尽列出所有可读取和写入的数据点地址。 中文描述：每个数据点的功能、含义及业务场景说明。 访问权限说明：明确各数据点的读/写权限及用户角色定义。 调用示例：提供标准格式（如JSON/XML）的请求与响应报文示例。 单位定义：所有模拟量数据（如温度、湿度、里程）的物理单位（如℃、%RH、km）。 故障点位与阈值：明确各类故障报警的触发点位地址、报警阈值及恢复正常阈值。 二、数据传输协议 远程传输模块应支持MQTT 3.1.1及以上版本或HTTP/HTTPS协议，数据上传频率可配置（默认≤5秒/次）。 需支持断点续传功能，网络中断后自动缓存数据并在恢复后补传，确保数据完整性。 三、监控参数要求 电梯里程：实时累计运行里程（精度0.1km），支持历史数据查询（存储周期≥1年）。 轿厢内及电梯机房内温湿度：温度监测范围-10℃~50℃（精度±0.5℃），湿度范围0~100%RH（精度±3%RH）；当前电梯运行方向；当前电梯运行速度（米/秒）；当前轿厢所在楼层； 异常情况报警：包括但不限于困人、冲顶、蹲底、门故障等，报警信号需在3秒内推送至管理平台。 四、数据格式与兼容性 数据格式采用JSON或XML标准格式，需提供示例数据包。接口需兼容主流楼宇自控系统（如西门子、霍尼韦尔等）。
| 新增功能配置 | 到站钟（轿内或厅外） | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 光幕防夹+安全触板双重保护 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 超载超速保护 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 轿厢配备紫外线灯 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 厅门套加厚防撞击 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 一卡通/二维码梯控系统 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 抗菌按钮及抗菌板材 | 无 | 无 | 无 | 无
| 五、重要性能指标 | 光电平层位置 开关 | 即使发光管只发出5%~10%的光通量，也能保证光电开关正常工作； 【注】提供具有CMA认证和CNAS认证的第三方检测机构出具的 检测报告，未提供有效证明材料的不得分。
|  | 振动加速度 | 垂直:≤25 cm/s2水平≤18 cm/s2(提供有效证明材料，例如检测报告、原厂资料等)
|  | 噪声指标 | 符合国标要求
|  | 智能光幕保护装置 | 配置智能光幕保护装置，光幕的技术先进、安全可靠，符合以下要求： 1）扫描光束≥200束（客梯），扫描光束≥170束得（货梯）。 2）外壳防护等级不低于IP65。 需提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告
| 六、核心部件配置 | 核心部件配置：
|  | 曳引机制动器 | 1)曳引机制动器的动作次数（使用寿命）≥2000万次(客梯）,（使用寿命）≥1500万次(货梯）， 2)曳引机外壳防护等级不低于lP43， 3)曳引机能效等级达到一级， 4)曳引机具有可靠的绝缘系统，绝缘等级达到F， 需提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告
|  | 门机——轿门开门装置 | 可靠性、轿门锁结构完整、动作顺畅、无卡阻。 1)动作寿命≥1300万次，未满足要求不得分。 2)开关门噪音≤50dB，未满足要求不得分。 需提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告
|  | 门机——电梯轿门锁装置 | 结构完整、动作顺畅、无卡阻。 动作寿命≥1300万次的； 需提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告
|  | 电梯的控制柜 | 1)具备抗雷击电压≥25.0kV能力； 2)满足宽电压设计（380V±15%）； 3)提供特种设备型式试验证书。 4)需提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告
|  | 缓冲器、限速器 | 提供特种设备型式试验证书（需提供具备CNAS或CMA认证标识的第三方检测机构的检测报告）
|  | 安全钳 | 提供特种设备型式试验证书（需提供具备CNAS或CMA认证标识的第三方检测机构的检测报告）
| 七、其他 | 绿色节能： | 整机能源能效等级所投型号产品采用多种节能技术，所投型号产品采用多种节能技术，投标人可提供相关证明材料，如认证证书等。
|  | 技术创新： | 独属的新功能介绍
|  | 电磁兼容抗干扰 | 提供合格的电磁兼容抗扰度和防护等级测试报告。报告含有CMA认证，文件中制造单位与投标电梯品牌厂家一致。
六大主要部件质保大于等于5年以上，整机质保大于等于2年
1.★项目经理需具备二级或以上建造师（机电工程专业）资格证书，需提供有效证书扫描件。 2.现场安全员具备安全C3证书