## sheet
附件：上海公安学院各区警务训练项目电梯技术参数及功能要求
| 梯号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 位置 | 1#综合培训楼 | 1#综合培训楼 | 1#综合培训楼 | 1#综合培训楼 | 4#宿舍 | 5#宿舍
| 类别 | 客梯兼无障碍电梯 | 乘客电梯 | 乘客电梯（核心产品） | 乘客电梯 | 客梯兼无障碍电梯 | 客梯兼无障碍电梯
| 机房类型（有/无） | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房 | 无机房
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
一、 土建尺寸 | 1.井道及地坑部分
| 井道结构 | 框架 | 框架 | 框架 | 框架 | 框架 | 框架
| 井道宽度深度 | 2750mm*2600mm | 2500mm*2600mm | 2750mm*2600mm | 2500mm*2600mm | 2550mm*2500mm | 2550mm*2500mm
| 门洞宽度 | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm
| 左右门垛尺寸 | 540mm 660mm | 660mm 790mm | 790mm 660mm | 660mm 540mm | 700mm 550mm | 550mm 700mm
2.层站部分
| 门洞尺寸(宽*高) | 1300mm*2200mm | 1300mm*2200mm | 1300mm*2200mm | 1300mm*2200mm | 1300mm*2200mm | 1300mm*2200mm
| 各楼层高度（层间距离） | 1F: 5.1; 2F: 4.8; 3F: 4.8; 4F: 4.1 | 1F: 5.1; 2F: 4.8; 3F: 4.8; 4F: 4.1 | B1F: 4.9; 1F: 5.1; 2F: 4.8; 3F: 4.8; 4F: 4.1 | B1F: 4.9; 1F: 5.1; 2F: 4.8; 3F: 4.8; 4F: 4.1 | 1F~4F: 3.3 | 1F~4F: 3.3
| 顶层净高（吊钩以下净高） | 4400mm | 4400mm | 4400mm | 4400mm | 5900mm | 5900mm
| 井道（净）尺寸（宽度*深度） | 2750mm*2600mm | 2500mm*2600mm | 2750mm*2600mm | 2500mm*2600mm | 2550mm*2500mm | 2550mm*2500mm
| 井道（净）尺寸（底坑深度） | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm
| 井道安全门（如有） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
二、主要技术参数 | 额定载重量 | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1350kg | 1350kg
| 额定速度 | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s | 1.0m/s
| ★层站门数 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5
| ★轿门数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ★控制方式 | 集选 | 集选 | 集选 | 集选 | 集选 | 集选
| ★群控数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| ★开门方式 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分
| ★是否贯通 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
| ★提升高度 | 18.8m | 18.8m | 23.7m | 23.7m | 13.2m | 13.2m
| 开门宽度*高度 | 1100mm*2100mm | 1100mm*2100mm | 1100mm*2100mm | 1100mm*2100mm | 1100mm*2100mm | 1100mm*2100mm
| 轿厢宽度*深度 | 1650mm*1800mm | 1650mm*1800mm | 1650mm*1800mm | 1650mm*1800mm | 1700mm*1800mm | 1700mm*1800mm
| 轿厢高度 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm
| 门保护装置（光幕或安全触板） | 采用的2D红外线感应光幕，交叉式，且光幕光束≥100 束 | 采用的2D红外线感应光幕，交叉式，且光幕光束≥100 束 | 采用的2D红外线感应光幕，交叉式，且光幕光束≥100 束 | 采用的2D红外线感应光幕，交叉式，且光幕光束≥100 束 | 采用的2D红外线感应光幕，交叉式，且光幕光束≥100 束 | 采用的2D红外线感应光幕，交叉式，且光幕光束≥100 束
三、装潢材质要求 | 轿厢天花板 | 照明：中央直接照明 材料：中央乳白色印花照明板，两侧涂装钢板 厚度：200mm | 照明：中央直接照明 材料：中央乳白色印花照明板，两侧涂装钢板 厚度：200mm | 照明：中央直接照明 材料：中央乳白色印花照明板，两侧涂装钢板 厚度：200mm | 照明：中央直接照明 材料：中央乳白色印花照明板，两侧涂装钢板 厚度：200mm | 照明：中央直接照明 材料：中央乳白色印花照明板，两侧涂装钢板 厚度：200mm | 照明：中央直接照明 材料：中央乳白色印花照明板，两侧涂装钢板 厚度：200mm
| 轿厢地板 | PVC 拼花地板 | PVC 拼花地板 | PVC 拼花地板 | PVC 拼花地板 | PVC 拼花地板 | PVC 拼花地板
| 轿厢壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢门楣 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 轿厢前壁板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 厅门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 门套 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
| 扶手 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 轿内显示器 | 橙色段码 | 橙色段码 | 橙色段码 | 橙色段码 | 橙色段码 | 橙色段码
| 楼层指示器 | 橙色段码 | 橙色段码 | 橙色段码 | 橙色段码 | 橙色段码 | 橙色段码
| 预留装修重量 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg
四、主要功能要求 | ★标配功能 | 满足电梯监督检验和定期检验规则（TSG T7001-2023）
选配功能
| 自动再平层 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 能量回馈装置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 轿内反向指令消除 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 轿厢节能功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 防捣乱 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 独立运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 开门保持延时 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| IC卡控制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 停电自动平层 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 火灾应急返回 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 监控接口（BA或RS485） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 副操纵箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮等） | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
| 到站钟（轿内或厅外） | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内 | 轿内
| 错误指令取消 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 轿厢空调 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖
| 视频监控线缆 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 随行音频电缆 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
五、重要性能指标 | 曳引机制动器动作次数 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次 | ≥800万次
| 平层准确度 | ±15mm | ±15mm | ±15mm | ±15mm | ±15mm | ±15mm
| 振动加速度 | 0.20m/s² | 0.20m/s² | 0.20m/s² | 0.20m/s² | 0.20m/s² | 0.20m/s²
| 噪声指标 | 55dB | 55dB | 55dB | 55dB | 55dB | 55dB
六、其他要求 | 重要部件配置要求： | 曳引机、门机、控制柜、安全钳、限速器原厂原品牌 | 曳引机、门机、控制柜、安全钳、限速器原厂原品牌 | 曳引机、门机、控制柜、安全钳、限速器原厂原品牌 | 曳引机、门机、控制柜、安全钳、限速器原厂原品牌 | 曳引机、门机、控制柜、安全钳、限速器原厂原品牌 | 曳引机、门机、控制柜、安全钳、限速器原厂原品牌
| 绿色节能： | 整机能源能效等级证书 | 整机能源能效等级证书 | 整机能源能效等级证书 | 整机能源能效等级证书 | 整机能源能效等级证书 | 整机能源能效等级证书
| 技术创新： | 各厂家根据项目情况自行填写 | 各厂家根据项目情况自行填写 | 各厂家根据项目情况自行填写 | 各厂家根据项目情况自行填写 | 各厂家根据项目情况自行填写 | 各厂家根据项目情况自行填写