空调采购需求

一、项目概述

医院6、9号楼空调自2007年至今已连续运行18年，空调设备老化会影响设备运转效果，增加能耗，故障率逐年增加，至今共接报修40余次，严重影响医院业务正常开展，且其中部分设备主要部件已停产，后续将面临配件供应不足导致维修周期延长的情况。因此，2026年计划对6号楼、9号楼空调进行更换，共计53台分体机，15套多联机，需要提供管理平台，并将数据接入医院BIM系统。同时本院尚有120套VRV，需同样接入医院BIM系统。

二、编制依据

本采购需求标准依据以下法律法规、国家标准、行业标准及上海市地方标准编制：

《综合医院建筑设计规范》（GB 51039）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

《医院消毒卫生标准》（GB 15982）

《医院中央空调系统运行管理》（WS 488）

《医院空气净化管理标准》（WS/T 368-2025）

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

《上海市公共建筑节能设计标准》（DGJ 08-107）

《上海市医院建筑绿色设计标准》（DGJ 08-2139）

《医疗机构集中空调通风系统卫生规范》（DB31/T 1572-2025）

说明：1.以上标准如有更新，按最新标准执行。2.采购需求未列明的技术要求按标准规范执行；若采购需求提出的要求高于标准规范要求的，则按采购需求所列要求执行。

三、土建尺寸、技术参数、功能要求、性能指标、其他要求

详见附表

四、基本要求

（1） ★项目经理需具备机电工程二级建造师及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

（2）近3年内具有类似空调供货及安装项目业绩。

（3）中标单位不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响空调正常运行。

（4）中标单位不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的空调投入使用。

（5）中标单位应提供必要的技术服务和必需的备品配件，指导并协助解决空调安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机验收、出具整机质量证明文件。

（6）中标单位应提供交付检验服务。招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。

（7）投标人应在投标文件中明确项目实施期间的管理人员配置、安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案、类似业绩等。

（8）免费质保期不低于5年。凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费质保期内，免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。同时提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺 5 年内价格不变。

（9）中标人须在项目现场设立空调设备专职驻点人员，负责日常巡检、应急维修及运维保障工作。

（10）更换的空调具备最新的智慧空调功能（包含但不限于远程操控:如遥控器锁定和温度上下限；集中控制、日程管理、分级管理、能耗可视化等功能）。

- 五、施工界面划分

本项目一期6、9号楼空调更新53台分体机，15套多联机，同时本院尚有120套VRV空调需要同步满足管控平台与数据收集功能，将相关监测、运行数据传输至 5 号楼指挥中心。

- 一期6、9号楼空调更新要求

空调电源管线由中标单位施工至设备指定位置，控制柜（箱）出线的管路（或线槽）、电缆敷设、导线由中标单位提供并安装。

6号楼宿舍与电梯机房安装53台分体机，公区安装4套3HP多联机。9号楼公区安装1套10HP多联机，活动室1套8HP多联机，办公室9套3HP多联机。

如需吊装，6号楼高度为16米，9号楼高度为10米。

中标单位负责提供安装所需辅材及调试。

采购单位提供临时场所并指定施工现场内的垃圾堆放点，中标单位负责自行施工过程中的建筑垃圾清理及外运。

空调室外机基础、支架由中标单位负责提供及安装。

空调调试期间，采购单位提供二级电箱并接线至指定位置，以满足调试电源所需的独立电源。

（二）全院VRV空调信息化要求

全院VRV空调需具备智能管理控制系统，实现远程控制，并接入院方现有的BIM平台，由中标单位负责完成。包含但不限于远程操控:如遥控器锁定和温度上下限；集中控制、日程管理、分级管理、能耗可视化等功能。

施工过程需确保医院现场业务正常开展，投标人需提供施工方案。

- 六、工期要求

自合同签订之日起30日内，中标人须完成全部空调设备的供货、安装、调试并交付医院正常使用。