热泵机组采购需求

一、建筑物基本情况

新建项目

机组安装位置：屋面（标高 32.100米）

二、执行标准及规范

所提供产品参考执行以下国家、地方及行业标准的要求：

- 设计相关标准​​

GB 50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB/T 18430.1《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》

GB/T 19409 水（地）源热泵机组

GB/T 45477 《无油悬浮离心式冷水（热泵）机组》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

GB/T 50378 《绿色建筑评价标准》

2、施工安装规范​​

GB 50243《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50316《工业金属管道设计规范》

3、能效与环保标准​​

GB 19577《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》

GB 55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》

4、安全与验收规范

GB 55037《建筑防火通用规范》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T 19001《质量管理体系要求》​​

GB 50314《智能建筑设计标准》

- 上海市节能标准​

DG/TJ08-107《公共建筑节能设计标准》

DG/TJ08-2090《绿色建筑评价标准》

DGJ08-113 《建筑节能工程施工质量验收规程》​​

三、基本要求

1、设备名称：

空气源四管制螺杆式热泵机组

2、数量： 4  台

3、功能实现目标：

四管制热泵机组可实现全年稳定提供冷、热水，具备五种运行模式：①单制冷，②单制热，③制冷+制热（设备自动平衡冷热量），④制冷热回收（制冷优先，制冷量大于制热量）⑤制热冷回收（制热优先，制热量大于制冷量）。

- ★需提供投标产品中文选型报告（若为英文报告需标注中文注释）

- 基础技术参数要求

4.1共性设计工况

冷水进/出水温度：12℃/7℃。

热水进/出水温度：40℃/45℃。

额定水流量按GB/T 18430.1执行。

冷水侧换热器、热水侧换热器水侧承压均不低于1.0 MPa。

选型污垢系数：冷水侧换热器选型污垢热阻0.018 m²·℃/kW，热水侧换热器选型污垢热阻0.044 m²·℃/kW。

4.2螺杆式四管制热泵机组设备参数要求（按4.1共性设计工况要求测定）

| 编号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | ★设备类型 | 空气源四管制螺杆式热泵机组 |
| 1.1.2 | ★压缩机类型 | 半封闭螺杆式 |
| 1.1.3 | ★外形尺寸（长×宽）高度不作限制 | 长*宽≤8500*2400mmmm |
| 1.1.4 | ★运行重量 | ≤11500kg |
| 1.1.5 | ★制冷量 | ≥895 kW |
| 1.1.6 | ★制冷剂 | 环保冷媒 |
| 1.2.1 | ▲名义工况COP（3分） | ≥3.3； |
| 1.2.2 | ▲名义工况CSPF（3分） | ≥4.0；提供100%、75%、50%、25%负荷性能指标及支持材料 |
| 1.2.3 | ▲名义工况制冷输入功率（2分） | ≤263 kW |
| 1.2.4 | ▲名义工况制热输入功率（2分） | ≤253 kW |
| 1.2.5 | ▲名义工况制热量（2分） | ≥917 kw |
| 1.2.6 | ▲名义工况冷水侧换热器水压降（1分） | ＜40 kPa |
| 1.2.7 | ▲名义工况热水侧换热器水压降（1分） | ＜40 kPa |
| 1.2.8 | ▲热回收量（1分） | ≥1090 kw |
| 1.3.1 | 电源 | 380V-三相-50 Hz |
| 1.3.2 | 部分负荷稳定运行范围 | 支持20%～100%负荷持续运行 |
| 1.3.3 | 安装配件 | 配置适配的减振装置、水流开关等 |
| 1.3.4 | 换热器 | 壳管式 |
| 1.3.5 | 噪声 | ≤82dB(A) |
| 1.3.6 | 电机防护 | 防护等级不低于IP54，绝缘等级不低于H级 |
| 1.4.1 | 风机总风量 | ≥30*104m3/h |
| 1.4.2 | 风机总功率 | ≤29 KW |

- 设备功能特性要求

1、核心部件要求

1.1压缩机：高效变频压缩机

1.2水侧换热器：壳管式，采用高效换热铜管。

1.3空气侧换热器：高效亲水波纹型铝翅片换热器，内置优质铜管。

1.4膨胀阀：电子膨胀阀，自备电源，防止突然停电造成压缩机液击。

1.5四通换向阀：耐制冷剂腐蚀、适应系统高低压和温度变化范围，换向可靠、密封性能好、铜或不锈钢结构，线圈绝缘等级适应控制系统。

1.6风机：高效变频外转子风机，采用铝合金材质叶片。

1.7经济器：配置高性能经济器，强化换热，增加机组过冷度。

1.8机组整体性：整机出厂，供电为一组电缆（最大运行电流≤610A），冷热水接口各一对。

2、安装配件要求

配置合适的弹簧减振装置（提供选型计算书）、水流开关等配件，对机组零部件进行防锈处理。

水泵连锁：机组可以实现冷水、热水侧水泵的连锁控制，且当机组单制冷/热模式运行时，可以只运行冷/热水侧水泵。

3、智能控制功能

3.1自动控制：支持水温、压力、负荷自动调节，具备故障自诊断功能。

3.2物联网接入：支持标准通讯协议，可接入楼宇自动化系统（BAS）。

3.3操作界面：彩色液晶显示屏、触屏or按键操作，维护所需信息能完全体现。

3.4智能除霜功能：机组采用智能化逆循环除霜方式，节能可靠。提供发明专利证书（如有）。

4、机组保护措施

在电气、温度、压力、机械、环境适应等方面对机组提供有效的保护措施，能够保证机组在异常工况下快速调整运行模式或停机，避免压缩机烧毁、换热器冻裂等部件损坏，保障运行安全和能效稳定性，防止低温衰减等。

5、长期运行验证

机组设计使用寿命情况，及投标品牌机组的长期实际运行数据（如能效衰减率）。

- 主要材料（系统）性能要求

空气源热泵机组（冷热风型、冷热水型空气源热泵机组）：

| 绿色要求 | 品质属性要求 |
| --- | --- |
| 1.制冷剂臭氧层破坏潜值ODP=0 2.噪声≤标称值+1 dB(A) | 1.名义工况制冷量≥95%标称值 2.名义工况制热量≥95%标称值 |
| 注：依据T/CECS 10059。需提供第三方检测报告提供支持。 |  |

七、安装与维护要求

1、工作内容要求：包括且不限于设备吊装、就位、调试、验收等，提供配套的弹簧减振器，减少振动传递；提供配套的控制柜及控制柜与本体设备电源的连接；设备干触点/标准通讯接口，开放通讯协议；机组周围预留维护通道。

2、工期要求： 合同签订完成，自接到采购人通知后90天内完成设备供货运输、吊装就位，并根据采购人要求配合总包完成开机调试。。

3、实施方案要求：投标人应在投标文件中明确项目实施期间的安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案等。

4、安装人员要求：项目组成员数量配置能够满足本项目安装进度要求，配备的安装人员持有岗位证书，从业经历丰富。

5、质量体系认证要求：投标人通过质量管理体系认证（ISO9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T45001认证）、环境管理体系认证（ISO14001或GB/T24001认证）。

6、免费售后质保服务期限：要求供应商提供自货物按合同规定验收合格之日起，不低于  3   年的免费质保。

7、售后服务要求

7.1在质量保证期内，负责组织不少于  2  次的使用培训。

7.2 质量保证期内，最少每月进行  1   次定期巡检服务，在巡检时提供巡检单和售后服务日志，最少每年进行  2   次定期保养服务。

7.3电话技术支持服务，响应时间在  2   小时内。需要进场维修的应在  4   小时内达到现场，并在  12   小时内排除故障。若故障在  24   小时内无法修复，应及时告知采购人，并提供应急备用方案。

7.4在质量保证期限内存在质量问题的，中标供应商应当提供免费修理服务，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。在质量保证期内，因产品质量问题发生故障并维修   3    次仍不能正常使用的，供应商应负责免费更换同型号全新整机，并承担合同约定的违约责任。换机后质量保证期重新计算。若同型号设备停产的，供应商应与采购人协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。

7.5质保期外维保内容、质保期外整机维保价格、备品备件价格情况

在质量保证期满后如果继续提供维修服务的，在投标文件中投报维保方案，并按整机保修和单次维修两种情形进行报价：如签署保修合同，投报年度保修合同价（全保）；如不签署保修合同，投报备品备件、上门费及服务费等。

- 其他要求

供应商需提供投标产品制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行、试验设备、研发费用及研发人员、产品制造设备配置、生产管理水平及供应链管理能力的情况介绍。

八、施工界面划分

1、供应商负责设备的供货、运输、吊装到指定的屋面设备基础上；具体安装由总包单位负责安装，供应商配合总包开机调试。

2、供应商负责提供设备的外型尺寸，运行重量等参数，总包单位负责设备基础、减震台座（如有）的制作。

3、供应商负责随机提供弹簧减震器、水流开关、水泵联锁点等配件，总包单位负责接线及安装。

4、投标单位的室外机外型尺寸应能符合现场条件，易于安装，方便运输，同时周边空间除应满足冷却风循环要求外，还应符合环境保护有关规定的要求。机组室外机在不超越所提供的安装条件并确保系统性能的前提下，可以提出优化方案建议。优化方案必须经设计院和采购人确认后方可实施。