## 采购需求
采购需求
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 分值
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率-5%，超出扣分） | 制热功率kW（允许偏差率-5%，超出扣分） | 最大室内机噪音dB(A)（内机高档风量噪音)（允许偏差率-5%，超出扣分） | 最大室外机噪音dB(A) （允许偏差率-5%，超出扣分） | 内机循环风量m3/h（允许偏差率-10%，超出扣分） | APF值 | 每项1.5分。
1 | 分体天井机(变频380v） | 220 | 12 | 13.2 | 4.1 | 3.95 | 50 | 60 | 1900 | ≥4
备注 |  |  | 自带提升泵、含线控器
技术参数分值总计： | [10 empty] | 12
二、技术水平 | [10 empty] | 分值范围
2 |  | 舒适性 |  | 1.根据所投产品的送风能力进行评价，如产品的出风面积和角度等特点，需提供相关证明资料。2.根据所投产品风速调节功能进行评价，根据其可调档数、精度、范围进行评分，需提供等相关证明资料。3.根据所投产品降噪方面技术设计等特点进行评价，需提供相关证明资料。 | [6 empty] | 0-6
3 |  | 自清洁能力 |  | 根据所投产品的自清洁能力进行评分，根据自清洁技术水平、自清洁效果、自清洁方式综合评价，需提供相关证明材料。 | [6 empty] | 0-3
4 | 4.2.1 | 控制方案 | 控制功能 | 根据所投产品的控制终端技术水平、可实现集中控制和远程控制等特点及 对以下功能的实现程度进行评分，提供相关证明资料。 | [6 empty] | 0-6
| 4.2.2 |  |  | 1、按场景远程定时：如针对教室，按上课表远程设定“课前30分钟预启、课后15分钟自动关闭”；针对办公室，按工作日/节假日远程切换运行时段，避免空耗。
| 4.2.3 |  |  | 2、按区域远程调温：如统一设定节能温度阈值（如夏季26-28℃、冬季18-20℃），远程监控并修正异常温度（如学生私自调低至20℃），防止过度制冷/制热。 （可设置权限，比如温度锁定，开关机权限等）
| 4.2.4 |  |  | 3、按需求远程启停：遇临时停课、活动取消等情况，可远程批量关闭对应区域空调，无需人工逐个检查，避免“设备空转”浪费。
| 4.2.5 |  |  | 4、根据使用方需求，每栋教学楼集中控制面板通过网络传输到后台pc电脑端进行控制。也可根据空调厂家提供的通讯协议，通过第三方控制平台进行编程控制，再传输到后台pc电脑端进行控制。
| 4.2.6 |  |  | 5、网络连接方式：通过学校内网传输，当内网无网络时，自动切换4G网络。
| 4.3.1 |  | 定时功能 | 根据所投产品的24h定时功能、自由设定关机时间等特点进行评分，提供相关证明资料。 | [6 empty] | 0-1
| 4.3.2 |  | 自动断电记忆,智能恢复设置功能 | 根据所投产品的自动断电记忆，智能恢复设置等特点进行评分，提供相关证明资料。 | [6 empty] | 0-1
5 |  | 环保冷媒 |  | ★本项目所投产品需使用环保冷媒（如R410A、R32等） | [6 empty] | /
技术水平分值总计： | [10 empty] | 17
三、项目概况
为切实改善办学条件，提升育人环境，拟于临港校区教室安装吸顶式空调。涉及上海电力大学临港校区3栋公共教学楼86㎡教室20间，106㎡教室2间，108㎡教室82间，130㎡教室6间，需要满足不同教室制冷量、制热量需求，在确保环境舒适的前提下，兼顾节能、环保。对整个项目涵盖范围内的设施设备有集中控制手段，同时有相应的应急处置办法。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务要求 |  | 此次投标所投分体天井机及集中控制系统质保期至少2年，安装工程质保期至少2年，并提供相关承诺资料。
| 售后服务响应时间要求 |  | 承诺在质量保修期内，24小时全天响应，一旦接到采购人的报修电话，中标人应在2小时内到现场免费维修，4小时内完成修复工作优先考虑。 一旦出现故障，设备可自动将故障信息通知到使用方及厂方，确保第一时间响应。
| 服务内容与计划要求 |  | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 |  | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 |  | 提供免费质保期后备品备件清单及价格，并承诺3年内价格不变。
五、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 |  | 新设备的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、集控系统调试、装饰修复等全部内容，包括现场安装条件涉及到的运输、就位（含吊装）、外机支架、水电、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 交接界面 |  | 1、中标供应商工作内容：新设备货到现场（含运费、保险费）、提供相关主材辅材、安装调试、人员培训直至验收合格，交付使用。
2、冷媒管道：中标供应商 负责全部空调冷媒管道及配套保温管道及相关辅材的材料供货与安装；空调冷媒管线穿墙、洞及封堵，室内冷媒立管装饰管安装。
3、冷凝水管：中标供应商负责全部冷凝水管及对应保温管道、相关辅材的材料供货与安装。
4、信号线：中标供应商负责内机至外机信号线的安装。
5、设备内外机电源线：中标供应商将空调内、外机电源连接线引线至空调的室内、外机旁，且预留足够长度；室内、外机的电线与设备的接驳完成（含室外空调机的分配电箱及连线）。
6、室外机支架：中标供应商负责空调室外机支架的全部配套工作。
7、集中控制系统安装及调试。
8、装饰修补。
| 安装进度要求 |  | 按项目进度要求进行施工，甲方提前10日通知乙方交货时间及数量，乙方在20日内完成所有设备交付、安装、调试工作、验收。
| 安装工序要求 |  | 按照国家及行业规范标准执行，由供应商自报。
| 安全措施要求 |  | 满足现行国家及行业的安全标准，由供应商自报。
| 安装人员配备 |  | 满足现行国家及行业的安全标准，由供应商自报，★本项目的项目经理需具有国家二级及以上建造师（机电）资格证书。
| 质量控制 |  | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
| 网络配置 |  | 本项目控制系统所需的4G网络流量卡由中标供应商提供。
序号 | 名称 |  |  |  | 规格 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
(一) | 空调设备
1 | 临港校区第1教学楼,分体四面嵌机 |  |  |  | 5P |  | 16 | 套
2 | 临港校区第2教学楼,分体四面嵌机 |  |  |  | 5P |  | 102 | 套
3 | 临港校区第3教学楼,分体四面嵌机 |  |  |  | 5P |  | 102 | 套
4 | 86线控面板 |  |  |  | 线控面板 |  | 220 | 个
5 | 安装费 | [5 empty] | 220 | 套
小计
(二) | 管路工程
1 | 紫铜管（含保温） |  |  |  | Φ15.88(壁厚1.0mm) |  | 6556 | 米
2 | 紫铜管（含保温） |  |  |  | Φ9.52(壁厚0.8mm) |  | 6556 | 米
3 | B1橡塑保温管 |  |  |  | φ16*15 |  | 6556 | 米
4 | B1橡塑保温管 |  |  |  | φ10*15 |  | 6556 | 米
5 | 内外机双绞屏蔽线2×0.75mm2 |  |  |  | 屏蔽信号线 |  | 6856 | 米
6 | 线控器控制线 |  |  |  | 双绞屏蔽2×0.5mm2 |  | 2200 | 米
7 | 阻燃PVC管，满足《建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 10002.1）标准，遇火能抑制燃烧、减少烟毒释放- 规格适配：PVC20指公称外径20mm |  |  |  | 线控器PVC20 |  | 1800 | 米
8 | 楼板开孔及修补防水 | [5 empty] | 276 | 个
9 | PVC冷凝水管保温管 |  |  |  | DN25-DN32 |  | 2685 | M
10 | B1橡塑保温管 |  |  |  | φ25-32*15 |  | 2685 | M
11 | 内机吊装丝杆 |  |  |  | φ10 |  | 440 | M
12 | 吊装丝杆 |  |  |  | φ0.8 |  | 880 | M
13 | 螺母垫片膨胀管,室内机减震垫 | [5 empty] | 1 | 项
14 | 连接集中控制网关 | [5 empty] | 220 | 个
15 | 制冷剂 R32 | [5 empty] | 319 | KG
16 | 室内电箱到室内机电源线 |  |  |  | YJV-5x2.5 |  | 12221 | 米
17 | 阻燃PVC管，满足《建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 10002.1）标准，遇火能抑制燃烧、减少烟毒释放'- 规格适配：PVC20指公称外径20mm |  |  |  | PVC20 |  | 11221 | 米
18 | Pvc线盒，配件 | [5 empty] | 1 | 项
19 | 铜管管道装饰,按弹线位置安装竖向轻钢龙骨，间距一般为400-600mm(根据石膏板宽度调整)，需校正垂直度并与沿顶、沿地龙骨固定1。若方柱尺寸较大，需在竖向龙骨间加横向支撑龙骨(如通贯龙骨)以增强稳定性。 |  |  |  | 临港室内上下竖管 |  | 480 | m² |  |  | 轻钢龙骨骨架，12厘纸面石膏板、必要时钢方管加固
20 | 墙面刷涂料 |  |  |  | 环保涂料无甲醛 |  | 480 | m² |  |  | 管道井墙面乳胶漆及两侧墙面乳胶漆修复，专用补缝腻子嵌平后贴防裂绷带，批嵌二遍腻子，打磨后涂刷一底二面内墙乳胶漆
小计
(三) | 外墙工程
1 | 外机固定支架,(热镀锌槽钢12#) |  |  |  | 现场制作钢架 |  | 220 | 付
2 | 外机橡胶减震器 | [5 empty] | 220 | 套
3 | 冷媒管支架H型离地托架托臂不锈钢角钢支架定制厂 |  |  |  | 冷媒管支架H型 |  | 120 | 个
4 | 室外机冷媒管（铝板保护外壳） | [5 empty] | 1320 | 米
5 | 外机接地线,热镀镀锌扁铁的连接接地 | [5 empty] | 1 | 项
6 | 外墙防水处理 | [5 empty] | 1 | 项
7 | 国标热镀锌30×30方钢做龙骨架固定装饰百叶 | [5 empty] | 3520 | 米
8 | 1楼空调外机装饰铝合金百叶 (用在1、2、3号教学楼) | [5 empty] | 288 | m² |  |  | 宽度6米，高度1.5米深度1米
9 | 脚手架租赁费用 | [5 empty] | 12000 | m²
10 | 室内管路美化铜管，丝杆，保温管，电线管做和吊顶颜色白色涂料。 | [5 empty] | 1 | 项
11 | 现场保洁、保护清扫 | [5 empty] | 1 | 项
12 | 措施费 | [5 empty] | 1 | 项
小计
(四) | 智能集中控制器工程
1 | 集中控制器 |  |  |  | 集中控制器 |  | 3 | 套 |  |  | 1、2、3号教学楼放一个集中控制,可设置一定的权限开关机温度等， 控制方式通过学校内网，当内网断开时可启动互联网。 不影响后台电脑端使用。
2 | 双绞屏蔽线2×0.75mm2 |  |  |  | 屏蔽信号线 |  | 4000 | M
3 | 户外线管采用KBG线管 | [5 empty] | 3600 | M
4 | 定制控制箱一套 |  |  |  | 定制控制箱一套 |  | 3 | 套
5 | 辅材 | [5 empty] | 1 | 项
小计
备注：
1、此项目投标报价中还应包括在项目现场处理大件垃圾的清理外运费用、与相关专业和单位的协调配合费用，考虑并将报价计入所报综合单价和总价中。
2、以上为主要安装材料清单，供投标人报价参考，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据现场情况自行测算补充并报价。
3、中标报价闭口包干使用，结算不因安装工作量的增加或减少而调整费用。届时甲方会统一组织投标单位现场考察，投标人应到工地考察以充分了解工地全部情况，考虑所需全部费用计入投标报价中，所有风险由投标人自行承担。