## Sheet1
附件：上海市公安局房屋修缮 建国中路30号大院空调更新工程
一、技术参数
序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  | 名义制冷量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 名义制热量kW（允许偏差率-3%，超出扣分） | 制冷功率kW（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 噪音dB(A)（外机四面运转音，内机高档风量噪音）(噪音允许偏差率-5%，超出扣分) | 风量m3/min（外机风量不做要求，内机风量允许偏差率：-10%，超出扣分） | 静压Pa（允许偏差率：-5%，超出扣分） | 其他 | 分值
1 | 3HP多联机室外机 | 1 | 10 | 11.2 | 2.44 | 50 | 75 | 35 |  | 0.11
2 | 8HP多联机室外机 | 4 | 22.4 | 25 | 4.8 | 57 | 168 | 110 |  | 1
3 | 10HP多联机室外机 | 3 | 28 | 31.5 | 6.5 | 58 | 182 | 110 |  | 0.93
4 | 12HP多联机室外机 | 3 | 33.5 | 37.5 | 7.9 | 59 | 189 | 110 |  | 1.12
5 | 14HP多联机室外机 | 4 | 40 | 45 | 9.6 | 60 | 230 | 110 |  | 1.78
6 | 16HP多联机室外机 | 5 | 45 | 50 | 11.5 | 61 | 285 | 110 |  | 2.5
7 | 18HP多联机室外机 | 1 | 50.4 | 56.5 | 12.4 | 62 | 288 | 110 |  | 0.56
8 | 20HP多联机室外机 | 1 | 56.5 | 63 | 14.6 | 63 | 290 | 110 |  | 0.63
9 | 22HP多联机室外机 | 2 | 61.5 | 69 | 17 | 64 | 292 | 110 |  | 1.37
[8 empty] | 室外机合计： |  | 10分
1 | 2.2kw风管机 | 5 | 2.2 | 2.5 | 0.034 | 30 | 9.2 | 80 |  | 0.12
3 | 2.8kw风管机 | 7 | 2.8 | 3.2 | 0.035 | 31 | 9.3 | 80 |  | 0.22
4 | 3.6kw风管机 | 2 | 3.6 | 4 | 0.041 | 31 | 9.4 | 80 |  | 0.08
5 | 4.5kw风管机 | 2 | 4.5 | 5 | 0.048 | 31 | 9.5 | 80 |  | 0.1
6 | 5.6kw风管机 | 6 | 5.6 | 6.3 | 0.075 | 34 | 17.8 | 80 |  | 0.37
7 | 6.3kw风管机 | 2 | 6.3 | 7.1 | 0.087 | 34 | 18 | 80 |  | 0.14
8 | 7.1kw风管机 | 16 | 7.1 | 8 | 0.088 | 34 | 18.2 | 80 |  | 1.26
9 | 10.0kw风管机 | 2 | 10 | 11.2 | 0.12 | 36 | 24.5 | 100 |  | 0.22
10 | 12.5kw风管机 | 16 | 12.5 | 14 | 0.135 | 39 | 28.6 | 100 |  | 2.23
11 | 2.8kw四面嵌机 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.028 | 28 | 12.9 | —— |  | 0.03
12 | 3.6kw四面嵌机 | 12 | 3.6 | 4 | 0.03 | 30 | 13.2 | —— |  | 0.48
13 | 4.5kw四面嵌机 | 6 | 4.5 | 5 | 0.032 | 30 | 13.8 | —— |  | 0.3
14 | 5.6kw四面嵌机 | 3 | 5.6 | 6.3 | 0.035 | 31 | 15.6 | —— |  | 0.19
15 | 7.1kw四面嵌机 | 15 | 7.1 | 8 | 0.038 | 33 | 16.4 | —— |  | 1.19
16 | 8.0kw四面嵌机 | 2 | 8 | 9 | 0.06 | 35 | 23.5 | —— |  | 0.18
17 | 9.0kw四面嵌机 | 15 | 9 | 10 | 0.062 | 35 | 23.5 | —— |  | 1.5
18 | 11.2kw四面嵌机 | 4 | 11.2 | 12.5 | 0.078 | 42 | 25.9 | —— |  | 0.5
19 | 12.5kw四面嵌机 | 3 | 12.5 | 14 | 0.115 | 46 | 32 | —— |  | 0.42
20 | 14.0kw四面嵌机 | 3 | 14 | 16 | 0.118 | 47 | 32.6 | —— |  | 0.47
[8 empty] | 室内机合计： |  | 10分
技术参数分值总计： | [9 empty] | 20分
二、技术水平 | [9 empty] | 分值
2.1.1 | 先进性 | 根据投标产品主要部件的技术先进性、节能性、可靠性进行评分（压缩机、变频器、换热器主要零部件） | [7 empty] | 0-3
2.2.1 | 可靠性 | 根据投标设备整机长期运行可靠性综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [7 empty] | 0-3
2.3.1 | 舒适性 | 根据所投设备的控制逻辑、静音技术以及其他可以保障用户舒适性的技术手段进行综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [7 empty] | 0-2
2.4.1 | 智能性 | 根据投标产品的控制灵活性、故障报警的便捷性、以及对于空调运行情况分析、提供节能管理优化建议等综合评分（提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料） | [7 empty] | 0-2
技术水平分值总计： | [9 empty] | 0-10分
三、安装工程要求及材料清单
安装 | 安装范围要求 | 所有旧设备、管道拆除，空调设备的安装、调试、验收、室内外机安装、凝结水管（含保温）安装，铜管及保温安装、信号线及控制线敷设接线、线控器安装、吊顶拆除及修复，场地施工的保护措施，不包含空调室内机、室外机电源线，不包含控制线管墙面开槽及预埋。包括现场安装条件涉及到的运输、就位（吊装）、基础条件、分批（楼层）施工、安全文明施工要求、除水电外的试运行所需耗材耗料及投标人认为应考虑的其他因素。
| 安装进度要求 | 结合现场使用单位要求进行供货和安装，甲方提前 10 天通知乙方交货时间及数量，在收到供货通知后的60天内完成交付、安装、调试，且同时需满足现场进度要求。
| 安装人员配备 | 1.“★”条款：项目经理需具备 二级建造师（机电专业） 资格。 2.提供项目组成员配备及相关工作经历，资格或岗位证书情况。
| 质量控制 | 应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
序号 | 安装材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、系统安装材料
| 室内机拆除费 |  | 台 | 122
| 室外机拆除费 | 模块 | 台 | 24台
| 风口拆除 |  | 个 | 116
| 线控器拆除 |  | 个 | 122
| 装修开洞拆除 |  | 个 | 122
| 原有管路拆除 |  | 项 | 7
| 外机基础及支架拆除 |  | 项 | 7
| 安装费 | 人工费及所有辅材 | 台 | 122
| 铜管 |  | 项 | 1
| 水管 |  | 项 | 1
| 保温 |  | 项 | 1
| 信号线 |  | 项 | 1
| 线管 |  | 项 | 1
| 室外机槽钢基础 | 模块 | 台 | 24
| 楼层场地保护费 |  | 项 | 7
| 楼层场地清理费 |  | 项 | 7
| 楼层家具保护费 |  | 项 | 7
| 楼层消防设备保护费 | 烟感、喷淋 | 项 | 7
| 管道安装难度费 | 冷媒管、冷凝水管 | 台 | 122
| 装修修复 | 涂料、补洞等 | 项 | 7
| 施工垃圾清运费 |  | 项 | 7
| 环保冷媒 | R410A | kg | 366
| 室内机难度费 |  | 台 | 122
| 帆布软接 |  | 个 | 58
| 酚醛风管 |  | 平方米 | 126
| 风管施工难度费 |  | 平方米 | 126
| 室外机吊车费 |  | 项 | 7
| 阳台层室外机风帽 | 拆除及安装 | 个 | 8
| 阳台层室外机及搬运 | 拆除难度费 | 台 | 8
| 阳台层室外机及搬运 | 安装难度费 | 台 | 8
安装工程费合计
备注：以上为主要安装材料清单，关于安装所涉及的其他辅材，投标人依据工作量自行测算补充并报价，设备数量、技术参数及安装范围不变的情况下总报价包干使用。投标人需考虑到除清单外其他本施工所需费用，后期中标后不得以任何理由增加费用。
四、售后服务要求
售后服务 | 售后服务响应时间要求 | 售后服务的响应时间：不超过4小时；到达现场时间：不超过12小时 ；免费质保期：不少于 24个月。
| 服务内容与计划要求 | 免费保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。免费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。保修期内，空调系统安装工程以及材料发生的的任何工程质量问题，实行包修、包换、包退、包安装，直至符合质量要求。
| 维保内容与价格要求 | 提供免费质保期后维保内容和价格。
| 备品备件供货与价格要求 | 提供备品备件报价表，质保期满后3年保持不变。