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本项目为上海市科技艺术教育中心青少年科创体验中心开办项目LED大屏系统项目。上海市青少年科创体验中心（以下简称中心）是面向青少年设立的公益性科技创新实践平台。中心汇聚高校、科研院所及企业资源，构建了人工智能、机器人、生物科技等主题互动展区与开放实验室，配备3D打印、VR/AR等前沿设备。通过主题课程与科创赛事辅导，中心致力于激发青少年科学兴趣，培养其创新思维与实践能力。中心立志成为：
育人示范基地：坚持五育融合，培育核心素养，适应多样需求，探索教育规律；
创新实践先锋：秉持公益性，倡导新理念，运用新技术，创立新模式；
资源服务枢纽：协同社会力量，整合优质资源，提供专业服务，推动共同发展。
本项目通过打造集沉浸式体验、互动探索、项目化学习与长周期培养于一体的创新教育空间与拔尖创新人才孵化平台，系统性支撑青少年科技创新教育发展，围绕真实世界的议题与发展趋势，通过“虫洞”体系，全方位构建从课程内容、实践平台到社会与科学资源的支持网络，培养学生发现与解决实际问题的能力。引导学生像科学家一样，针对有意义的现实问题，综合运用学科知识、跨领域思维及工程实践，形成创新成果。作为“新时代升级版的少科站”，推动以下升级：
育人模式升级：强化体验与实践，赋予学生面向未来的信心；
实践场景升级：深化教学互动，促进师生共同成长；
赛事体系升级：融合教育空间，优化以赛促评的机制；
资源枢纽升级：汇聚优质资源，服务各级学校与师生需求。
[bookmark: _Toc12559]项目地点
上海市青少年科创体验中心
[bookmark: _Toc16788]项目内容
本次采购范围涵盖但不限于：LED显示设备、安装支架、智能配电箱、视频处理器等配套设备及安装调试（含配套桥架、线管、电缆电线、网络等控制信号线缆，详见货物采购清单）。供应商须负责所供货物的深化设计、生产、供货、运输、安装、调试、试运行、培训及验收等全过程服务。
功能整体要求 
    超高清呈现：近距离观看仍无颗粒感，细节更真实；
    稳定可靠：支持长时间不间断运行，零黑屏、零故障；
    沉浸体验：高对比、广视角，营造科技感与未来感；
    绿色低碳：低功耗运行，契合中心的可持续理念；
特别要求
本项目总集供应商另行组织标段招标采购，本项目中标供应商需对接总集供应商，在本次采购范围涵盖内积极响应总集供应商安装、调试、培训等配套管理工作。本项目中标供应商须充分考虑项目实施过程中因场地条件、功能需求变化或设计优化等因素导致的方案调整，配合采购人及管理单位进行优化设计方案，提供深化设计配合服务，确保高质量完成LED显示系统设备安装调试工作。
投标报价包含全部费用：本项目投标总价为包干总价，包含设备、深化设计、供货运输、装卸、辅材、支架结构、线缆桥架、安装、调试、联调、培训、检测、验收、质保、备品备件、现场配合、保险、税费等一切完成本项目交付使用的全部费用。

供货期及实施进度
总体供货期
自合同签订生效之日起30天内完成全部货物的供货、安装调试及验收交付（具体以合同约定为准）。
进度配合要求
供应商须无条件配合土建、装修及其他专业分包单位的施工进度，根据现场实际情况调整安装时序，确保与整体工程同步推进。



质保期及售后服务
质保期限
整体质保期：自最终验收合格之日起不少于 2年
质保期内服务
7×24小时响应：提供全天候技术支持热线，接到报修通知后0.5小时内响应，2小时内到达现场（市内），一般故障4小时内修复。
备品备件保障：在项目地设立备品备件库，各规格LED显示面板、连接线、接收卡、电源组件现场备货不低于本项目同规格总量的2%，供维修周转使用，关键设备故障无法修复时提供同档次或更高档次备用机，确保教学活动不受影响。
定期巡检维护：每周开展一次主动维修服务，对使用中出现的损坏点进行更换维修。每月度开展一次主动巡检维护服务，出具设备运行状态报告及维护建议。
质保期满后服务
提供终身技术支持，维保费用不得超过原合同金额的3%/年。优先保障备品备件供应期限不少于设备投入使用后5年。


货物清单
货物需求清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	室内LED屏P1.25COB
（核心产品）
	111.78
	平方
	包含包边，结构，智能电箱，接收卡发送卡、视频处理器以及综合布线等配件及辅材。

	2
	室内LED屏P1.25COB
	5.67
	平方
	包含包边，结构，智能电箱，接收卡发送卡、视频处理器以及综合布线等配件及辅材。

	3
	室内LED屏P1.25COB
	5.67
	平方
	包含包边，结构，智能电箱，接收卡发送卡、视频处理器以及综合布线等配件及辅材。

	4
	室内LED屏P1.25COB
	5.67
	平方
	包含包边，结构，智能电箱，接收卡发送卡、视频处理器以及综合布线等配件及辅材。

	5
	室内LED屏P1.25COB
	5.67
	平方
	包含包边，结构，智能电箱，接收卡发送卡、视频处理器以及综合布线等配件及辅材。

	6
	无缝高清矩阵切换器
	1
	台
	

	7
	HDMI 超高清无缝输入卡
	4
	张
	

	8
	HDMI 超高清无缝输出卡
	4
	张
	



清单调整机制：本项目货物清单为基准清单，实施过程中因功能优化、场地限制或招标人需求调整，经双方确认的清单调整（数量增减或型号优化），供应商须无条件配合，单价按合同约定的变更计价原则执行。
★室内LED屏须为同一品牌。

设备规格参数要求（纳入评分的技术要求）
	序号
	设备名称
	项目特征/参数指标
	数量
	单位

	1
	室内LED屏1（P1.25COB）（核心产品）
	1.显示屏尺寸：13800mm*8100mm
2.封装方式：▲采用RGB 3IN1 COB集成封装,全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um,无键合线（提供产品说明书或第三方检测报告等证明材料）。具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求；
3.像素点间距≤1.25mm；
4.像素构成：1R1G1B；
5.像素密度：≥640000点/m²；
6.箱体尺寸：600*337.5mm；
7.白平衡亮度≥600cd/m²；
8.显示屏箱体采用压铸铝箱体材质，一次性压铸成型，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸；
9.▲对比度：≥10000：1，色温：100-15000K可调（提供产品说明书或第三方检测报告等证明材料）；
10.灰度等级：≥18bit；
11.刷新率≥3840Hz；
12.换帧频率：≥50/60Hz；
13.亮度均匀性≥99%；
14.亮度鉴别等级：C级BJ≥20；
15.视角水平视角≥170°垂直视角≥170°；
16.色域覆盖率：≥120%NTSC；
17.发光点中心距偏差≤0.15%；
18.平整度、拼接间隙≤0.1mm；
19.除湿功能：支持自动除湿，支持有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠；
20.峰值功耗（600nits）：≤350W/m²；平均功耗（600nits）：≤120W/m²；
21.接触电流：LED 显示屏接触电流应不大于5.0mA(有效值)；
22.传导骚扰(EMC)：符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；
23.光生物安全：产品具备蓝光护眼多重过渡保护系统，▲蓝光视网膜危害属无危害类（符合GB/T 20145-2006标准要求，（提供第三方检测报告）；
24.▲LED显示屏制造商通过ISO9001（GB/T19001）、ISO14001（GB/T24001）、ISO45001（GB/T45001）、ISO27001（GB/T22080）认证，提供认证证书；
25.▲为保证显示屏清晰度，LED显示屏具备8K和HDR3.0显示能力（提供产品说明书或第三方检测报告等证明材料）。
	111.78
	平方

	2
	室内LED屏2（P1.25COB）
	1.显示屏尺寸：4200mm*1350mm
2.封装方式：采用RGB 3IN1 COB集成封装,全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um,无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求；
3.像素点间距≤1.25mm；
4.像素构成：1R1G1B
5.像素密度：≥640000点/m²；
6.箱体尺寸：600*337.5mm；
7.白平衡亮度≥600cd/m²；
8.显示屏箱体采用压铸铝箱体材质，一次性压铸成型，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸；
9.对比度：≥10000：1，色温：100-15000K可调；
10.灰度等级：≥18bit；
11.刷新率≥3840Hz；
12.换帧频率：≥50/60Hz；
13.亮度均匀性≥99%；
14.亮度鉴别等级：C级BJ≥20
15.视角水平视角≥170°垂直视角≥170°；
16.色域覆盖率：≥120%NTSC；
17.发光点中心距偏差≤0.15%；
18.平整度、拼接间隙≤0.1mm；
19.除湿功能：支持自动除湿，支持有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠；
20.峰值功耗（600nits）：≤350W/m²；平均功耗（600nits）：≤120W/m²；
21.接触电流：LED 显示屏接触电流应不大于5.0mA(有效值)；
22.传导骚扰(EMC)：符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；
23.光生物安全：符合 GB/T 20145-2006标准要求，产品具备蓝光护眼多重过渡保护系统。蓝光视网膜危害应属无危害类（GB/T 20145-2006）。
	5.67
	平方

	3
	室内LED屏3（P1.25COB）
	1.显示屏尺寸：4200mm*1350mm
2.封装方式：采用RGB 3IN1 COB集成封装,全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um,无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求；
3.像素点间距≤1.25mm；
4.像素构成：1R1G1B
5.像素密度：≥640000点/m²；
6.箱体尺寸：600*337.5mm；
7.白平衡亮度≥600cd/m²；
8.显示屏箱体采用压铸铝箱体材质，一次性压铸成型，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸；
9.对比度：≥10000：1，色温：100-15000K可调；
10.灰度等级：≥18bit；
11.刷新率≥3840Hz；
12.换帧频率：≥50/60Hz；
13.亮度均匀性≥99%；
14.亮度鉴别等级：C级BJ≥20
15.视角水平视角≥170°垂直视角≥170°；
16.色域覆盖率：≥120%NTSC；
17.发光点中心距偏差≤0.15%；
18.平整度、拼接间隙≤0.1mm；
19.除湿功能：支持自动除湿，支持有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠；
20.峰值功耗（600nits）：≤350W/m²；平均功耗（600nits）：≤120W/m²；
21.接触电流：LED 显示屏接触电流应不大于5.0mA(有效值)；
22.传导骚扰(EMC)：符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；
23.光生物安全：符合 GB/T 20145-2006标准要求，产品具备蓝光护眼多重过渡保护系统。蓝光视网膜危害应属无危害类（GB/T 20145-2006）。
	5.67
	平方

	4
	室内LED屏4（P1.25COB）
	1.显示屏尺寸：4200mm*1350mm
2.封装方式：采用RGB 3IN1 COB集成封装,全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um,无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求；
3.像素点间距≤1.25mm；
4.像素构成：1R1G1B
5.像素密度：≥640000点/m²；
6.箱体尺寸：600*337.5mm；
7.白平衡亮度≥600cd/m²；
8.显示屏箱体采用压铸铝箱体材质，一次性压铸成型，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸；
9.对比度：≥10000：1，色温：100-15000K可调；
10.灰度等级：≥18bit；
11.刷新率≥3840Hz；
12.换帧频率：≥50/60Hz；
13.亮度均匀性≥99%；
14.亮度鉴别等级：C级BJ≥20
15.视角水平视角≥170°垂直视角≥170°；
16.色域覆盖率：≥120%NTSC；
17.发光点中心距偏差≤0.15%；
18.平整度、拼接间隙≤0.1mm；
19.除湿功能：支持自动除湿，支持有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠；
20.峰值功耗（600nits）：≤350W/m²；平均功耗（600nits）：≤120W/m²；
21.接触电流：LED 显示屏接触电流应不大于5.0mA(有效值)；
22.传导骚扰(EMC)：符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；
23.光生物安全：符合 GB/T 20145-2006标准要求，产品具备蓝光护眼多重过渡保护系统。蓝光视网膜危害应属无危害类（GB/T 20145-2006）。
	5.67
	平方

	5
	室内LED屏5（P1.25COB）
	1.显示屏尺寸：4200mm*1350mm
2.封装方式：采用RGB 3IN1 COB集成封装,全倒装工艺，微米级倒装芯片，最短边尺寸≤90um,无键合线，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求；
3.像素点间距≤1.25mm；
4.像素构成：1R1G1B
5.像素密度：≥640000点/m²；
6.箱体尺寸：600*337.5mm；
7.白平衡亮度≥600cd/m²；
8.显示屏箱体采用压铸铝箱体材质，一次性压铸成型，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸；
9.对比度：≥10000：1，色温：100-15000K可调；
10.灰度等级：≥18bit；
11.刷新率≥3840Hz；
12.换帧频率：≥50/60Hz；
13.亮度均匀性≥99%；
14.亮度鉴别等级：C级BJ≥20
15.视角水平视角≥170°垂直视角≥170°；
16.色域覆盖率：≥120%NTSC；
17.发光点中心距偏差≤0.15%；
18.平整度、拼接间隙≤0.1mm；
19.除湿功能：支持自动除湿，支持有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠；
20.峰值功耗（600nits）：≤350W/m²；平均功耗（600nits）：≤120W/m²；
21.接触电流：LED 显示屏接触电流应不大于5.0mA(有效值)；
22.传导骚扰(EMC)：符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；
23.光生物安全：符合 GB/T 20145-2006标准要求，产品具备蓝光护眼多重过渡保护系统。蓝光视网膜危害应属无危害类（GB/T 20145-2006）。
	5.67
	平方

	6
	无缝高清矩阵切换器
	1.▲矩阵采用纯硬件插卡式标准机箱设计，支持配置≥16×16 路信号切换，支持包括 HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤在内的任意输入/输出信号卡（提供产品说明书或第三方检测报告等证明材料）。
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4 块输入卡、≥4 块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如 HDMI 矩阵，DVI 矩阵，VGA矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入、支持模拟音频与 HDMI内嵌音频同时输出。
6.采用多线程通信技术，支持接入≥1 块控制板卡，具有≥1 路RS-232 接口,≥1 路 RS-485 接口,≥1 路 TCP/IP 端口，支持扩展延长触控屏控制。
7.HDBaseT 输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对 RS-232 和 IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
8.▲机箱前面板内置≥7 英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备 IP 地址、通道信息、切换状态，可进行 IP 地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能（提供产品说明书或第三方检测报告等证明材料）。
9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持 HDR 画质增强功能。
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	HDMI 超高清无缝输入卡
	1．具有≥4 路 HDMI-A 母接口输入和≥4 路 3.5mm 音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与 HDMI 内嵌音频支持选择输入。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD 静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持 EDID 管理功能，可选默认 EDID 或者现场可学习。
	4
	张

	8
	HDMI 超高清无缝输出卡
	1．具有≥4 路 HDMI-A 母接口输出和≥4 路 3.5mm 音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与 HDMI 内嵌音频支持选择输出。
2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。
3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。
4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD 静电保护功能。
5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz
6．支持 EDID 管理功能，可选默认 EDID 或者现场可学习。
	4
	张





人员配置要求
公司资质
具有ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证证书、ISO45001（GB/T45001）职业健康安全管理体系认证证书。
项目团队组织架构
供应商须为本项目配备专职项目管理团队，人员配置包括但不限于：
项目经理：1人
技术负责人：1人
驻场技术员：2人

人员管理要求
1. 驻场要求：关键工序施工期间，项目经理及技术负责人须常驻现场。
2. 变更约束：核心管理人员未经招标人书面同意不得擅自更换；确需更换的，接替人员资历不得低于原配置。
3. 协调配合：项目团队须服从总包/监理及招标人现场管理，积极配合土建、装修、机电等单位开展交叉作业。



培训方案
培训目标
确保采购人使用人员熟练掌握设备操作、日常维护及简单故障排除，实现教学设备设施的规范化、高效化利用。
培训方式与要求
1.集中培训：设备安装调试完成后5日内，组织不少于3场次集中培训，提供印刷版及电子版培训手册（含操作指南、快速入门卡）。
2.现场实操：采用“讲解+示范+实操”模式，确保每位参训人员独立完成操作。
3.在线支持：建立项目专属技术支持群，提供6个月在线答疑服务；制作设备操作短视频教程。
4.进阶培训：质保期内，针对软件升级、功能拓展等提供不少于4次的免费进阶培训。
 
 


验收标准与资料移交
验收阶段
1.到货验收：核对品牌、规格、数量、外观完整性及出厂合格证。
2.隐蔽工程验收：管线预埋、吊顶内设备安装等隐蔽工程须经监理/采购人验收后方可封闭。
3.初步验收：完成安装调试后，进行功能性测试及系统联调，确认技术指标达标。
4.最终验收：试运行完成且完成培训及资料移交后组织最终验收。
资料移交清单
1.产品合格证、质量证明书、检测报告、3C认证等质量文件；
2.深化设计图纸（CAD及PDF版）、竣工图、系统拓扑图；
3.随机技术资料、用户手册、保修卡；
4.操作维护手册、培训记录、备品备件清单；
备注：本需求书未尽事宜，以国家现行相关法律法规、技术标准及合同文件为准。供应商在投标时须逐项响应本需求书各项条款，如有偏离须在投标文件中明确说明。
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