上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）

物业管理服务采购需求
一．委托管理服务的物业概况
（一）物业基本情况
坐落位置： 上海市    黄浦区   南昌路路（街道）  47-59号
四面边界至：东 雁荡路南西 思南路北南昌路
占地面积：18000方米，其中绿地面积6000平方米。
建筑面积：43340平方米，
其中:1号楼全国重点文保建筑2层（科协机关、会场），2号楼5层（办公房、教室、职工食堂），3号楼5层（办公房），4号楼6层（科协机关、办公房、厨房），6号楼2层（院士中心楼），7号楼4层（办公房），8号楼上海市优秀历史建筑（会场1层、地下1层车库、副楼会场3层、展示窗），9号楼地上15层地下2层（大堂、影院、餐厅、办公房、会场、客房，10层半设备层、地下2层车库、设备机房）。
1号楼公用设施、设备情况：（建筑面积5233平方米）
1楼 配电房变压器2台，容量共1260千瓦，品牌型号SCB9-630/10，启用时间2007年5月；
1楼消防水泵2台，功率为15千瓦/台，消防喷淋水泵2台，功率为30千瓦/台，消防稳压水泵2台，功率为5.5 千瓦/台；启用时间2013年；
消防箱   14 套，喷淋头  450 只；
1楼高压开关柜  4  台，启用时间2007年5月；
2楼低压电柜  7  台，启用时间2007年5月；
6.  2楼模拟屏   1     块，启用时间2007年5月；
7.  2楼直流屏、计量柜  3   台，启用时间2007年5月；
8.  各类配电箱、开关箱  30 只，启用时间2013年；
9.  各类空调机（VRV）  50 台，启用时间2013年 ；
10.  卫生洁具  40  套，启用时间2013年；
11. 各类照明灯具   500   套，启用时间2013年；
12. 喷水池  1  座，启用时间2013年；
13. 电梯   1    台；
14. 化粪池  1    座；
16. 电开水炉   2   套；
2号楼公用设施、设备情况：（建筑面积5629平方米）
1. 各类空调机 72 台；（会堂资产）
2. 各类配电箱、开关箱   25  只；
3. 各类卫生洁具  50  套；
4. 各类照明灯具  500   套；
5. 厨房  1  处， 50平方米；
6. 化粪池  1    座；
7. 消防箱   10  套，
3号楼公用设施、设备情况：（建筑面积2225平方米）
1. 各类空调机 5 台；（会堂资产）
2. 各类配电箱、开关箱   20  只；
3. 各类卫生洁具  23  套；
4. 各类照明灯具   200   套；
5．电开水炉   1  套；
6．屋顶生活水箱 8立方米；生活水泵1台，功率为 3千瓦/台；
7. 微型消防站  1  处；
4号楼公用设施、设备情况：（建筑面积4214平方米）
1. 各类空调机（VRV） 32 台；
2. 各类配电箱、开关箱   15  只；
3. 各类卫生洁具  30  套；
4. 各类照明灯具   250   套；
5．生活、消防水箱14立方米；生活水泵2 台，功率为5.5千瓦/台；消防水泵2台，功率为7.5千瓦/台，启用时间2013年；
6. 屋顶生活水箱 8立方米；
7. 厨房  1  处， 120  平方米；
8. 化粪池  1    座；
9. 消防箱   6  套；
6号楼公用设施、设备情况：（建筑面积600平方米）
1. 空调机（VRV） 12 台；
2. 各类配电箱、开关箱  5  只；
3. 各类卫生洁具  10  套；
4. 各类照明灯具  100   套；
5. 电梯   1    台；
7号楼公用设施、设备情况：（建筑面积1200平方米）
1. 各类空调机35 台；
2. 各类配电箱、开关箱   8  只；
3. 各类卫生洁具  22  套；
4. 各类照明灯具  100 套；
5. 微型消防站  1  处；
8号楼公用设施、设备情况：（建筑面积6440平方米）
1.  国际会议中心及副楼、办公楼配电箱、开关箱  50  只，启用时间2007年5月；
2.  国际会议中心及副楼、办公楼空调机（VRV）  70  套，启用时间2007年5月 ，各类空调机  10   套
3.  国际会议中心及副楼、办公楼卫生洁具  46  套，启用时间2007年5月；
4.  国际会议中心及副楼、办公楼各类照明灯具  900  套，启用时间2007年5月；
 国际会议中心B1F地下集水井  5  个，排污水泵10台，功率为2.2千瓦/台，启用时间2007年5月；
国际会议中心及副楼、送、排烟排风机   7   台，启用时间2007年5月；
国际会议中心B1F消防喷淋水泵3台，功率为45千瓦/台，启用时间为2022年7月；喷淋稳压水泵2台，功率为2.2 千瓦/台；消火栓水泵2台，功率为18.5千瓦/台，启用时间2020年6月；地下2层消防稳压水泵2台，功率为7.5  千瓦/台；启用时间2019年12月；
国际会议中心B1F湿式报警阀  1  套，启用时间2007年5月；
9.  国际会议中心B1F稳压罐  2  个，启用时间2007年5月；
10. 消防箱   15  套，喷淋头  300  只，微型消防站  1  处；
11. 电开水炉   1  套。
9号楼公用设施、设备情况：（建筑面积17800平方米）
1. 地下2层配电房变压器2台，容量共2000千瓦，品牌型号沪光，启用时间2001年7月；
2. 高压配电柜6台，低压配电柜13台，启用时间2001年7月；
3. 地下2层生活蓄水池100立方米，屋顶生活、消防水箱60立方米；地下2 层生活水泵2台，功率为30千瓦/台，启用时间2022年7月；
4. 地下2层地下集水井 4 个，排污水泵8台，功率为2.2千瓦/台，启用时间2001年7月；
5. 地下2层消防喷淋水泵2台，功率为75千瓦/台；地下2层消火栓水泵2台，功率为45千瓦/台；地下2层消防稳压水泵2台，功率为5.5  千瓦/台；启用时间2022年7月；
6. 地下2层湿式报警阀  2  套，启用时间2019年8月；
7. 地下2层冷冻水泵 3台，功率为18千瓦/台，启用时间2016年5月；
8. 智能化系统空调BA控制系统1套    ，启用时间2018年12月；
9. 地下2层热水回水泵  2台，功率为4千瓦/台，启用时间2016年5 月；
10. 1-16F变风量空调机  32 台；1-16F风机盘管  210 台；各类空调机  20  套；VRV空调机20  台
11. B2F-屋顶各类洁具  350 套；
12. B2F-屋顶消防箱   74  套，启用时间2001年7月；
13. B2F-屋顶各类喷淋头  1500  只，启用时间2001年7月；
14. B2F-屋顶各种动力、照明、配电柜（箱）  280 只； 
15. B2F-屋顶各类灯具  5000  套；
16. 电开水炉   5  套。
17. 电梯    5    台；
18. 厨房  1  处， 100  平方米；
19. 送、排烟排风机  12  台，正压风机4台，启用时间2001年7月；
公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1、院区车辆出入口4个，人行出入口6个；
2、道路、车行道 2600平方米，人行道400平方米；
3、绿化面积6000平方米，水域   100    平方米；
4、污水管长450米，污水检查井23座；雨水管长600米，雨水检查井 16    座，雨水进水井 25座；
5、路灯37盏，地灯10盏，草坪灯20盏，
6、垃圾箱 20个，果皮箱5个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积16平方米；
7、停车场：室内停车场2个，面积共1320平方米，停车位 80个；露天专用停车场1个，占地面积共60平方米，停车位25位，露天零散停车位67个；自行车停车位40：自行车停放设在2号楼旁。
设备设施保养、服务
	序号
	项目
	备注

	1
	配电系统保养
	一年一次配电柜、箱

	2
	避雷系统保养
	一年一次

	3
	9号楼中央空调系统
	一年二次保养

	4
	各类空调保养
	一年二次保养

	5
	给排水系统保养
	给排水水泵、消防水泵等

	6
	公共区域灭鼠灭虫灭蟑螂
	


（二）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况
业主方提供物业管理用房面积200平方米，其中办公房 1间；工作间5间；仓库1间。
二、物业管理服务要求
（一）一般要求
1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
2、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。一线管理人员应熟悉优秀历史建筑保护要求、技术标 准等，坚持先培训后上岗的原则，积极参加行业协会等部门组织的各类培训活动。
3、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
4、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
5、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
6、对外包服务和外来施工的监管：
（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；
（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
（3）告知相关注意事项；
（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理 （2000 元以上维修另计）
      1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。
      2、中大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。
服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
物业需提供设施设备24小时维修服务，物业接到报修应在20分钟内迅速安排人员到现场处理。
（三）公共设备维护、保养（设备定期专业维修及 2000 元以上维修另计）
公共设备维护、保养的范围：中央空调机房、泵房、配电房、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员需符合国家与上海市相关要求。
    1 、给排水、供水系统：
（l）、建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；
（2）、节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
（3）、保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
（4）、保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；
（5）、定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
（6）、保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
（7）、停水预先通知业主及用户，以便做好安排。
服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，配合具有资质条件的单位对水箱每半年清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。
及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；配合业主将计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；做好计量统计工作节约用水。
2、机电、照明及自动化系统管理：
（1）、对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
（2）、建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。
（3）、供电和维修人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。
（4）、保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保设备安全运行。
（5）、停电限电事先出通知、以免用户措手不及。
（6）、对临时施工工程有用电管理措施。
（7）、发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。
（8）、负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。
（9）、确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员需持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％。每年雨季前配合有资质的专业单位对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。
3、消防系统：
（1）、配合维保单位对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。
（2）、配合维保单位按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。
（3）、配合维保单位对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。
4、空调系统运行维护
（1）、集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。
（2）、建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。
（3）、根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；监管具有资质的专业维保单位定期检查循环泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养，定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养，定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求。定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员及时到达现场进行检查，若无法维修及时通知专业维保单位，在规定时间内维修并将故障原因汇报业主。分体小空调出现故障时，维修人员应在20分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。
设备类总体运行标准详见《上海市物业管理示范大厦标准及评分细则》
（四）公共绿地养护和管理
l、专业的绿化管理，每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。
2、浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。
3、负责水池垃圾的清理，保持水面清洁。
4、草坪：
   (1) 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。
   (2) 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。
   (3) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿。
   (4) 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5裸杂草。
   (5) 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。
5、绿篱、树木
   (1) 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。
   (2) 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。
6、乔灌木、花卉
   (1) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。
   (2) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。
7、植保
   (1) 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。
   (2) 在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。
   (3) 使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。
   (4) 上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。
服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员需符合国家与上海市相关要求。
（5）按照《上海市古树名木保护管理规定》保护古树名木。遇到问题、发现异常情况，应及时报告所在区园林部门。

（五）环境卫生与保洁管理
    1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。
    2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。
    3、区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
    4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。
    5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。
    6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。
    8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。
    9．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。
    10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。
    12．定期清扫各楼天台、设备机房等部门。
    13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液。抹净各类洁具等工作。
    14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。
    15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。
    16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。
17、保持大楼原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作，使物业持久如新。
服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：
外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。
大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净。停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐。
开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。
电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。
电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
垃圾桶桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。
垃圾房袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
（六）垃圾清运、处理
    1、垃圾清运、处理分为：可回收垃圾、干垃圾、湿垃圾、有害垃圾，清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
    2、垃圾清运、处理的范围分为：
   (1) 干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾
   (2) 湿垃圾
   (3) 可回收垃圾
（4）有害垃圾
(6) 干、湿垃圾每天定时清运。
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，可再生废弃物进行回收、处理。
（七）、污水管理
    l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。
    2、为保持污水管通畅，每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持建筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。
服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；配合环卫定期对化粪池清理，每周巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。
（八）卫生管理
灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。
科学有效地进行卫生消毒。
服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂包括公共区域灭跳蚤达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对公共区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。
（九）公共关系管理
    1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。
    2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。
    3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。
服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。
（十）档案管理
    l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。
    2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
3、建立设备、设施、保洁等日常运作管理档案，次月交业主方。
    4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交业主方。

文物保护单位和优秀历史建筑的配合管理
按照《文物保护法》、《上海市文物条例》和《上海市历史风貌区和优秀历史建筑保护条例》等法规条例配合业主实施区域内文物保护单位和优秀历史建筑的管理工作，做好日常巡视等工作。

 物业管理单位除常规巡查以外，进行专项巡查，专项巡查应符合 DG/TJ 08-79 和 DG/TJ 08-108 的相关要求，落实专人专岗，建立巡查档案。在巡查时发现有损害、擅自改动保护部位的，应立即制止，并在24小时内报告委托人。 

 物业管理单位应加强保护铭牌的日常巡查，确保保护铭牌悬挂安全，无遮挡、无涂改、无损坏，发现铭牌遗失或破损的，应在3个日历天内报告市文物局或区房管局历保中心。 
（十二）应急处置

1、物业管理单位应根据物业服务合同的约定，结合文物保护单位和优秀历史建筑实际使用情况，预判可能发生的各类安全隐患和突发性事件，制定应急处置预案，重点针对建筑结构、外墙饰面坠落等情况，建立必要的预警和快速反应机制，完善上报机制。 

2、 物业管理单位应加强事前检查，定期组织演练，加大专业设备投入，发生突发性情况的，应在 3 个日历天内组织抢险解危，并向业主、街道办事处或房屋管理部门报告。涉及文物保护单位应报市文物局。
（十三）消防安全

1、物业管理单位应配合委托方落实消防安全责任，安排人员组织实施日常消防安全管理工作，开展消防安全教育培训，制定灭火和应急疏散预案，增强一线管理人员与使用人的防火安全意识。每年应组织不少于 1 次的应急预案演习。 

2、物业管理单位应配合委托方在区消防部门的指导下主动排查文物保护单位和优秀历史建筑存在的消防安全隐患，如安全疏散、漏气、漏电、危险品等，因地制宜地增设人防、技防设施设备，每季度应组织不少于 1 次全面的防火巡查。

三、物业管理服务人员要求

1、★本项目物业管理服务人员总数不得少于37人。

建议岗位设置如下：
物业管理服务人员设置建议表
	人员类别
	服务岗位
	小计人数

	项目经理
	物业经理
	1

	工程维修人员
	高压值班电工
	8

	
	暖通工
	1

	
	水电维修工
	3

	
	管道工
	1

	
	三行工
	1

	
	工程领班
	1

	工程负责人
	工程主管
	1

	绿化工
	绿化工
	1

	保洁领班
	保洁领班
	1

	保洁工
	保洁工
	18

	合计
	37


2、项目经理要求年龄为50周岁以下，大专及以上学历，需持有中级及以上物业经理证书或四级及以上物业管理师证书，具有3年及以上担任项目经理的物业项目管理经验。
3、工程负责人需年龄为53周岁以下，大专及以上学历，持有工程维修领域四级及以上职业技能等级证书。

4、工程维修人员需满足年龄为60周岁以下，高中及以上学历达到60%，具有岗位相关操作证或上岗证书（如高低压、空调或制冷以及相应水、电、焊等技术等级证书或岗位资格证书。
5、凡属国家规定的特种作业人员（如：高、低压电工，电气焊工，登高作业，电梯操作，锅炉作业等），需持有相应的特种作业操作证或特种作业岗位证书

6、需优先考虑保留原物业人员。

四、物业考核办法
（一）、考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

（二）、考核等级

1、考核分90分（含90分）以上为优秀。

2、考核分89分～70分为合格。

3、考核分69分～60分为基本合格。

4、考核分60分以下为不合格。

（三）、考核实施

业主方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每季度考核一次。

	序号
	项目
	考核内容
	标准分
	考核标准
	得分
	备注

	一
	行

为

要

求

20
	1．按工作性质，统一着装。仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。保洁人员不穿高跟鞋及落脚趾凉鞋。
	4
	现场检查。每发现1人违反规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	2．工作人员在服务区域做到“笑、礼、轻、勤”，文明、礼貌服务。
	4
	现场检查。每发现1人违反规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	3．工作人员不在吸烟点以外的任何场所吸烟。
	4
	现场检查。发现1人违反规定，扣1分。
	
	

	
	
	4．工作间内物品分类摆放，整洁有序。
	4
	现场检查。每发现1处违反规定，扣1分。
	
	

	
	
	5.办公室内保洁工作时，不得翻看、移动任何资料、文件。
	4
	一经反映并查实，本子项不得分。
	
	

	三
	保

洁

要

求

37
	1．室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网。室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘。
	6
	现场检查。每发现1处违反规定，扣0.2分。
	
	

	
	
	2．公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等。 
	5
	现场检查。以1米以外目视检查为准，每发现1处明显不符合规定的，扣0.2分。
	
	

	
	
	3．环卫设施完备，设有干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾箱。垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求。
	5
	现场检查。每发现1处违反规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	4．卫生间空气流通，无异味；金属器具、水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘；盥洗台面干净、整洁，无水渍；镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等；卫生洁具保持清洁；定期消毒，有记录；卫生用品齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品。
	6
	现场检查。每发现1处不符合规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	5．垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒，灭杀虫害，并记录。
	5
	现场检查。每发现1处不符合规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	6．地下室地面整洁，无垃圾、无明显结水、无杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘。
	5
	现场检查。每发现1处不符合规定，扣0.2分。
	
	

	
	
	7．遇下雨或下雪天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯或其他防湿防滑物品。并及时拖擦，无积水。
	5
	现场检查。每发现1项违反规定，扣0.5分。
	
	

	四
	设

施

设

备

运

行

30
	1．房屋日常巡检有记录。对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志。
	6 
	现场检查。未按要求执行，每项扣0.5分。
	
	

	
	
	2．保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。
	6
	现场检查。发现一处，扣0.5分。
	
	

	
	
	3．室内外排水管保持道畅通。
	6
	发生一次问题，扣1分。
	
	

	
	
	4．泵房给排水系统确保正常运行。
	6
	发生一次故障，扣1分。
	
	

	
	
	5．公共照明系统完好。
	6
	现场检查。每发现1处扣0.1分。
	
	

	五
	应

急

管

理

和

其

他

7
	1.有明确的应急预案。
	2
	现场检查。未建立应急方案，本子项不得分。
	
	

	
	
	2.建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话。
	2
	现场检查。未建立应急指挥网络扣1分；应急指挥网络标注信息不全扣1分。
	
	

	
	
	3.组织应急演练，并记录。 
	3
	现场检查。无应急作业演练或记录的，各扣1.5分。
	
	

	六
	其

他

６
	１.人员到岗情况。
	４
	现场检查。缺1岗位扣0.5分。
	
	

	
	
	２.人员流动情况。
	2
	现场检查。人员流动率高于20%扣1分，高于30%扣2分（年龄到期和不符合要求的除外）。
	
	

	合  计
	

	考核人员签名：                  　　　　　　　

 　　年  月  日


（四）、考核奖惩

1、季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并扣除下季度5%的服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，给予书面警告并扣除下季度10%的服务费。连续两个季度考核为基本合格以下的，不再续签下一年度合同。

2、服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿违约金。

（1）服务内容未达到合同及投标文件约定的；

（2）服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

（3）连续３个季度考核６０分以下的；

（4）经现场检查考核，连续３个季度人员实际到岗率低于8０%；

（5）物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

（6）因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

(７) 发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。

物业管理服务费用明细

(一)物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、离职补偿金

6、服装费

7、教育培训费

8、办公费用

9、保险费

10、公司管理费及酬金

11、税金

12、保洁日常消耗材料、单次低于2000元的建筑物日常维修、养护、管理费用及公共设备维护、保养费用，经甲方认可后支付（该部分专项费用为144000元，包含于物业费中，超出部分按实结算）。
13、绿化养护费年专项费用为36000元（不含常驻绿化养护人员费用）。

14、外墙清洗费年专项费用为35000元。

15、灭四害费用年专项费用为45000元。
(二)采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

3、超出2000元限额标准的建筑物日常维修、养护、管理及专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

4、特种设备年检费、高压电试检测费用。

5、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

6、日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

7、安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

8、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

9、垃圾清运费。

10、除物业服务管理费约定以外的费用。

20

