技术需求

一、采购人

上海市工艺美术学校

二、项目概况

本项目为上海市工艺美术学校嘉定校区行政楼（会议中心）空调更新采购项目。

三、技术要求

1、主要规格参数要求

| 序号 |  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 数量 | 名义制冷量 kW（允许偏差率-3%） | 名义制热量 kW（允许偏差率-3%） | 制冷耗电量 kW（允许偏差率-5%） | 噪音（内机：最高风量 外机：四面运转音） dB(A)（允许偏差率-5%） | 风量 m3/min（外机风量不作要求，内机风量允许偏差率-10%） | 静压 Pa（允许偏差率-5%，正偏差不作要求） | 分值 |
| 1 | 6匹侧出风多联式室外机 | 1 | 15.5 | 18 | 4.63 | 53 | 105 | 35 | 0.2 |
| 2 | 20匹上出风多联式空调室外机 | 1 | 56.5 | 63 | 14.5 | 60 | 275 | 110 | 0.74 |
| 3 | 26匹上出风多联式空调室外机 | 1 | 73.5 | 82.5 | 18.2 | 62 | 410 | 110 | 0.96 |
| 4 | 28匹上出风多联式空调室外机 | 1 | 78.9 | 88 | 19.7 | 63 | 475 | 110 | 1.03 |
| 5 | 30匹上出风多联式空调室外机 | 1 | 83.9 | 94 | 21.9 | 64 | 480 | 110 | 1.1 |
| 6 | 32匹上出风多联式空调室外机 | 1 | 89.5 | 100.5 | 24.3 | 65 | 485 | 110 | 1.17 |
| 7 | 40匹上出风多联式空调室外机 | 1 | 111.9 | 125.5 | 29.5 | 66 | 548 | 110 | 1.47 |
| 8 | 42匹上出风多联式空调室外机 | 1 | 118 | 132 | 31.8 | 67 | 550 | 110 | 1.55 |
| 9 | 48匹上出风多联式空调室外机 （核心产品） | 1 | 135 | 151.5 | 34.6 | 68 | 685 | 110 | 1.78 |
| 10 | 3.6kw四面出风 嵌入式室内机 | 24 | 3.6 | 4 | 0.026 | 31 | 12.4 | — | 1.12 |
| 11 | 4.0kw四面出风 嵌入式室内机 | 2 | 4 | 4.5 | 0.029 | 32 | 13.2 | — | 0.1 |
| 12 | 4.5kw四面出风 嵌入式室内机 | 7 | 4.5 | 5 | 0.03 | 32 | 13.5 | — | 0.41 |
| 13 | 5.0kw四面出风 嵌入式室内机 | 6 | 5 | 5.6 | 0.033 | 33 | 15.2 | — | 0.39 |
| 14 | 7.1kw四面出风 嵌入式室内机 | 8 | 7.1 | 8 | 0.035 | 35 | 15.9 | — | 0.73 |
| 15 | 8.0kw四面出风 嵌入式室内机 | 4 | 8 | 9 | 0.06 | 39 | 21.5 | — | 0.41 |
| 16 | 9.0kw四面出风 嵌入式室内机 | 11 | 9 | 10 | 0.062 | 40 | 22.0 | — | 1.28 |
| 17 | 11.2kw四面出风 嵌入式室内机 | 2 | 11.2 | 12.5 | 0.078 | 42 | 25.8 | — | 0.29 |
| 18 | 12.5kw四面出风 嵌入式室内机 | 13 | 12.5 | 14 | 0.114 | 44 | 29.8 | — | 2.11 |
| 19 | 14.0kw四面出风 嵌入式室内机 | 6 | 14 | 16 | 0.116 | 45 | 30.2 | — | 1.09 |
| 20 | 16.0kw四面出风 嵌入式室内机 | 1 | 16 | 18 | 0.158 | 48 | 34.8 | — | 0.21 |
| 21 | 2.8kw内藏风管式室内机 | 2 | 2.8 | 3.2 | 0.029 | 27 | 9.2 | 50 | 0.07 |
| 22 | 3.6kw内藏风管式室内机 | 6 | 3.6 | 4 | 0.031 | 28 | 9.5 | 50 | 0.28 |
| 23 | 5.0kw内藏风管式室内机 | 1 | 5 | 5.6 | 0.055 | 33 | 15.3 | 50 | 0.06 |
| 24 | 14kw内藏风管式室内机 | 8 | 14 | 16 | 0.17 | 40 | 33.5 | 120 | 1.45 |

2、主要技术水平要求

| 评审因素 | 分值 |
| --- | --- |
| （1）多联式空调设备应为节能型机组，对全年能耗水平APF的平均值高低进行评分，并提供中国能效标识网截图，未提供证明材料不得分。 | 0-3 |
| （2）多联机压缩机应具备必要的安全保护功能，包括但不限于高压保护、低压保护、过电流保护、过载保护、过热保护等，确保机组运行安全可靠。 | 0-2 |
| （3）根据上出风多联式空调室外机的压缩机的先进性、成熟可靠性、市场应用广泛性进行评分。 | 0-3 |
| （4）上出风多联机其制冷、制热运行范围应满足国家相关标准要求，并适应项目所在地的极端天气条件。为保证高温天气下的制冷效果，投标人应提供所投上出风多联机在高温环境下的制冷性能说明或技术资料，包括但不限于室外机在不同环境温度下的制冷能力数据（外气环境40度时，连接率100%的制冷能力） | 0-2 |
| （5）投标人需提供所投上出风多联机产品或该品牌同类产品的可靠性验证材料（需提供检测报告或技术白皮书等相关证明材料），以证明其具备长期稳定运行的能力。 | 0-3 |
| （6）室内机应具备可选配或后追加PM2.5过滤网的功能，若具有该功能，应提供过滤效果的相关检测报告（需提供检测报告证明材料），根据过滤性能和效果进行评分。 | 0-1 |
| （7）室内机须具备可选配或后追加除菌净化组件的功能，若具有该功能，应提供净化效果的相关检测报告，根据净化性能和效果进行评分。 | 0-1 |
| （8）自控系统应具备良好的扩展性和安装便利性，便于后续因室内功能变化引起的空调移机、增补等改造需求。 | 0-2 |

3、功能要求

| ▲（1）多联机应具备故障自诊断与远程通讯功能，便于将故障信息及时通知使用方或维护人员，以保障快速响应。提供技术支持资料。 | 2 |
| --- | --- |
| ▲（2）在项目投入运行后的两年内，投标设备制造商可根据使用方需求提供空调运行状态数据（如开关、运行时间、设定温度、故障记录等）的分析报告，并结合实际运行情况提出节能优化建议。提供承诺函，格式自拟。 | 1 |

4、 设备安装调试

中标方负责行政楼（会议中心）原空调拆除并搬运至招标方指定位置，以及新采购空调的安装（含辅材）、调试设备并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试所派人员的一切费用由中标方承担；按照学校开工令要求，30日内完成所有设备交付、安装、调试工作，项目整体交付校方使用。

四、其它要求

1、验收要求、验收标准：

应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

- 售后服务要求

接到采购人的报修电话，中标人应在2小时内到现场免费维修，4小时内完成修复工作。

3、技术培训要求

按照国家及行业规范标准执行，由供应商自报。

4、其它

投标人应按招标文件约定及招标人通知的时间对项目现场及周边环境进行现场考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的有关资料。现场考察内容应包括但不限于设备安装条件、管线布设路径、所需辅材、施工难点及现场环境等，并据此对项目招标需求进行全面分析和评估，确保所投产品、人员配置及技术方案能够满足项目实际需要。本项目采用总价包干方式，中标后不得以任何理由要求增加费用或变更合同价款。

5.附件

（1）行政楼（会议中心）空调安装点位表。

（2）行政楼（会议中心）空调项目安装要求。