


[bookmark: _Toc63785461]奉贤法院庭审系统项目(2026年升级改造)采购需求
项目概况
[bookmark: _Hlk139737799]项目名称：奉贤法院庭审系统项目(2026年升级改造)
实施期限：自合同签订之日起90天内完成建设并通过验收（其中包括至少2周试运行）。
预算金额：1295135元
目前奉贤法院庭审机房面积大约26平方米，内部包括1台运行超过10年的精密空调、8个服务器机柜、1个配电柜，该机房是奉贤法院院本部所有法庭庭审录播主机正常运行、庭审存储设备正常运行以及相关网络设备正常运行的保障，由于经过多年的运行和庭审业务的不断增加，随之而来的信息化设备的增加，造成机柜内部剩余空间不足，同时由于各类设备的增加也造成了机柜内部各类跳线混乱，给信息化运维工作带来的困难，给审判设备的正常运行带来隐患。
目前奉贤法院庭审运维中心约为20平方米，墙面安装1块2*3（6块）运行十年以上的拼接显示屏，1个3工位的控制台，目前庭审运维中心的作用包括：实时监听监看各法庭的庭审、法庭开庭结束后各法庭审判工作的光盘刻录、监听监看庭审会议室运行情况、监控审判区域监控信号等。由于运维中心空间有限，造成不能同时监听监看各法庭开庭情况以及审判区域监控信号，给审判相关保障工作造成影响 。
目前奉贤法院19间法庭配置的智能语音识别媒体主机服役年限长，故障率高，技术架构陈旧，存在音频信号延迟、杂音干扰等问题，影响当事人语音识别的准确度。
[bookmark: _GoBack]是否按XC要求建设：是
[bookmark: _Toc47537134][bookmark: _Toc47539070][bookmark: _Toc47536272][bookmark: _Toc47532891][bookmark: _Toc47536644][bookmark: _Toc47533256][bookmark: _Toc47532255][bookmark: _Toc47531634][bookmark: _Toc48223882][bookmark: _Toc63785463]建设目标
[bookmark: _Toc47536676][bookmark: _Toc47537166][bookmark: _Toc47536304][bookmark: _Toc47539102][bookmark: _Toc47532923][bookmark: _Toc47533288]奉贤法院庭审机房改造后，能够确保奉贤法院审判工作顺利进行，提高法院信息化建设的水平。
项目建设内容
1）庭审机房：
包括拆旧装修工程；UPS及供配电工程；机柜系统；照明系统；环境监控系统；精密空调；气体消防系统；监控系统；门禁系统；综合布线；
2）庭审运维中心：
包括拆旧装修工程；照明系统；供配电工程；门禁系统；音视频系统；综合布线；庭审运维中心配套设备；
3）智能语音识别系统
为法院19间法庭更新智能语音识别系统。
硬件购置清单：
	一、庭审机房

	序号
	产品名称
	类别
	配置要求
	数量
	单位

	1
	天花吊顶
	机房建设
	44平方米天花吊顶工程包括：机房天花防尘处理三遍，600×600×0.8mm铝合金微孔吊顶板，50#天花主副龙骨，L型天花修边和天花工程敷料
	1 
	套

	2
	墙面处理
	机房建设
	90平方米墙面处理工程包括：机房墙面防尘处理三遍，75#墙面轻钢龙骨，12mm墙面石膏板，50mm墙面离心玻璃棉，3000×1200mm墙面彩钢板饰面，100mm宽墙面不锈钢地脚线和墙面工程敷料
	1 
	套

	3
	地面处理
	机房建设
	44平方米地面处理包括：地面防尘处理三遍，20mm地面橡塑棉，600×600×35mm，H=200mm钢制防静电地板，机房踢脚台（防静电贴面），地板钢支架、紧固件及敷料，地面工程敷料和空调防水围堰
	1 
	套

	4
	配电柜
	动力设备
	市电配电柜配置：单路供电，进线开关1个，出线开关：4个,带多功能表
	1 
	套

	5
	配电柜
	动力设备
	市电配电柜配置包括：单路供电，进线开关1个，出线开关：1个（UPS使用），2个（精密空调），15个维修插座，机房照明使用），带多功能表
	1 
	套

	6
	桥架（强电）
	综合布线
	桥架（强电）：200*100*1.5
	30 
	米

	7
	桥架（弱电）
	综合布线
	桥架（弱电）：300*100*1.5
	30 
	米

	8
	电线（照明等辅助）
	综合布线
	电线（照明等辅助）：WDZB-BYJ-2.5
	200 
	米

	9
	电缆(低压配电室至配电柜）
	综合布线
	电缆(低压配电室至配电柜）：YJV1*185mm²
	50 
	米

	10
	电缆(低压配电室至配电柜）
	综合布线
	电缆(低压配电室至配电柜）YJV1*95mm²
	50 
	米

	11
	防雷接地
	机房建设
	防雷接地包括：电源防雷器，30×3mm²接地铜排，L型绝缘子固定桩（含绝缘子），ZR-BVR25mm²接地母线（100m/卷），ZR-BVR6mm²接地分线（100m/卷），等电位连接箱（含100KA等电位连接器）
	1 
	套

	12
	视频监控系统
	机房建设
	200万红外AI半球型摄像机2个；配套软件；智能视频存储（最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码）1台；8TB企业级硬盘单元(3.5")3块
	1 
	套

	13
	服务器机柜
	机房建设
	600mm(W)*1100mm(D)*2000mm(H)，42U，含、机柜侧门板、轻载滑道、1U假面版、理线托盘、水平方向理线架、束线圈、rPDU，全高竖装，输入32A单相，输出接口20*GB 10A+4*GB 16A
	15 
	台

	14
	一体化UPS
	动力设备
	机架容量125kVA，含、温控配电模块、3个30kVA功率模块，24路三相空调配电模块-C40/3P*8-ABB，1块
	1 
	套

	15
	UPS电池
	动力设备
	12V 100Ah阀控式密封铅酸蓄电池
	34 
	只

	16
	铅酸电池柜基础柜
	动力设备
	铅酸电池柜基础柜，≧600mm(W)*1100mm(D)*2000mm(H)，含160A开关组件，T4
	1 
	台

	17
	铅酸电池柜辅柜
	动力设备
	≧600mm(W)*1100mm(D)*2000mm(H)
	1 
	台

	18
	精密空调
	机房建设
	≧2000mm(H)*600mm(W)*600mm(D)，上送风，支持左右下走管，单路供电，1用1备
	2 
	台

	19
	精密空调辅材
	机房建设
	含：铜管组件，3/4"(气管)&3/8"(液管)，100米、制冷剂
	1 
	套

	20
	温度湿度一体化检测
	机房建设
	大屏幕LCD显示、温度湿度一体化检测；具有自恢复自校准功能；12VDC（10V～15VDC）供电；温度范围-20℃～70℃；湿度范围0～100%rh；具有RS485接口，采用标准MODBUS协议；
	4 
	个

	21
	漏水检测
	机房建设
	(1)采用DC/DC隔离电源，防止地线干扰引起漏水检测误报或漏报，不误报；
(2)检测线具有阻燃、防尘、防短路功能，超低温工作，无误报；
	4 
	个

	22
	检测绳
	机房建设
	采用绝缘聚合物材料，耐腐蚀、耐磨损性能；螺旋式设计，强度和柔韧性极好，可弯曲；针对水、油等液体的检测。长度：≧5米
	4 
	根

	23
	空气质量传感器
	机房建设
	高亮度LCD显示；防护等级IP65；防爆等级Exd II CT6；量程0-1000PPM；精度±5%F.S；RS485输出、DC12-24V供电
	1 
	个

	24
	无管网七氟丙烷灭火装置
	机房建设
	无管网七氟丙烷灭火装置
	1 
	套

	25
	七氟丙烷药剂
	机房建设
	七氟丙烷药剂
	100
	KG

	26
	气体灭火控制主机单区
	机房建设
	气体灭火控制主机单区
	1 
	台

	27
	放气指示灯
	机房建设
	放气指示灯
	1 
	个

	28
	启停按钮(编码型）
	机房建设
	启停按钮(编码型）
	1 
	个

	29
	火灾声光警报器（编码型）
	机房建设
	火灾声光警报器（编码型）
	2 
	个

	30
	输入输出模块
	机房建设
	输入输出模块
	6 
	个

	31
	点型光电感烟火灾探测器
	机房建设
	点型光电感烟火灾探测器
	2 
	个

	32
	点型感温火灾探测器
	机房建设
	点型感温火灾探测器
	2 
	个

	33
	半球摄像机
	机房建设
	1、商密能力：内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证。
2、传感器类型：1/2.7"，CMOS最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON）
3、调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°
4、焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34°
5、补光灯类型：红外850 nm，3颗灯珠
6、补光距离：普通监控：≥30 m
7、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
8、在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。
9、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
10、支持数据感知功能，在浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
11、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
	4 
	台

	34
	NVR
	机房建设
	国密NVR配置：1、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求；支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等；支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等；整机具有商密二级证书
2、2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机
3、存储接口：9个SATA接口
4、视频接口：2×HDMI，2×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：16路报警输入，9路报警输出反向供电：1路DC12V 1A；串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA
5、输入带宽：320Mbps；输出带宽：256Mbps
6、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
7、解码能力：最大支持32×1080P
8、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
9、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
	1 
	台

	35
	硬盘
	机房建设
	≧12TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM
	6 
	块

	36
	交换机
	机房建设
	≧24个10/100/1000自适应端口，4个千兆光纤端口，，2个1000Base-SX短波长光纤
	1 
	台

	37
	读卡器
	机房建设
	认证方式：刷卡、刷卡+密码
读卡频率：13.56MHz
按键方式：触摸按键
通讯方式：RS485
	1 
	个

	38
	开门按钮
	机房建设
	开门按钮配置：结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
	1 
	个

	39
	门禁控制器
	机房建设
	1、管控门数：4门；
2、存储容量：10万人（含20万张卡），60万条事件记录；
3、可接读卡器：RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4；
4、门禁功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等；
5、WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；
6、设备采用嵌入式系统，运行内存256M，存储容量4G。
7、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口，接口：LAN接口1个；RS485通讯接口7个；韦根通讯接口4个；I/O输入接口8个；I/O输出接口4个；门磁I/O输入接口4个；开门I/O按钮接口4个；门锁I/O输出接口4个；USB接口1个；蓄电池充放电接口1个；消防接口1个；防拆接口1个。
8、设备应能处理持续时间大于400ms的开关量输入信号。
9、设备应支持本地非明文存储比对结果、身份信息，支持实时加密上传比对结果、身份信息，支持断网续传离线非明文记录。
	1 
	台

	40
	磁力锁
	机房建设
	最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
	1 
	把

	41
	CPU卡
	机房建设
	国密CPU卡，感应频率13.56MHZ；
支持国密SM1算法加密；
容量为8K；
含IC卡功能
	50 
	张

	42
	发卡器
	机房建设
	支持发卡类型：ID卡、IC卡、普通CPU卡、国密CPU卡；
USB2.0接口；
具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
	1 
	个

	43
	综合安防管理
	机房建设
	基础授权：基础包、视频监控、门禁管理;
【关键规格】：100路视频，50个门禁，1万人员;
【基础安防服务】;
设备接入管理：支持商密IPC、商密门禁、商密存储等设备的接入与管理；;
监控资源管理：内置监控点录像计划模板，支持模板的自定义配置管理；;
视频预览回放：支持视频监控画面的实时预览与回放，提供预览视频的一键上墙与云台控制能力；
图片查询：支持配置监控点抓图计划，提供设备抓图信息检索，支持抓拍图片下载到本地，适配非实时及低流量场景需求；;
门禁配置管理：支持人员身份信息（卡片/指纹/人脸）配置，以及不同区域/门禁权限的配置与管理，提供通行记录查询，溯源异常人员；;
门禁设备反控：支持单个或者批量对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作；
事件/告警管理：监控客户端能够实时接收事件/告警信息，支持监控点录像/邮件通知联动；;
电视墙管理：具备视频录像解码上墙能力，支持电视墙场景窗口漫游、分割、拼接等配置；;
图上监控：以地图为载体，支持视频、门禁设备资源上图，报警事件展示、资源操作，实现可视化管理和应用；;
安防业务扩展：可扩容入侵报警、巡更、视频联网、访客等业务。;
【安全技术能力】;
平台授权准入：提供基于授权终端的前置安全准入管控，未经授权终端无法接入监控平台；;
安全身份鉴别：采用基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制；;
多样数字水印：支持采用明文、隐式、二维码、图片等多种水印方式，实现屏幕拍照防泄密与事后溯源取证；;
视频下载加密：支持基于UKey和口令方式的视频/抓图文件下载加密，加密数据只有在授权终端上才可以正常查看；;
日志完整性保护：支持对操作日志进行签名保护，执行审计时根据签名对日志记录进行完整性校验，防止日志被篡改。;
网络接口：2个千兆电口
管理接口：1个HDMI接口+1个DP接口+1个MIC接口+1个 L-OUT接口
USB接口：2个3.0USB口，2个2.0USB口 
内存：64G DDR4
硬盘容量：1T SATA
加密卡：通用密码卡 
机箱：1U标准机箱
	1 
	套

	二、庭审运维中心

	44
	天花吊顶
	机房建设
	天花吊顶工程包括：43平方米机房天花防尘处理，三遍，43平方米600×600×0.8mm铝合金微孔吊顶板，50#天花主副龙骨，43平方米，L型天花修边41米；
	1 
	套

	45
	墙面处理
	机房建设
	墙面处理工程包括：133平方米机房墙面防尘处理，三遍，133平方米墙面乳胶漆处理，采用净味环保涂料，100mm墙面不锈钢地脚线41米；
	1 
	套

	46
	地面防尘处理
	机房建设
	43平方米地面防尘处理，43平方米20mm厚地面橡塑板，43平方米钢制防静电地板600×600×35mm，H=200mm；
	1 
	套

	47
	市电动力配电柜
	动力设备
	市电动力配电柜：进线开关1个50A/3p，出线开关：18个16A/2P（显示屏，终端、维修插座，照明使用）
	1 
	套

	48
	桥架（强电）
	综合布线
	桥架（强电）：200*100*1.5
	30 
	米

	49
	桥架（弱电）
	综合布线
	桥架（弱电）：300*100*1.5
	30 
	米

	50
	电线（照明等辅助）
	综合布线
	电线（照明等辅助）：WDZB-BYJ-2.5
	200 
	米

	51
	电线（拼接屏）
	综合布线
	电线（拼接屏）：YJV3*2.5
	100 
	米

	52
	电线（强电间至配电柜）
	综合布线
	电线（强电间至配电柜）：WDZA-YJY4*16+1*10
	100 
	米

	53
	等电位连接箱
	机房建设
	等电位连接箱（含100KA等电位连接器），1个电源防雷器ZZM1-160/4P，1个，30×3mm²接地铜排，80米，ZR-BVR25mm²接地母线（100m/卷），1卷，ZR-BVR6mm²接地分线（100m/卷），1卷；
	1 
	套

	54
	半球型网络摄像机
	机房建设
	高清红外半球型网络摄像机，2.7-12mm电动调焦镜头，40米红外。
1/2.8" 200W像素高性能传感器，0.0002Lux星光级超低照度，120dB超宽动态。H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置TF卡槽。
	2 
	台

	55
	46寸液晶拼接单元
	音视频监控设备
	46寸液晶拼接单元尺寸：46寸
拼接缝隙：1.8mm
分辨率：1920*1080P
屏幕亮度：500 cd/m2
对比度：3500:1
可视角度：178°（H）/ 178°（V）        
	9 
	台

	56
	视频拼接处理器
	音视频监控设备
	12进12出视频拼接处理器，4U机箱*1
控制卡*`1
2路HDMI输入卡*6
2路HDMI输出卡*6
	1 
	台

	57
	线缆
	综合布线
	12芯多光纤， 80米；
1U理线架， 2个；
24芯光纤配线架， 2个；
LC-LC多模万兆光纤跳线 OM3 3米，6根；
六类屏蔽双绞线，23AWG， 3箱；
六类非屏蔽信息模块， 40个；
	1 
	批

	58
	音响音箱
	音视频监控设备
	监听音箱
	1 
	个

	59
	交换机
	网络设备
	以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC
	3 
	台

	60
	模块
	综合布线
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	6 
	个

	三、智能语音识别系统

	61
	智能语音媒体主机
	音视频监控设备
	智能语音识别媒体主机配置：1、音频输入参数：
1) 频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB)
2) 动态范围：最高92dB，A计权
3) 噪声级别：-92dB，A计权
4) 阻抗：20kohm
5) 输入电平：+4dBu
6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）
2、音频输出参数：
1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）
2) 动态范围：最高92dB，A计权
3) 噪声级别：-92dB，A计权
4) 阻抗：470ohm
5) 输出电平：+4dBu
3、接口默认数字音频参数：
1) 采样率：16k/48k
2) 位深：16bit
3) 通道：12通道
4) 光纤同步接口：input*1，output*1
	19 
	套



[bookmark: _Toc63785502]电子政务云资源需求
无
[bookmark: _Toc63785503]其他工作要求
[bookmark: _Toc63785504][bookmark: _Toc63151871][bookmark: _Toc62209488][bookmark: _Toc63785439][bookmark: _Toc63585480][bookmark: _Toc62219358][bookmark: _Toc63762370][bookmark: _Toc61968111]1）建设过程中应确保庭审业务正常开展。
2）系统安装完毕、调试合格、通过第三方安全测评、并经招标人最终验收签字确认后正式移交。移交时系统应处于完整、可用状态。
3）招标人所提供的采购设备清单仅为参考，投标人应结合国家规范及建设经验进行核查。中标后发现清单缺项但仍为系统正常运行所必须的，由中标人补足，费用含在投标总价中。
4）设备保修期3年。

[bookmark: _Toc63785505]售后服务要求
本项目从系统验收通过之日起3年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，3年后进入有偿维护期。
在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。
在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。
[bookmark: _Toc63785506]应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。
二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；
三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。
[bookmark: _Toc63785507]培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。
(1)在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。
(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
[bookmark: _Toc63785509]进度要求
投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。
总建设周期为90天，含至少2周试运行。
[bookmark: _Toc63785510]项目团队及驻场人员要求
1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于3人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、现场实施人员等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	具备系统集成项目管理工程师证书及同类项目经验
	不驻场

	技术负责人
	负责交付物达到技术要求
	1人
	
	不驻场

	现场实施人员
	负责项目具体实施
	1人
	
	驻场


2）投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（开标前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明）。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	售后工程师
	负责项目运行维护
	2人
	
	不驻场，提供远程支持


[bookmark: _Toc63785511]等级保护要求
本项目等级保护要求：2级 
商业密码应用需求
不涉及
[bookmark: _Toc63785512]技术文件要求
投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：
－ 系统说明文件； 
－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)； 
提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。
[bookmark: _Toc68798863]附录
建设依据：
· [bookmark: _Hlk170236445]最高人民法院《关于印发〈人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）〉的通知》（法[2021]127号）；
· 《审判业务综合楼信息化建设指南》FYB/T 54003—2017；
· 《数据中心设计规范》GB50174-2017；
· 《智能建筑设计标准》GB50314-2015；
· 《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》GB/T39786-2021；
· [bookmark: OLE_LINK7]《信息安全技术密码模块安全要求》GB/T37092-2018；
· [bookmark: _Hlk200113094]《科技法庭信息化建设规范》FYBT54001-2021；
· 沪高法[2020]201号 关于印发《上海法院庭审录音录像及智能语音转换文字技术规范》的通知；




