一、项目概况
本项目位于上海市徐汇区桂林东街188号，地上建筑面积为9446平方米，建筑高度为23.95米；建筑层数为6层，本次项目范围为地下一层、一层连通党校的门厅楼梯、党校外场及3F-6F区域，主要用于满足来校学员的教学、住宿等功能。

本次招标范围包括计算机网络系统、电话交换设备、视频安防监控系统、入侵报警系统、智能实时电子巡检设备、出入口控制系统、自助报到设备、设备间工程、教学空间建设等。

通过将各系统、教学空间以及智慧党校教务管理平台等软、硬件进行有效集成，随着本次徐汇区桂林东街188号的建设推进，将聚焦于上述各类系统及设备的深化拓展，并结合徐汇区委党校综合楼现有弱电及信息化情况，最终将达成一个全方位、一体化的智慧校园运营生态，同时为徐汇区委党校构建教学、管理、学习等业务场景的全流程、数字化的运营管理体系，实现徐汇区委党校弱电及信息化建设的总体目标。
二、编制依据
· GB/T36342-2018《智慧校园总体框架》

· GB50314-2015《智能建筑设计标准》

· GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》

· GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

· GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》

· GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

· GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

· GB50174-2017《数据中心设计规范》

· GB/T4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》

· GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》

· GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》

· GB50348-2018《安全防范工程技术规范》

· GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

· GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

· GB20815-2006《视频安防监控数字录像设备》

· GA308-2001《安全防范系统验收规则》

· GB/T28181-2022《安全防范视频安防监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

· DB31/T329.10-2018《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第10部分：党政机关》

· DB31/T1099-2018《单位（楼宇）智能安全技术防范系统要求》

· ZWY001—2017《干部网络培训业务管理规范》

· ZWY003—2017《干部网络培训课程评价规范》

· ZWY004—2017《干部网络培训平台数据规范》

· ZWY005—2017《干部网络培训平台接口规范》

· CELTS-42《基础教育教学资源元数据规范》

· JY/T 1007—2012《教育管理信息教育统计信息》

· JY/T 1001—2012《教育管理信息教育管理基础代码》

· JY/T 1002—2012《教育管理信息教育管理基础信息》

· JY/T 1003—2012《教育管理信息教育行政管理信息》

· CELTS-40《教育管理信息系统互操作规范》

· 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

· 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》
三、采购总体要求
1、本次招标为中共上海市徐汇区委党校桂林东街188号信息化系统建设集成项目提供系统设计、产品以及材料供货、安装、设备测试、系统集成、调校、试运转（系统、单机）、买方相关人员的培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、获取准用证、质量保证期内免费保养维修和质量保证期期满后的优惠保养维修等。
2、卖方应为供货、设计及安装等提供一切所需的设备、劳务及材料，以及前述的安装、测试、调校、试运转、培训等服务，而且应提供设备安装得以正常操作所需的一切附带的专用工具、杂项零件，无论此等专用工具、杂项零件是否在合同文件中详细指出。
3、施工地点：中共上海市徐汇区委党校指定地点。
4、工期：合同签订后120天内完成。
5、卖方必须具备上海市或有关行业、管理部门规定的项目在上海市场实施所需的资质和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由卖方自行负责。
6、项目系统内容及组成
（1）本项目内容与组成请详见下面具体采购需求。
（2）本招标文件列出详细需求，投标人可以对其中不合理处进行修改调整，并说明详细理由。
（3）招标人在具体采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标人在《招标技术需求》中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号的要求，并且让招标人满意。
7、项目实施主要内容
（1）负责完成系统施工图深化设计以及出图工作。
（2）负责安防系统方案向有关主管部门的报批工作，以及工程竣工后向有关部门申报测试与验收工作，并确保可以满足主管部门的要求。
（3）根据买方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成系统方案与施工图的变更设计，并经买方审核后实施。
（4）负责全部子系统的设备供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与器材运至工地，并协助做好验货工作。
（5）负责提供各系统控制室（机房）的布局设计、装饰与环境以及供电要求，并协助买方完成控制室（机房）工程验收工作。
（6）负责全部子系统系统线缆敷设和设备安装与调（测）试、系统开通、试运行工作。
（7）负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交买方审核后执行。
（8）负责编制质量控制体系和措施，施工工序、设备安装和系统调（测）试均应在施工前先编制技术方案，施工后进行质量自验，保证项目质量符合国家和上海市有关技术标准与规范要求。
（9）负责编制工程进度计划和措施，确保工期。若计划需变更，应及时调整进度计划。
（10）协助买方和主管部门完成工程验收工作。验收按国家和上海市的有关技术标准与规范进行。
（11）负责完成工程竣工图纸与资料的编制工作，并在完工交付使用前提交工程竣工资料。
（12）负责买方人员的技术培训，并提供使用手册，保证达到独立上岗操作与日常维护的水平。
（13）指派专人负责施工现场的安全，防止隐患，文明施工。
（14）委派本单位具有承接本项目能力与经验的人员组成分系统工程项目组，并确保项目经理及主要人员具备相应资质和常驻工地。未经买方同意，不得更换项目经理组成员。
（15）负责项目售后服务（项目产品及系统免费保修期至少为3年）。
（16）负责完成全部子系统其他相关工作内容。
（17）投标单位必须在深入了解项目建设内容的基础上，进行细化设计，定义、明确各个系统的功能要求、技术规范、性能指标要求等，在正式提交的总体设计方案、实施方案中需定义好各个系统之间的边界和接口规范，细化、明确项目建设中的各个业务和处理流程，包括数据流程、业务流程等。
四、项目具体采购要求及工作量清单
1、计算机网络系统
（1）系统说明
本项目计算机网络系统建设主要为徐汇区委党校网络建设。本次新建党校内网（政务外网）、外网（互联网、含无线覆盖）及设备网三套网络系统，其中，党校内网与外网、设备网物理隔离，外网与设备网逻辑隔离。

内网用于满足徐汇区委党校政务办公使用，外网主要用于教学及互联网访问使用，外网中的无线覆盖部分用于无线设备的WIFI接入，设备网满足各类信息设备使用。党校内网和外网接入采用万兆上联，设备网接入采用千兆上联。

在徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心已经部署了网络管理控制系统，品牌为华为，型号为iMaster NCE-Campus。

网络管理控制系统通过SNMP V2c/V3、RESTful API、Telemetry标准协议运行。

本次建设徐汇区桂林东街188号校区的党校内网、外网和设备网的汇聚交换机均设置在地下一层弱电机房，要求接入已建成的徐汇区委党校综合楼各套核心网络，并且确保能纳入到网络管理控制系统进行统一管控，实现“设备即插即用、管理集中可视”的核心目标，确保网络具备高可靠性、强安全性和智能化运维能力。
（2）系统需求
为确保党校网络能够正常使用，需提供安全、高速、稳定、实用的计算机网络系统，满足如下需求：
· 徐汇区桂林东街188号校区的计算机网络承载教学、会议、教务管理和协同办公等应用，对于网络延迟、拥塞的控制要求高，要求能够对不同数据流量分类以及对优先级进行服务质量控制；

· 党校内网（政务外网）、外网（互联网、含无线覆盖）网络主干采用万兆以太网链路，设备网主干采用千兆以太网链路；

· 党校区域内无线网络全覆盖，采用AC+AP方式进行部署，能够在AC上进行统一配置，支持WIFI6技术，覆盖2.4/5GHz，完整涵盖低速与高速设备，支持身份认证等功能，AP点设置能够信号覆盖全区域，无线接入控制器AP资源授权不少于107AP，徐汇区委党校综合楼已经配置AC控制器，本次项目无需重复配置；

· 所有信息点支持以不小于1000M的速度连接到桌面；

· 所有接入交换机均需采用可网管的接入交换机，支持具备对端口、VLAN的流量镜像功能；

· 为满足信息发展的需要，此次建设的党校网络需具备高带宽，兼容性和可扩充性；
· 系统要支持VLAN划分，网络中心设备和主干设备能够提供线速的VLAN之间路由和高性能的多层交换能力；

· 可支持相应服务质量控制能力，遵循相应IEEE802.1Q，802.1p，802.3x，802.1d，802.1s，802.1w标准；

· 安全性：网络设备支持802.1x准入控制，支持防止欺骗的DHCP服务器；具备动态ARP检测功能，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；
· 本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的各套网的交换机，在物理及网络链路要求与徐汇区委党校综合楼核心交换机打通，并且需要兼容华为iMaster NCE-Campus管理平台的认证设备，需支持通过SNMP V2c/V3、RESTful API、Telemetry等标准协议与平台对接，确保设备发现、配置下发、状态监控等功能的无缝集成；
· 确保建设本系统后iMaster NCE-Campus平台可在统一界面中展示所有交换机（含原有设备及本次项目新增设备）的实时状态，包括物理拓扑、逻辑拓扑、流量热力图，支持按设备型号、位置、IP段筛选查看，能提供历史数据回溯功能，可查询任意时间段内交换机端口流量、错误包率，达到全域网络可视化管理；

党校内网、外网、设备网各配置汇聚交换机1台。根据前端点位数量，在对应楼层弱电间/弱电机房，规划接入层交换机。

无线覆盖配置吸顶式AP 38台，墙装式AP 69台。点位表如下：
	楼层
	吸顶AP
	墙装式AP

	地下一层
	7
	-

	一层
	1
	-

	三层
	12
	-

	四层
	6
	23

	五层
	6
	23

	六层
	6
	23

	合计
	38
	69


（3）系统工作量清单及主要技术参数要求

	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	一
	内网（政务外网）网络建设
	　
	　
	　

	1
	汇聚交换机（含光模块）
	1.交换容量：≥1.3Tbps；
2.包转发率：≥420Mpps；
3.端口数：≥24个千兆光口、4个万兆光口，≥4个40GE QSFP+；
4.应包含不少于4个万兆多模光模块(850nm，0.3km，LC)；
	台
	1

	2
	48口接入交换机（含光模块）
	1.交换容量：≥500Gbps；
2.包转发率：≥200Mpps；
3.应包含不少于2个万兆多模光模块(850nm，0.3km，LC)；
4.端口数：≥48个千兆电口、4个万兆光口；
	台
	1

	二
	外网（IP电话、无线上网）网络建设
	　
	　
	　

	1
	汇聚交换机（含光模块）
	1.交换容量：≥1.3Tbps；
2.包转发率：≥420Mpps；
3.端口数：≥24个千兆光口、4个万兆光口，≥4个40GE QSFP+；
4.应包含不少于18个万兆多模光模块(850nm，0.3km，LC)；
	台
	1

	2
	48口接入交换机（含光模块）
	1.交换容量：≥500Gbps；
2.包转发率：≥200Mpps；
3.应包含不少于5个万兆多模光模块(850nm，0.3km，LC)；
4.端口数：≥48个千兆电口、4个万兆光口；
	台
	5

	3
	24口接入交换机（含光模块）
	1.交换容量：≥500Gbps；
2.包转发率：≥170Mpps；
3.应包含不少于3个万兆多模光模块(850nm，0.3km，LC)；
4.端口数：≥24个千兆电口、4个万兆光口；
	台
	3

	4
	24口POE交换机（含光模块）
	1.交换容量：≥500Gbps；
2.包转发率：≥170Mpps；
3.端口数：≥24个千兆电口、4个万兆光口；
4.应包含不少于8个万兆多模光模块(850nm，0.3km，LC)；
5.支持802.3af/at标准协议的POE/POE+供电；
	台
	8

	5
	吸顶式AP
	1.支持WiFi6；
2.整机数率：≥1.7Gbps；
3.支持2.4GHz和5GHz双频；
4.支持接入用户数：≥1000个；
	个
	38

	6
	面板式AP
	1.支持WiFi6；
2.整机数率：≥2.9Gbps；
3.支持2.4GHz和5GHz双频；
4.支持接入用户数：≥250个；
	个
	69

	三
	设备网网络建设
	　
	　
	　


	1
	汇聚交换机（含光模块）
	1.交换容量：≥1.3Tbps；
2.包转发率：≥420Mpps；
3.端口数：≥24个千兆光口、4个万兆光口，≥4个40GE QSFP+；
4.应包含不少于9个千兆多模光模块(850nm，0.55km，LC)；
	台
	1

	2
	24口POE交换机（含光模块）
	1.交换容量：≥500Gbps；
2.包转发率：≥120Mpps；
3.端口数：≥24个千兆电口、4个千兆光口；
4.应包含不少于7个千兆多模光模块(850nm，0.55km，LC)；
5.支持802.3af/at标准协议的POE/POE+供电；
	台
	7


2、电话交换设备
（1）系统说明
本项目电话交换设备采用网络架构，IP网络程控交换机部署在徐汇区委党校综合楼一层弱电机房，宿舍和办公工位需配置IP电话，要求满足党校对外语音通讯要求。IP话机需配置83台，其中80台专用于办公人员。
在徐汇区委党校综合楼已经部署了IP网络程控交换机，品牌为讯时，型号为OM200G+OM200G-IF-24FXO。
IP网络程控交换机通过SIP协议（RFC3261）、H.248协议及讯时协议运作。
本次建设徐汇区桂林东街188号校区的电话交换设备要求能够接入IP网络程控交换机，实现“设备扩展、管理统一、体验无缝”的核心目标。
如下为徐汇区委党校综合楼建设此系统的拓扑示意图：
[image: image1.png]LR BT
#188SKX Satk

|
H |
P ———— % é | RSN
et ’ | hestey
|




电话交换拓扑架构示意图

（2）设备需求
本次所配置的的83台IP话机，需满足以下要求：

· 基本呼叫功能：电话呼入、电话呼出、呼叫转移、呼叫转接、代答、最近来电信息、免打扰、等候音乐、自动选择呼出规则、来电智能匹配等；

· 话务台功能：任意IP话机可根据管理模式及业务需要作为话务台使用；来电人员可根据语音提示词选择不同业务，选择相应的话务人员电话，由对应的话务人员负责处理；

· 通话记录功能：可详细记录话单，并导出到EXCEL进行编辑使用；

· 回拨功能：支持电话回拨功能；

· 本次所建设的IP话机本次徐汇区桂林东街188号校区所建设IP话机需支持SIP协议（RFC3261）、H.248协议及讯时协议，同时还需支持标准编码格式（如G.711、G.729），要与IP网络程控交换机编码兼容，避免因编解码不匹配导致语音质量下降或断续，确保语音通话、呼叫控制、状态信息等数据实时和稳定传输；
（3）工作量清单及主要技术参数要求
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	IP话机（彩色屏）
	1.尺寸：≥2.8英寸彩色屏；
2.具有标准数字键盘等；
3.支持免提、静音、挂机、呼叫保持等功能；
4.支持6个SIP帐户；
5.存储通话记录：≥600条；
6.存储联系人信息：≥1000条；
	台
	3

	2
	IP话机
	1.支持6条SIP线路；
2.支持黑白显示屏；
3.支持PoE供电，含电源适配器；
	台
	80


3、视频安防监控系统

（1）系统说明

本项目视频安防监控系统的建设主要包括：前端信号采集设备、传输设备、后端存储及分析设备，基于TCP/IP传输网络构建数字视频安防监控系统，实现党校内的高清监控覆盖及多系统的联动应用管理功能。本项目监控摄像机均采用清晰度不低于1080P的高清摄像机。同时，出入口摄像机可辅助出入口控制系统进行出入人员管控，通过对出入人员的分析为出入口管控提供复核和辅助管控手段，同时在关键出入口区域及人员密集区域还需考虑拾音器单独拾音。
在徐汇区委党校综合楼已经部署了视频安防监控平台并集成至安防集成平台，品牌为海康威视，视频安防监控平台型号为DS-VE22S-B，安防集成平台型号为HIK-IIASE-upt-SV。
视频安防监控平台及安防集成平台通过GB/T 28181-2016（国家安防视频监控联网标准）、ONVIF Profile S/G及海康私有协议（如ISAPI）运作。
本次建设徐汇区桂林东街188号校区的视频安防监控系统要求能够接入视频安防监控平台及安防集成平台，实现“硬件扩展、软件统管、智能升级”的核心目标，确保系统具备高可靠性、强安全性和易扩展性。
如下为徐汇区委党校综合楼建设此系统的拓扑示意图：

[image: image2.png]&

RbZHL

BEEASTHRN

L





系统拓扑架构示意图
本系统布点原则依据《单位（楼宇）智能安全技术防范系统要求》（DB31/T 1099-2018）、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第10部分：党政机关》（DB31/T329.10-2018）为基础，结合党校实际建筑情况进行综合分析，将党校外场、综合楼/宿舍楼的各建筑出入口、室内主要通道、楼层出入口和电梯厅、开放式屋顶平台、封闭式屋顶平台作为重点布控对象。
（2）系统需求
视频安防监控系统需具备以下功能：

· 系统指标应满足以下要求：

	图像尺寸
	系统水

平分辨力
	图像灰

度等级
	图像帧率
	网络型

系统延时
	视音频

记录失步

	GA/T 1127-2013中

的4.1.2的B类
	≥600TVL
	≥10级
	≥25fps
	≤400ms
	≤1s

	GA/T 1127-2013

中的4.1.2的C类
	≥800TVL
	
	
	
	


· 徐汇区桂林东街188号校区：首层各通向外界的出入口按进出方向分别设置不低于1080P清晰度的摄像机进行覆盖，为了清晰反映出入人员的面部特征，摄像机的安装高度宜在 2.2m～2.5m 之间，监视目标的宽度宜不大于5m；

· 接入交换机采用POE交换机，交换机设备包含于计算机网络系统设备网，所有摄像机图像的传输采用CAT6类网线传输；(注：室内摄像机网线不在本项目范围内)；

· 系统分别设置硬盘录像机对相应的前端摄像机进行录像。监控摄像机采用清晰度不低于1080P的高清摄像机，存储时间不少于90天每天24小时，存储设备设置于综合楼地下一层弱电机房内；

· 图像显示终端配置8台55寸液晶拼接显示单元，2（行）×4（列）方式，采用前维护墙面支架安装，安装于一层消防控制室内；
· 本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的视频安防监控系统的设备，如摄像机和硬盘录像机需支持GB/T 28181-2016（国家安防视频监控联网标准）、ONVIF Profile S/G及海康私有协议（如ISAPI），确保视频流、设备状态、报警事件等数据实时、稳定传输至平台；
· 确保建设本系统后安防集成平台可在统一界面中展示所有视频点位（含本次所建设内容）的实时状态，包括摄像机在线状态、最后报警时间等，当安防摄像机触发报警时，视频安防监控平台和安防集成平台自动联动声光报警器，联动指定区域门禁，防止人员进出。同时还需兼顾桂林东街菜场的监控画面，支持由党校进行画面调取监看；
· 系统的设计、设备选型和实施必须满足安全防范国家及上海市地方相关标准要求，可通过上海市技防办验收；

· 本次建设范围点位表如下：

	楼层
	高清枪式摄像机
	高清半球摄像机
	高清半球(电梯)摄像机

	一层室外
	7
	-
	-

	地下一层
	11
	3
	1

	一层
	11
	7
	-

	三层
	7
	11
	-

	四层
	2
	11
	-

	五层
	2
	11
	-

	六层
	2
	11
	-

	机房层
	7
	-
	-

	合计
	49
	54
	1


（3）系统工作量清单及主要技术参数要求
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	一
	出入口、楼梯间、电梯厅、室内主要走道、机房区域监控点位
	　
	　
	　

	1
	高清枪式摄像机
	1.传感器规格≥1/2.7英寸CMOS；
2.像素≥200万；
3.最大分辨率≥1920×1080；
4.最低照度≥0.002Lux（彩色模式），0.001Lux（黑白模式）；
5.宽动态≥120dB；
6.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile；
7.支持PoE及AC24V/DC12V电源供电；
8.支持移动侦测、遮挡报警、IP地址冲突、非法登录、存储容量满、存储错误等报警事件；
	台
	42

	2
	高清枪式摄像机镜头
	1.范围≥3.8-16mm；
2.支持≥800万像素；
	台
	42

	3
	高清枪式摄像机护罩
	1.室外护罩，带风扇；
2.支持DC12V供电，防护等级IP67；
	台
	42

	4
	高清枪式摄像机支架
	应采用壁装支架，材质为铝合金，与枪机护罩配套；
	台
	42

	5
	高清半球摄像机
	1.传感器规格≥1/2.7英寸CMOS； 
2.像素≥200万，最大分辨率≥1920×1080；
3.最低照度≥0.01Lux（彩色模式），0.001Lux（黑白模式）；
4.宽动态≥120dB；
5.镜头范围≥2.7-12mm；
6.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置；
7.支持PoE及AC24V/DC12V电源供电；
8.支持越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，音频异常侦测等报警事件；
	台
	54

	6
	高清半球（电梯）摄像机
	1.传感器规格≥1/3英寸CMOS； 
2.水平、垂直分辨率≥700TVL；
3.最低照度≥0.8Lux（彩色模式）；
4.镜头≤2.8mm；
5.包含楼层显示设备、画面字符叠加显示楼层及上下行数据；
6.支持PoE及AC24V/DC12V电源供电；
	台
	1

	7
	吸顶拾音器
	1.动态范围: 0dB~90 dB；
2.拾音范围: 0m~5 m；
3.灵敏度: -32dB；
4.信噪比: 90dB；
5.频率响应: 20Hz~20kHz；
6.音频传输距离: ≥500m；
7.接口类型: LINE OUT；
	个
	4

	二
	一层室外监控区域
	
	
	

	1
	高清枪式摄像机
	1.传感器规格≥1/2.7英寸CMOS；
2.像素≥200万；
3.最大分辨率≥1920×1080；
4.最低照度≥0.002Lux（彩色模式），0.001Lux（黑白模式）；
5.宽动态≥120dB；
6.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile；
7.支持PoE及AC24V/DC12V电源供电；
8.支持移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，非法登录，存储器满，存储器错等报警事件。
	台
	7

	2
	高清枪式摄像机镜头
	1.范围≥3.8-16mm；
2.支持≥800万像素；
	台
	7

	3
	高清枪式摄像机护罩
	1.室外护罩，带风扇；
2.支持DC12V供电，防护等级IP67；
	台
	7

	4
	高清枪式摄像机支架
	应采用壁装支架，材质为铝合金，与枪机护罩配套；
	台
	7

	5
	光纤收发器一光四电（发射端）
	1.≥1个SC千兆光口，≥4个千兆电口；

2.半/全双工自适应；

3.传输距离最大支持≥20km；

4.光纤波长Tx1310/Rx1550(nm)；
	台
	2

	6
	光纤收发器一光一电（接收端）
	1.≥1个SC千兆光口，≥1个千兆电口；

2.半/全双工自适应；

3.传输距离最大支持≥20km；

4.光纤波长Tx1310/Rx1550(nm)；
	台
	2

	7
	4芯单模光缆
	1.符合ANSI/TIA/EIA-568C.3标准；

2.护套采用LSZH护套；

3.光纤衰减≥OS2光缆在1310nm和1550nm光学窗口中工作，最大衰减分别为0.5dB/km和0.4dB/km；
	米
	200



	3.单模光纤尾纤的衰减值≤0.35dB@1310nm；
	根
	7

	9
	六类非屏蔽RJ45跳线（3米）
	1.线规≥24AWG，采用十字骨架结构；

2.长度≥3米，可拔插≥750次；

3.触点材料优于磷青铜或相当镀层；

4.传输带宽≥250MHz；

5.外护套防火、阻燃≥CM级，或者符合低烟无卤等级；
	根
	7

	10
	六类非屏蔽双绞线
	1.线规≥23AWG，线缆中心采用十字骨架结构；

2.符合Category 6 ANSI/TIA/EIA-568-C2-1和ISO/IEC 11801标准；

3.长度≥305米，带宽≥250MHz；

4.外护套采用低烟无卤等级；

5.线缆满足 IEC60332-1、IEC 61034、IEC 60754标准；
	箱
	2

	11
	光纤通用型终端盒
	1.采用金属外壳，包含≥1个熔纤盘、≥12只单芯热缩管和≥1套挂墙附件；
	套
	2

	12
	室外光缆接地组件
	1.支持安装于光纤通用型终端盒内；

2.含锁母、尼龙垫片、螺钉和螺母等零星辅材；
	套
	2

	13
	摄像机立杆（室外摄像机使用）
	高度≥3.5米，下杆直径≥100mm，上杆直径≥70mm，壁厚≥1.8mm，符合项目现场实际使用需求；
	根
	3

	14
	网络电源二合一防雷器
	1.额定负载电流≥3A；

2.最大持续运行电压≥40V AC；
	个
	7

	15
	电源及设备安装箱
	1.箱体规格≥600mm×500mm×180mm(宽度×高度×深度)；

2.采用201不锈钢，壳体门板板厚≥0.6mm；

3.应包含1P16A空开1个，4位220V10A插排1个，AC24V 2A电源1个；
	个
	2

	16
	电源线（类型一）
	WDZA-YJY-3×4，国标；
	米
	200

	17
	电源线（类型二）
	FS-RVV2×1.5，国标；
	米
	100

	18
	光纤熔接
	光纤熔接实施
	点
	8

	三
	消控中心管理设备
	　
	　
	　

	1
	客户端工作站
	1.主频率：≥2.8GHz，至少支持八核；
2.内存：≥8GB；
3.固态硬盘：≥512GB；
4.支持兼容主流国产操作系统；
5.端口数：≥USB3.0端口8个，千兆网口1个，串口1个，音频接口1个；
6.应采用独立显卡，显存1GB；
7.应包含24寸显示器；
	台
	1

	2
	55寸超窄边液晶拼接单元（含支架）
	1.拼缝要求：≤0.88mm；
2.尺寸：≥55寸超窄边拼接单元；
3.亮度：≥700cd/m²；
4.分辨率：≥1920*1080；
5.响应时间：≥8ms；
6.支持输入VGA、DVI、DP、HDMI；
7.包含配套安装支架；
	台
	8

	3
	拼接处理器
	1.显示方式：信号源上墙、开窗、拼接、漫游、跨屏、缩放、画中画、画外画、画面叠加；
2.输出接口：≥HDMI*8，输出接口：HDMI*8,3.5MM音频*1；
3.分辨率：≥1920*1080；
	台
	1

	四
	后台存储及分析设备
	　
	　
	　

	1
	硬盘录像机
	1.网络视频输入至少支持16路，输入带宽≥160Mbps；
2.每台应至少包含5块8T硬盘；
3.支持16路同步回放及多路同步倒放；
4.支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
	台
	6

	2
	智能生物识别分析存储设备
	1.支持最大16路同步回放及多路同步倒放；
2.支持32个目标库，名单库10万张，路人库1万张；
3.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放、支持目标检索功能，可按事件、姓名检索目标，支持目标以图搜图，并关联录像回放；
4.支持9个SATA接口，1个eSATA接口；
5.每台应至少包含3块8T硬盘；
	台
	3


4、入侵报警系统

（1）系统说明

本项目入侵报警系统采用纵深防护体系建设，主要包含建筑室内入侵报警及室内紧急求助报警两部分功能。当这些前端设备产生警情信号，报警信息立即传送到三层音控室及徐汇区委党校综合楼及宿舍楼的消防监控室，相应管理工作站上能够以电子地图方式准确显示报警。
本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的入侵报警系统内容包括设备间主控设备和室内报警及紧急求助，设备间主控设备由报警控制主机和主机通用键盘组成，室内报警及紧急求助由入侵探测器、报警按钮及配套线缆组成。
在徐汇区委党校综合楼已经部署入侵报警系统管理软件并集成至安防集成平台，品牌为海康威视，报警系统管理软件型号为iSecure Center-SCPMS，安防集成平台型号为HIK-IIASE-upt-SV。
报警系统管理软件及安防集成平台通过GB/T 28181-2016（安防监控协议）、ONVIF Profile S（报警事件传输）及海康私有SDK协议运行。
本次建设徐汇区桂林东街188号校区的入侵报警系统要求能够接入报警系统管理软件及安防集成平台，实现“硬件扩展、软件统管、智能联动”的核心目标，确保系统具备高可靠性、强安全性和易扩展性。
如下为徐汇区委党校综合楼建设此系统的拓扑示意图：

[image: image3.png]



系统拓扑架构示意图
布点需满足DB31/329.10《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第10部分：党政机关》中的要求。
（2）系统需求

· 当前端设备产生警情信号，报警信息立即传送到消防监控室，相应管理工作站上能够以电子地图方式准确显示报警（显示报警位置）。同时报警联动现场附近摄像机图像在消防监控室的屏幕上显示，提供值班人员更直观的现场监控图像复核；

· 系统具备布撤防、延时布防、防拆报警、短路断路报警以及IP联网等功能；
· 系统中单个探测器出现故障时将不影响同回路其它设备及系统的正常运行，报警响应时间不大于2秒，报警信息的储存时间不低于180天；
· 系统布防后，一旦有入侵报警或紧急报警信号，消防监控室的相关报警控制组件将发出声光报警提示，并能在报警管理软件上指示报警防区、报警类别及电子地图位置等详细信息；
· 系统可以在电脑软件上实时监控各个报警点，对各个报警点可以编辑分区，控制其集体或单独布撤防；当发生报警信号时，电脑软件上及时发出警告，提醒值班人员的注意；
· 本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的报警主机及前端设备（报警按钮、探测器）需支持GB/T 28181-2016（安防监控协议）、ONVIF Profile S（报警事件传输）及海康私有SDK协议，确保报警信号、设备状态、故障信息等数据实时、准确传输至安防集成平台；
· 需确保建设本系统后探测器及报警按钮触发的所有事件可上传至报警管理软件，并与徐汇区委党校综合楼现有安防点位（如安防监控、门禁、入侵报警）在安防集成平台中集中展示，包括防区布防情况、设备在线状态、最后报警时间等，形成统一报警事件列表，并且支持由此次建设的探测器触发报警时，报警管理软件和安防集成平台需自动联动声光报警器鸣响、附近摄像头抓拍功能；
· 系统的设计、设备选型和实施必须满足安全防范国家及上海市地方相关标准要求，可通过上海市技防办验收；
在地下一层弱电机房、一层可开启的窗户以及屋顶层楼梯间设置壁挂式探测器，在监控室、接待前台等位置设报警按钮。
· 本次建设范围点位表如下：

	楼层
	壁挂式红外探测器
	报警按钮

	室外
	-
	-

	地下一层
	10
	-

	一层
	2
	2

	三层
	-
	2

	四层
	-
	1

	五层
	-
	1

	六层
	-
	-

	机房层
	3
	-

	合计
	15
	6


（3）系统工作量清单及主要技术参数要求
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	一
	设备间主控设备
	　
	　
	　

	1
	报警控制主机
	1.应采用总线制网络报警主机；
2.应支持自带8防区接入；
3.支持扩展至256防区/自带4路继电器；
4.支持扩展至256路继电器输出/串口输出，总线长度≥2400米；
5.支持本地8路防区/2线制防区防拆，支持定时撤布防/时控输出；
	台
	1

	2
	主机通用键盘
	1.支持刷卡布撤防；
2.防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；
	个
	1

	二
	室内报警及紧急求助
	　
	　
	　

	1
	总线式八路输入模块
	1.应采用总线制防区扩展模块；
2.支持≥8个扩展防区数，31级联数/2.7mA；
	台
	2

	2
	壁挂式探测器
	1.应采用有线室内被动红外探测器；
2.探测范围≥15米；
3.探测速度0.2~3m/s；
	个
	15

	3
	报警按钮
	应采用紧急按钮面板式按钮（86底盒），支持钥匙复位；
	个
	10

	4
	设备箱
	1尺寸：≥500mm×400mm×140mm(高度×宽度×深度)，板厚≥1.2mm；
2.防护等级IP30，包含1P16A空开1个；
	台
	2

	5
	电源
	直流电压12V，额定电流3A，额定功率36W；
	个
	2

	6
	充电电池(12V7AH)
	标准电压12V，额定容量7Ah；
	个
	2

	7
	联网信号线
	RVVS2×1.0，国标；
	米
	300

	8
	电源线
	RVV2×1.0，国标；
	米
	60

	9
	按钮信号线
	RVV2×0.5，国标；
	米
	240

	10
	探测器信号线
	RVV4×0.75，国标；
	米
	960


5、智能实时电子巡检设备

（1）设备说明

本项目智能实时电子巡检设备主要为信息读取装置（巡检钮）。
在徐汇区委党校综合楼已经部署了智能实时电子巡检系统的平台授权及巡检采集设备，品牌为赛思韦尔，型号为SV-780M-PA。
智能实时电子巡检软件平台通过TCP/IP、MQTT、Modbus TCP工业级协议运行。
本次需采购徐汇区桂林东街188号校区的智能实时电子巡检设备，建设后要求能够接入智能实时电子巡检系统的软件平台，实现“前端设备扩展、后端平台统一”的目标，确保巡检流程的连贯性、数据的完整性和管理的便捷性。
需确保接入智能实时电子巡检系统的软件平台后能自动对巡检人员的身份、时间、地点等巡检信息，以及区域状态、设备状态等检查信息进行接收、存储、处理或显示，保证保安人员能够按时、顺利地对建筑物各巡检点进行巡检。
如下为徐汇区委党校综合楼建设此系统的拓扑示意图：

[image: image4.png]c c c
._._. =
P P P

5

BREN

Hijem

ZZHRAL

WER

o= [ I
=

T





系统拓扑架构示意图
（2）设备需求
本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的智能实时电子巡检设备具体要求如下：

· 信息读取装置的安装应牢固、隐蔽，安装高度宜离地1400mm±100mm；

· 巡检人员、班次、路线及其时间、周期应能根据管理需要进行设定和修改；

· 应具有巡检违规记录提示；

· 确保接入徐汇区委党校综合楼智能实时电子巡检系统后应实现即时上传上/下岗签到记录功能，签到记录除签到时间、地点位置外，还应至少包括签到人员的保安员持证信息及上传终端信息等；

· 图片数据资料保存时间应不少于180天，系统数据资料保存时间应不少于360天；
· 本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的信息读取装置（巡检钮）需与智能实时电子巡检系统的软件平台实现无缝对接，要求支持TCP/IP、MQTT、Modbus TCP工业级协议，确保按钮触发信号（如巡检点位ID、触发时间、设备状态）实时、稳定传输至巡检平台；
· 需确保建设本系统后信息读取装置的巡检数据（如触发时间、位置、状态等）能够实时上传至智能实时电子巡检系统的软件平台，平台可对本次新增按钮装置进行任务下发，包括巡检路线规划、触发频率设置等，当按钮装置触发异常（如未按时巡检、非法操作等），平台需立即发出警报，并且支持历史数据追溯；
· 本次设计、设备选型和实施必须满足安全防范国家及上海市地方相关标准要求，可通过上海市技防办验收；
（3）工作量清单及主要技术参数要求
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	信息读取装置（巡检钮）
	1.识读卡次数≥35万次；
2.需内置编码ID芯片；
3.使用寿命≥20年，卡片式使用寿命≥10年；
	个
	25


6、出入口控制系统

（1）系统说明

本项目出入口控制系统基于计算机网络技术、智能卡技术，实现对本项目的出入口门禁、功能用房所门锁及宿舍门锁等的集成统一管理。本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的出入口控制系统主要由门禁控制系统和宿舍门锁系统组成。

门禁控制系统由读卡器、出门按钮、单/双门电磁锁具、双门控制器及配套线缆组成，满足本楼出入口及会议功能用房的进出通行管理，支持刷卡方式通行。

宿舍门锁系统由宿舍智能门锁及配套线缆组成，满足宿舍楼各宿舍的进出管理，支持刷卡方式通行。
在徐汇区委党校综合楼及宿舍楼已经部署了门禁系统管理软件平台并集成至安防集成平台，品牌为海康威视，门禁系统管理软件平台型号为iSecure Center-ACE，安防集成平台型号为HIK-IIASE-upt-SV。
门禁系统管理软件平台和安防集成平台型号通过OPC UA、Modbus TCP等标准协议运行，可提供SDK开发包、API接口（RESTful/WebSocket）兼容第三方设备。
本次建设徐汇区桂林东街188号校区的出入口控制系统均为门禁前端硬件设备，建设后要求能够接入门禁系统管理软件及安防集成平台，实现“前端硬件扩展、后端软件统一”的目标，确保管理流程的连贯性、数据的一致性和安全性的全面提。如下为徐汇区委党校综合楼和宿舍楼建设此系统的拓扑示意图：

[image: image5.png]=

p





系统拓扑架构示意图
（2）系统需求
· 系统软、硬件均采用模块化结构，充分考虑将来使用及管理需求的变化，其系统扩充和升级的方便性和灵活性，提供标准、通用的信息接口；

· 系统操作平台采用开放型数据库，并可以文本方式输出，方便实现对系统所记录的资料进行转存、备份、存盘和读取等处理，可随时根据需要，通过多种检索条件分类查询，做出报表；

· 系统管理工作站到控制器之间采用整体TCP/IP网络架构，门禁控制系统的门禁控制器与读卡器之间采用有线方式Wiegand协议通讯；
· 宿舍门锁与网关之间采用无线方式通讯；
· 系统支持与视频安防监控系统、消防系统联动。当发生门禁异常时，可联动调阅附近监控摄像机；当火灾信号发出后，自动打开相应防火分区的电子门锁，方便人员疏散；
· 本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的前端门锁硬件需兼容徐汇区委党校综合楼的门禁系统管理软件及安防集成平台的通信协议，要求支持SDK开发包、API接口（RESTful/WebSocket）或标准协议（如OPC UA、Modbus TCP）进行接入上平台，确保数据指令的无缝传输；
· 需确保建设本系统后安防集成平台可在统一界面中展示所有门禁点位（含本次建设门禁）的实时状态，包括门锁开关状态、在线/离线状态等，支持在发生火灾、非法入侵等紧急事件时，安防集成平台可触发门锁自动解锁（疏散通道）或锁定，并联动视频监控、声光报警设备；
· 系统的设计、设备选型和实施必须满足安全防范国家要求，通过上海市技防办验收；

系统主要对本楼层的单体出入口、重要敏感的功能房间出入口、重要的设备机房出入口及会议功能用房出入口处设置读卡器。另在宿舍楼层区域设置宿舍门锁，具体点位表如下：

	楼层
	读卡器
	宿舍门锁

	地下一层
	5
	-

	一层
	8
	-

	二层
	-
	-

	三层
	13
	-

	四层
	2
	23

	五层
	2
	23

	六层
	2
	23

	机房层
	1
	-

	屋顶层
	-
	-

	合计
	33
	69


（3）系统工作量清单及主要技术参数要求
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	一
	门禁控制系统
	　
	　
	　

	1
	CPU卡
	1.卡片类型为mifare卡；
2.符合标准ISO14443标准；
3.卡片容量≥1K；
4.工作频率13.56MHz；
	张
	50

	2
	读卡器
	1.读卡频率≥13MHz；
2.按键方式为触摸按键；
3.可识别Mifare卡卡号/Mifare卡卡密钥/CPU卡序列号(不含加密功能)；
4.支持通讯方式RS485+Wiegand；
5.防水等级IP64；
	台
	33

	3
	双门控制器
	1.读卡频率13.56MHz；
2.按键方式为触摸按键；
3.可识别Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能)；
4.通讯方式RS485+Wiegand；
5.防水等级≥IP64；
	台
	19

	4
	出门按钮
	1.应采用塑料面板；
2.耐电流1.25A，电压250V；
3.输出方式为常开；
	个
	33

	5
	单门磁力锁
	1.锁体主体颜色为氧化银；
2.最大静态直线拉力≥280kg±5%；
3.支持断电开锁，满足消防要求；
4.具有电锁状态指示灯；
5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
	个
	5

	6
	双门磁力锁
	1.锁体主体颜色为氧化银；
2.最大静态直线拉力≥280kg±5%；
3.支持断电开锁，满足消防要求；
4.具有电锁状态指示灯；
5.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
	个
	30

	7
	单门磁力锁支架
	1.选用材料为铝合金，表面喷沙；
2.颜色为氧化银；
3.外壳处理阳极硬化电镀处理；
4.配套单门磁力锁L型/Z型支架；
	个
	5

	8
	双门磁力锁支架
	1.选用材料为铝合金，表面喷沙；
2.颜色为氧化银；
3.外壳处理阳极硬化电镀处理；
4.配套单门磁力锁L型/Z型支架；
	个
	30

	9
	六类非屏蔽双绞线
	1.线规≥23AWG，线缆中心采用十字骨架结构；
2.符合Category 6 ANSI/TIA/EIA-568-C2-1和ISO/IEC 11801标准；
3.长度≥305米，带宽≥250MHz；
4.外护套采用低烟无卤等级；
5.线缆满足 IEC60332-1、IEC 61034、IEC 60754标准；
	箱
	1

	10
	读卡器线
	RVSP6×0.75，国标；
	米
	2000

	11
	出门按钮线
	RVV2×0.75，国标；
	米
	800

	12
	电锁及门磁连接线
	RVV4×1.5，国标；
	米
	800

	二
	宿舍门锁系统
	　
	　
	　

	1
	门锁WIFI锁
	1.面板材质：铝合金；
2.锁体类型：上提式锁体；
3.锁芯级别：C级；
4.支持用户容量≥100个；
5.刷卡时间、反应时间<1S；
6.支持断电记忆，操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储≥1000条）；
	个
	69

	2
	智能门锁锁体
	1.直角双孔；
2.门框边条直角双孔，无折弯包边；
3.含配套弹销方棒，全长7CM，头部带凸点弹销，通体实心不带切割槽，两端带倒角
	个
	69

	3
	六类非屏蔽双绞线
	1.线规23AWG，线缆中心采用十字骨架结构；
2.符合Category 6 ANSI/TIA/EIA-568-C2-1和ISO/IEC 11801标准；
3.长度305米，带宽≥250MHz；
4.外护套采用低烟无卤等级；
5.线缆支持 IEC60332-1、IEC 61034、IEC 60754标准；
	箱
	1

	4
	电源线（类型一）
	RVV2×1.0，国标；
	米
	1300

	5
	插卡取电开关
	1.插卡取电感应开关，高频感应式；
2.适用于13.56Mhz高频卡，负载≥32A；
	个
	69

	6
	电源线（类型二）
	BYJ-3*4，国标；
	米
	700


7、自助报到设备
（1）设备说明
本项目自助报到设备主要为提升党校智能化管理水平，优化学员报到流程，实现校园服务一体化，现需建设一套自助报到设备。并实现与党校现有多个核心系统（宿舍管理系统、智慧校园教务管理平台、出入口控制系统、图书馆系统、消费系统）的对接。学员通过身份验证后，系统自动发放集成多功能的校园卡，实现“一卡通行”的便捷服务，涵盖宿舍门禁、教务信息绑定、图书借阅、食堂消费等场景。
（2）设备需求

本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的自助报到设备需包含两台自助报到机（包含系统软件）、两台消费机（需支持人脸刷卡）。
要求自助报到机与宿舍管理系统对接后实现动态同步宿舍管理系统资源功能，如学员报到、学员入住、学员制卡信息推送、学员离校等信息同步功能。

要求自助报到机与智慧党校教务管理平台对接后实现智慧党校教务管理平台数据交互功能，如实现绑定学员卡号，并将学员报到信息、房号、入住时间、离校时间推送给智慧党校教务管理平台等功能。

要求自助报到机与出入口控制系统对接后实现门禁权限动态配置自动化功能，如实现发放学员房间卡，卡片写入数据，并将卡片信息推送门禁系统管理软件下发权限进行门锁读卡、销卡等功能。

要求自助报到机与图书馆系统对接后实现图书馆借阅权限动态配置功能，如实现学员借书还书功能，并将学信信息及卡号推送至图书管理系统。

要求自助报到机与消费系统对接后实现消费功能自动化集成功能，如实现学员在消费点进行刷卡消费，同时将学员消费信息、消费时间、次数以及卡片信息推送至消费系统。
（3）工作量清单及主要技术参数要求
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	台式消费机
	1.操作系统：支持Android 7.1或以上；

2.处理器：性能等同于4核CPU+2G内存+8G存储或以上；
3.显示屏：双屏异显（操作面采用5寸TFT屏，消费面采用6寸+多点触摸TFT屏）；
4.摄像头：不低于200万像素宽动态活体双摄，自带红外、LED(白光)补光灯；
5.键盘：操作面采用电脑键盘；

6.存储容量：应不少于50000条记录；
7.识别距离：0.6m~1.2m；

8.读卡类型：支持M1（IC）卡；
9.对外接口：标配RJ45、USB；

10.声音提示：中文语音播报；

11.通讯方式：标配TCP/IP与WIFI。
	台
	2

	2
	自助报到机
	硬件要求：
1.尺寸：≥21.5英寸液晶触摸显示竖屏；
2.自然分辨率：≥1080*1920;
3.亮度：≥300cd/m2；
4.对比度：≥1000:1；
5.响应时间≤16ms；
6.支持防爆，防刮，防水，防尘，支持手写识别输入；
7.主板：性能等同或优于i3-4130主板；
8.内存≥8G，存储≥128G；
9.接口:支持VGA、HDMI、LVDS、≥2个千兆网口、≥8个USB接口；
系统软件具备以下可开发功能：
1.定制化UI界面；
2.单人制卡；
3.学员报到；
4.入住办理；
5.人脸识别；
6.无证入住；
7.无证报到；

8.自助退房；
9.移动支付；
10.发放房卡；
11.回收房卡；
12.打印凭条；
13.批量报到、批量制卡、卡片挂失、卡片补卡、须知查看、地图、批量加卡、系统维护。
	台
	2

	3
	动态同步宿舍管理系统资源
	1.自助报到机和徐汇区委党校综合楼已建设的宿舍管理系统对接后需实现学员班级查询、学员报到、学员入住、学员制卡信息推送、学员离校等功能；
2.自助报到机需支持通过HTTP或HTTPS协议来调用宿管系统提供的webapi接口。 
	项
	1

	4
	智慧党校教务管理平台数据交互
	1.自助报到机和徐汇区委党校综合楼已建设的智慧党校教务管理平台对接后需实现绑定学员卡号，并将学员报到信息、房号、入住时间、离校时间推送给智慧党校教务管理平台等功能；
2.自助报到机需支持通过HTTP或HTTPS协议来调用智慧党校教务管理平台提供的webapi接口或中间库方式进行数据交换。
	项
	1

	5
	门禁权限动态配置自动化
	1.自助报到机和徐汇区桂林东街188号校区的出入口控制系统对接后需实现发放学员房间卡，卡片写入数据，并将卡片信息推送门禁系统管理软件下发权限进行门锁读卡、销卡等功能；
2.自助报到机需支持海康威视品牌的读卡器集成至自助报到机，并支持通过海康威视SDK开发包、API接口（RESTful/WebSocket）或标准协议（如OPC UA、Modbus TCP）进行数据交互。
	项
	1

	6
	图书馆借阅权限动态配置
	1.自助报到机和徐汇区委党校综合楼已建设的图书馆系统对接后需实现学员借书还书功能，并将学信信息及卡号推送至图书管理系统；
2.自助报到机需支持通过HTTP或HTTPS协议来调用图书馆系统提供的webapi接口。
	项
	1

	7
	消费功能自动化集成
	1.自助报到机和徐汇区委党校综合楼已建设的消费系统对接后需实现学员在消费点进行刷卡消费，同时将学员消费信息、消费时间、次数以及卡片信息推送至消费系统；
2.自助报到机需支持通过HTTP或HTTPS协议来调用消费系统提供的webapi接口。
	项
	1


8、设备间工程
（1）系统说明

本项目设备间工程包含地下一层弱电机房及各楼层弱电间。建设内容主要为机房环境监测、UPS不间断电源。

地下一层弱电机房和各楼层弱电间墙面的砖砌墙、地面找平、墙面刷漆、天花处理、消防、机房照明、机房空调等不在本项目建设范围内，由相关单位实施。
在徐汇区委党校综合楼已经部署了机房环控管理软件，品牌为锋盈，型号为FY-DCMS。
机房环控管理软件通过标准通信协议（如Modbus RTU/TCP、SNMP、BACnet）或锋盈提供的SDK开发包运行。
本次建设徐汇区桂林东街188号校区的机房环境监测均为前端硬件设备，要求能够接入机房环控管理软件，实现“数据全融合、预警精准化、运维智能化”的核心目标，确保系统具备高可靠性、低误报率、强分析能力。
如下为徐汇区委党校综合楼建设此系统的拓扑示意图：

[image: image6.png]



系统拓扑结构示意图

（2）系统需求
1）机房环境监测需求

要求对地下一层弱电机房的配电、漏水、空调及温湿度、UPS、消防报警等状态进行监测，确保机房物理环境稳定。

· 配电：对配电柜的电流、电压、功率因数，及重要回路通断状况进行监测；

· 漏水：对漏水位置、通讯中断等进行监测；

· 空调：对空调运行状况、空调开关机状态、通讯中断、故障告警等进行监测；（注空调由其他专业单位实施，投标单位需确保系统能够对接）

· 温湿度：对机房温度、湿度进行监测；

· UPS：对地下一层弱电机房内的UPS主机运行状况、剩余容量、通讯中断、输出负荷、故障告警等进行监测；

· 消防报警：接入消防报警信号，发生火警时可及时报警；
· 本次徐汇区桂林东街188号校区所建设的机房监测设备（如温湿度传感器、漏水检测绳、电力监测模块等）需与锋盈FY-DCMS机房环控管理软件无缝对接，需支持通过标准通信协议（如Modbus RTU/TCP、SNMP、BACnet）或锋盈提供的SDK开发包实现数据实时上传，确保温度、湿度、电压、电流、漏水状态等监测数据准确同步至软件平台；
· 需确保建设本系统后平台可在管理工作站的软件界面中实时显示本次新增设备的监测数据（如温湿度曲线、电力负荷图、漏水定位），支持按机房区域、设备类型分组查看，并生成动态数据看板（如大屏可视化展示关键指标），可对异常事件追溯，用户可回放报警发生前后的监测数据（如温度变化曲线、电力波动记录），能够提供多级报警策略，达到智能预警与风险管控等功能；
· 机房环境监测采用模块化结构设计，以适应不同区域和不同数量及监测对象灵活调整的需要。对于监测对象的增减，系统只需增减相应的扩展模块，而不影响系统其他部分的正常运作；

机房环境监测软件要求符合开放式的设计标准，可对外提供各种通讯协议，并可实现与第三方系统的无缝对接，传递各种监控及报警信息，达到统一调配，统一管理的目的。

2）UPS不间断电源需求

为满足信息系统设备不间断供电要求，要求配置1台40KVA UPS，延时不少于1小时。

40KVA UPS主机（含电池）参数功能要求如下：

	额定容量
	40KVA

	输入
	输入配线
	三相四线+地线

	
	电压范围
	210~475V

	
	频率范围
	40~70Hz

	
	输入功因
	≥0.99

	输出
	电压范围
	380/400/415(±1%)VAC

	
	频率范围
	市电模式：±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置

电池模式：50/60(±0.1%)Hz

	
	电流峰值比
	3比1

	
	额定功率因数
	0.9

	维护旁路
	提供维修旁路开关

	电池
	按单机延时1小时配置

	电池规格
	12V 100AH，电池寿命≥5年

	电池类型
	铅酸电池

	电池柜
	根据电池数量配置并配置电池柜支架

	效率
	整机效率≥94.5%

	过载能力
	过载能力≥1min；＞150%，支持立即转旁路

	告警功能
	支持过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能，支持短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠正、风扇故障告警保护功能


（3）系统工作量清单及主要技术参数要求
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	一
	桥架
	　
	　
	　

	1
	强电桥架
	300×100mm镀锌桥架；
	米
	15

	2
	弱电桥架
	300×100mm镀锌桥架；
	米
	15

	二
	配电箱
	　
	　
	　

	1
	UPS配电箱
	1.包含空开、电表、防雷、端子排等配套设备；
2.配电箱空开应按照不小于40KW负载用电量配置；
	台
	1

	2
	楼层市电配电箱
	1.包含箱体、空开、电表、防雷、端子排等配套设备；
2.配电箱空开应按照不小于3KW负载用电量配置；
	台
	5

	3
	楼层UPS配电箱
	1.包含空开、电表、防雷、端子排等配套设备；
2.配电箱空开应按照不小于5KW负载用电量配置；
	台
	5

	三
	电线电缆
	　
	　
	　

	1
	电缆（UPS输入输出）
	WDZC-YJY-4×25+1×16，国标；
	米
	20

	2
	电缆（机柜）
	WDZC-YJY-3×4，国标；
	米
	500

	四
	防雷接地
	　
	　
	　

	1
	接地铜排
	30×3mm²，国标；
	米
	20

	2
	绝缘子固定桩（含绝缘子）
	L型；
	个
	40

	3
	接地母线
	BVR35mm²，国标；
	米
	50

	4
	接地分线
	BVR6mm²，国标；
	米
	100

	五
	UPS
	　
	　
	　

	1
	UPS主机40KVA
	1.UPS主机容量≥40kVA；
2.UPS主机支持三进三出；
3.应配置满载备电60分钟电池包(含配套电池箱)；
	套
	1

	六
	设备间环境监测
	　
	　
	　

	1
	网络串口主机
	1.支持标准19英寸机架；
2.≥10/100M自适应以太网口；
3.支持可通过网络,使用WEB浏览器远程进行参数配置；
4.内嵌≥15KVESD浪涌保护；
	台
	1

	2
	电量监测仪
	1.直流电压允许范围DC 100V～300V；
2.交流电压允许范围AC 85V～265V；
3.允许过载能力1.2倍额定电压/电流；
4.支持标准的MODBUS通讯协议；
5.包含协议转换软件模块，监控运行平台软件与电量仪通讯的软件接口模块，用于对电量仪通讯协议数据解析和连接；
6.支持电子地图、电气系统图显示；
	台
	1

	3
	开关状态监测触点
	1.供电电源为12V±10%DC；
2.输出形式为485通讯告警输出和告警指示灯输出两种形式；
3.输入转换电压为AC 90V~300V或DC 100V~300V；
4.采集周期：≥200ms；
5.通讯距离：≥1000米；
	个
	1

	4
	漏水报警控制器
	1.LED显示告警状态和告警通道；
2.应采用DIN导轨安装方式；
3.定位精度应支持感应线总长的0.1%±0.2米；
	台
	1

	5
	漏水绳套件
	1.包含配套4m引出线，长度15m，电源采用AC24V 3A；
2.支持仿真定位出具体漏水位置；
	套
	1

	6
	温湿度传感器
	1.支持数码显示测量值；
2.测湿范围0～100％RH，精度±3%（RH25℃时）；
3.测温范围-10℃～+60℃，精度±0.5℃(全量程内)；
4.支持串行输出RS-485；
	台
	3

	7
	空调监测采集器
	1.支持RS232与RS485转换；
2.支持实时监测空调的风机、回风温湿度等参数；
3.支持电子地图显示；
	台
	1

	8
	UPS监测采集器
	1.支持RS232与RS485互转；
2.支持自动切换波特率300～115200bps；
3.支持3000V直流隔离保护；
4.12VDC供电。
	台
	1

	9
	消防开关量采集器
	支持开关量输入电平，通道数≥16；
	台
	1

	10
	工业电源
	DC12V，支持≥300VAC浪涌电流；
	个
	1

	11
	信号采集柜
	1.机架式安装，占用不超过2U；

2.包含1个AC 220V交流接触器、1个DC 12V继电器、1个1P断路器，主要用于安装工业电源、采集模块等；

3.包含1条顶帽型安装导轨、长度2m材质为阻燃PVC的线槽；
	台
	1

	七
	机柜及其他
	　
	　
	　

	1
	设备机柜（含底座）
	1.600×800，42U，19英寸，网孔门；
2.应包含机柜底座；
	台
	4

	2
	工业连接器插座
	IP44，阻燃外壳，导体采用实心黄铜、外层镀镍，公母头1对；
	个
	4

	3
	机柜PDU
	参数要求：≥8位10A PDU，长度≥2m；
	个
	4

	4
	操作台
	1.尺寸：≥2400*900*750mm（宽深高）
2.箱体采用优质鞍钢冷轧钢板；
	台
	2


9、教学空间建设

（1）系统说明
本项目教学空间建设范围包含罗马厅、社区情景讨论教室、党建引领物业服务主题教室、小区圆台面论坛会议室、主题录播室、头脑风暴室等空间。教学空间建设的云录播系统、同步课堂系统、集中控制系统、教学空间及设备全流程管理系统、信息发布系统需要和徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心打通，实现集中统一管理。

教学空间里的各个子系统需与教学空间及设备全流程管理系统实现无缝对接。可实现实时查看各个教学空间内的设备运行状况，可实现在智慧校园管理中心内对教学空间设备远程操作管理，可实现通过设备动态系统图实时查看教学空间内各系统运行状态，可实现各教学空间内设备故障告警信息提示推送，并可对各设备定期生成健康报表并产生评级。
系统整体需支持及兼容多种通信媒体格式、多种处理接口的能力，具有技术升级、设备更新的灵活性和设备的易管理性。需将各子系统集成，保证各子系统之间的兼容性和良好配接性，并实现以下功能：

· 各个教室、会议室使用模式多样化，使用灵活，管理方便；

· 可实现多个教室同时参与同步教学或会议；

· 各个教学空间显示设备美观清晰，满足空间内所有位置的舒适观看；

· 各个教学空间发言扩声系统拾音和扩声声音清晰、无干扰、无啸叫；

· 各个教室教学空间信号处理切换平滑，无黑屏、无花屏、无黑边；

· 各个教学空间摄像机拍摄清晰，可实现远景和近景的快速切换，画面不抖动；

· 各个教学空间通过可视化的操作界面实现智能化管理，各种教学模式可以一键切换。同时，各个教室系统可通过网络连接至教学空间及设备全流程管理平台进行统一管理；

（2）系统需求
1）罗马厅
罗马厅需满足召开各类会议、教学培训、演讲、文娱等多种使用场景。

[image: image7.png]



罗马厅平面图
1.1显示系统

· 主显：配置1套P1.2LED柔性大屏，尺寸8.32米（宽）x2.4米（高）。大屏需满足4K高清信号呈现，支持最多3个窗口任意布局，并且支持点对点、全屏缩放、自定义缩放等至少3种呈现模式。屏体要求采用钢结构安装，不锈钢包边框，LED大屏需做嵌入式安装。中标单位需负责所有材料设备的运输、安装、调试，包括整体钢结构的焊接、防腐防锈处理等。

· 辅显：配置3台98寸商用显示器，需吊挂在天花处，要求满足各个角度学员观看。

1.2发言扩声系统
鉴于罗马厅的多元化使用场景，音频发言扩声系统应满足不同的使用需要。音频系统需具备优异的发言语音还原特点，音箱扩声需覆盖罗马厅的全部面积，空间内每一位听众的听音声响一致，同时系统具有啸叫抑制功能。整体需满足 GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》中会议类扩声系统一级标准。另外，发言扩声系统的配置要求有一定的冗余度和可扩展性。

投标人需在投标文件中提供罗马厅声场分析图。
· 配置3台主扩扬声器、3台返听扬声器。

· 配置3套双通道无线手持话筒，6套无线领夹式话筒。

· 配置2台12进8出数字音频处理器，需具备AEC和Dante功能。

· 配置1台16路数字调音台，需具备Dante功能。

1.3高清摄像系统
· 配置4台云教学摄像机，需满足远景近景切换、拍摄画面清晰、色彩还原度高，无抖动，同时支持NDI功能，以实现同步课堂互通功能。

1.4高清信号处理系统
· 配置1台数字高清混合矩阵及配套输入输出板卡，矩阵需要支持4K60Hz 4：4：4 HDR显示标准，可以通过CAT6类网线，光纤或HDMI线缆传输的非压缩数字信号处理，支持H.264等流媒体格式信号，同时支持VGA等模拟信号，并且可通过集中控制系统进行信号切换，达到任意音视频信号的切换管理和输入输出信号分配，切换时无延时、无黑屏。

1.5云录播系统
徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心已经部署了多媒体云录播服务器，搭建了云录播平台。录播主机直接接入多媒体云录播服务器，还可切换教学空间内摄像机，对教师和学员的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动并存储。录制课程自动上传至平台相应分类，供学员后期点播观看，并支持后台对统计所有录播教室的直播课次数量、预约数量、观看信息情况等。

多媒体云录播服务器品牌为锐取，型号为CF8，录播媒体中心管理平台软件品牌为锐取，型号为ECRP200，录播教室设备监管平台软件品牌为锐取，型号为RUMP。

云录播平台通过H323、SIP协议运行。

罗马厅需配置1台智慧教育录播主机，进行本地音视频画面录制，需满足集成录播系统、音频处理、编解码技术一体化多种功能，清楚的记录整个教学活动，并且将录制的信号传输至徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心云录播平台，进行直播或学员点播观看。

[image: image8.png]~

=
130AZ | RiEEH
HErT

ey
Tt
RiEH G
USET AR

N

e

-

SIRARIEIRS

PCify (TfL. &)

*>
-

ISIRENL OOAKE

3
o =

L ¥ 4
R e (60A)

U
s IRMEH, 100 Aitings

L NP
P &
USRS 60AKE

=

— =2

S, DR
Forams=




徐汇区委党校综合楼智慧校园中心云录播平台拓扑图

1.6同步课堂系统
徐汇区委党校综合楼多功能教室、阶梯教室以及90人多功能厅，配置了音频处理器以及同步课堂编解码器，将3个空间音视频信号打通，实现同步教学、主分会场教学等多种模式。

音频处理器品牌为Biamp，型号为FORTE DAN CI，同步课堂编码器品牌为快思聪，型号为DM-NVX-E30，同步课堂解码器品牌为快思聪，型号为DM-NVX-D30。

音频处理器支持Dante协议，同步课堂编解码器支持千兆以太网协议（如802.3z和802.3ah）满足4K60 4：4：4 HDR规格视频信号传输。

罗马厅需配置2台同步课堂编码器和2套同步课堂解码器，1台音频处理器。满足罗马厅的音视频信号和徐汇区委党校综合楼多功能教室、阶梯教室以及90人多功能厅的信号互联互通，实现同步教学、主分会场教学等多种模式。
1.7无线投屏系统

配置1套无线投屏终端，1个无线投屏器，5年无线投屏终端授权（互联网），需支持输入投屏码进行投屏，屏幕上可显示空间名称，投屏码，投屏链接，需满足自定义背景。还可通过无线投屏器Type-C接口免驱使用，需满足一键投屏，4K超高清分辨率。

1.8集中控制系统
徐汇区委党校综合楼教学空间集中控制系统配备了智能集中控制主机，将所有音视频信号统一集中管理，可在徐汇区委党校综合楼的智慧校园管理中心集中控制。教学空间及设备全流程管理系统部署在徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心具备以下功能：

1. 具备实时反馈性，对设备的操作和设备运行状态实时读取并反馈显示，系统状态和真实状态误差100ms (不考虑网络延时条件下)；

2. 支持通过电脑网页进行空间设备管理；

3. 支持根据空间查看所属设备清单与状态；

4. 支持通过系统图和实时视频流可视化查看空间及设备状态；

5. 支持根据空间管理设备，比如：按楼、楼层查看设备状态；

6. 支持通过空间面板在一个页面对空间内设备进行监控；

7. 支持按产品维度对设备进行分组管理；

8. 支持通过产品视角查询、管理设备，通过产品分类查看在线状态、报警、维修数据；

9. 支持设备状态实时查看：全程对设备状态监控、有效实时获取状态变更通知；

10. 支持对设备运作的关键性指标 (产品在线数、使用时长、上下行消息数、异常消息数等) 数据可视化查看和历史数据回顾；

11. 支持按照周、月、年、自定义时间段维度对报警、报修、故障、健康度和使用情况统计；

智能集中控制主机品牌为快思聪，型号为CP4N，教学空间及设备全流程管理系统根据党校需求定制开发。

中控主机通过Cresnet、TCP/IP、IPv6等协议统一管理，教学空间及设备全流程管理系统通过mqtt协议接入。

罗马厅需配置1台智能集中控制主机以及教学空间及设备全流程管理系统对接工作，包含设备管理对接、空间管理对接、人员管理对接、中控网关对接。满足罗马厅与徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心的集中控制系统、教学空间及设备全流程管理系统协议互通，实现党校内部可统一集中管控。

集中控制系统可自定义编程，控制界面及操作菜单可根据校方要求设计，并需校方最终确认。主要功能包括：

1. UI界面编程：对罗马厅控制管理界面进行编程，可根据党校需求做定制化开发，匹配实际操作场景和使用习惯；

2. 场景模式编程：对罗马厅会议、教学场景模式控制进行编程，至少包含本地会议、演讲、表演、视频会议等场景；

3. 信号管理调度编程：对罗马厅信号切换模式控制进行编程，满足根据需求点对点切换信号；

4. 环境系统集成编程：对罗马厅会场环境场照明集成控制进行编程，满足控制罗马厅的灯光窗帘等设备开关；

5. 电源管理控制编程：对罗马厅设备电源集成控制进行编程，满足根据场景使用需求灵活调用；

6. 主动管理模块编程：配置罗马厅教学设备主动管理模块，满足远程对本地设备的管控、现场求助的关联、故障数据的采集、设备使用寿命数据的采集、各类信号源及设备使用率数据的采集；

7. 系统图精准推送模块编程：配置罗马厅教学设备动态系统图精准推送模块，支持罗马厅动态系统图精准推送至徐汇党校智慧校园中心管理端，动态实时反馈罗马厅的各类设备的连接设备情况、链路状态是否正常、像素时钟等核心信息；

1.9舞台灯光系统
需保障舞台区域的亮度覆盖和均匀的光线分布，为舞台提供了清晰明亮的基础照明，翻转功能可投射不同角度的光线，并且能够精准控制光束，丰富多种颜色效果，要求满足不同的使用需求。

· 配置16台LED静音聚光灯，需满足拍照时人物形象更加饱满。

· 配置4台电脑摇头灯，丰富多种颜色效果，需满足文娱使用需求。

1.10智慧环境系统
· 配置3套场照明电源控制模块、2块墙面环境控制面板，需满足对会场内灯光、窗帘的控制，并且需要和集中控制系统对接，也可通过中控系统直接控制。

2）社区情景讨论教室
社区情景讨论教室需满足召开各类会议、研讨学习等场景。

2.1显示系统

· 主显：配置2台98寸商用显示器，需搭配移动支架流动使用。

2.2发言扩声系统
社区情景论坛教室发言扩声系统需具备优异的发言语音还原特点，音箱扩声需覆盖论坛教室的全部面积，空间内每一位听众的听音声像一致，同时系统具有啸叫抑制功能。整体满足 GB50371 -2006《厅堂扩声系统设计规范》中会议类扩声系统二级标准。

· 配置2台主扩扬声器；

· 配置8台吸顶扬声器。

· 配置3台演讲台鹅颈话筒、3套双通道无线手持话筒。

· 配置1台12进8出数字音频处理器，需具备AEC和Dante功能。

2.3高清摄像系统
徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心已经部署了多媒体云录播服务器，搭建了云录播平台。云教学摄像机直接接入多媒体云录播服务器，实现录制音视频信号的存储。录制课程自动上传至平台相应分类，供学员点播观看，并支持后台对统计所有录播教室的直播课次数量、预约数量、观看信息情况等。
多媒体云录播服务器品牌为锐取，型号为CF8，录播媒体中心管理平台软件品牌为锐取，型号为ECRP200，录播教室设备监管平台软件品牌为锐取，型号为RUMP，摄像机品牌为海康威视，型号为DS-2CD2145FV3-IS。

云录播平台通过H323、SIP协议运行。摄像机通过H.265/H.264码流信号传输视频信号。

社区情景讨论室需配置1台智能球形摄像机进行本地音视频画面拍摄，通过视频流信号传输至云录播服务器，实现对社区情景讨论室的画面存储，并且可在线上进行直播或点播。
2.4高清信号处理系统
· 配置1台4K高清视频矩阵和3套双绞线收发器，高清切换器需要支持8路HDMI输入和8路HDMI输出，可通过集中控制系统进行信号切换。

2.5无线投屏系统

配置1套无线投屏终端，1个无线投屏器，5年无线投屏终端授权（互联网），需支持输入投屏码进行投屏，屏幕上可显示空间名称，投屏码，投屏链接，需满足自定义背景。还可通过无线投屏器Type-C接口免驱使用，需满足一键投屏，4K超高清分辨率。

2.6集中控制系统
徐汇区委党校综合楼教学空间集中控制系统配备了智能集中控制主机，将所有音视频信号统一集中管理，可在徐汇区委党校综合楼的智慧校园管理中心集中控制。教学空间及设备全流程管理系统部署在徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心具备以下功能：

1. 具备实时反馈性，对设备的操作和设备运行状态实时读取并反馈显示，系统状态和真实状态误差100ms (不考虑网络延时条件下)；

2. 支持通过电脑网页进行空间设备管理；

3. 支持根据空间查看所属设备清单与状态；

4. 支持通过系统图和实时视频流可视化查看空间及设备状态；

5. 支持根据空间管理设备，比如：按楼、楼层查看设备状态；

6. 支持通过空间面板在一个页面对空间内设备进行监控；

7. 支持按产品维度对设备进行分组管理；

8. 支持通过产品视角查询、管理设备，通过产品分类查看在线状态、报警、维修数据；

9. 支持设备状态实时查看：全程对设备状态监控、有效实时获取状态变更通知；

10. 支持对设备运作的关键性指标 (产品在线数、使用时长、上下行消息数、异常消息数等) 数据可视化查看和历史数据回顾；

11. 支持按照周、月、年、自定义时间段维度对报警、报修、故障、健康度和使用情况统计；

智能集中控制主机品牌为快思聪，型号为CP4N，教学空间及设备全流程管理系统根据党校需求定制开发。中控主机通过Cresnet、TCP/IP、IPv6等协议统一管理，教学空间及设备全流程管理系统通过mqtt协议接入。

社区情景讨论教室需配置1台智能集中控制主机以及教学空间及设备全流程管理系统对接工作，包含设备管理对接、空间管理对接、人员管理对接、中控网关对接。满足社区情景讨论教室与徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心的集中控制系统、教学空间及设备全流程管理系统协议互通，实现党校内部可统一集中管控。

集中控制系统可自定义编程，控制界面及操作菜单可根据校方要求设计，并需校方最终确认。主要功能包括：

1. UI界面编程：对社区情景讨论室控制管理界面进行编程，可根据党校需求做定制化开发，匹配实际操作场景和使用习惯；

2. 场景模式编程：对社区情景讨论室会议、教学场景模式控制进行编程，至少包含本地会议、演讲、表演、视频会议等场景；

3. 信号管理调度编程：对社区情景讨论室信号切换模式控制进行编程，满足根据需求点对点切换信号；

4. 环境系统集成编程：对社区情景讨论室会场环境场照明集成控制进行编程，满足控制社区情景讨论室的灯光窗帘等设备开关；

5. 电源管理控制编程：对社区情景讨论室设备电源集成控制进行编程，满足根据场景使用需求灵活调用；

6. 主动管理模块编程：配置社区情景讨论室教学设备主动管理模块，满足远程对本地设备的管控、现场求助的关联、故障数据的采集、设备使用寿命数据的采集、各类信号源及设备使用率数据的采集；
7. 系统图精准推送模块编程：配置社区情景讨论室教学设备动态系统图精准推送模块，支持社区情景讨论室动态系统图精准推送至徐汇党校智慧校园中心管理端，动态实时反馈社区情景讨论室的各类设备的连接设备情况、链路状态是否正常、像素时钟等核心信息；
2.7社区情景讨论交互系统
需满足教师能够使用各类教学内容，在课堂上进行讲解演示，学员能够通过扫码登录的方式加入讨论，和教师展开互动。教师能够利用预设分组或者现场临时分组，组织学生在教室内开展协作式探究。满足以下功能：

1. 支持教师从本机、U盘等来源播放音视频及各类文件进行讲解，并可将教学资料一键下发至全体学员终端；
2. 支持教师和学员将自带设备内容通过无线方式投屏展示，可同时支持不少于8路不同设备的屏幕共享；
3. 教师在讲解过程中可对屏幕内容进行实时标注，支持调整笔迹颜色与粗细，并能将授课内容及标注过程广播给全体或指定小组学员；
4. 支持教师指定或随机抽取学员发言，并具备完善的评价功能，包括教师评价、同伴互评，所有评价记录均被系统保存；
5. 教师可随时发起多种题型的随堂练习（单选/多选、填空、简答、拍照、音频等），结束后系统自动生成统计报告供教师讲评；
6. 支持按平台预设或课堂临时方式进行学员分组，并可对各小组分派相同或不同的主题任务（支持文件、图片、文本等形式）；
7. 分组教学结束后，教师可集中点评各小组讨论成果，并支持将某一组的成果转发给其他小组进行参考与互评；
8. 允许教师在教学过程中，随时对单个或一组学员的课堂表现进行打分，评价记录实时保存至个人档案；
9. 课程结束后，系统自动按时间轴生成包含教师课件、板书、互动内容及学员互动结果在内的完整课堂记录；
3）党建引领物业服务主题教室

3.1显示系统
· 主显：配置1台135寸LED一体机，整屏分辨率为1920x1080。

3.2情景主题内容交互呈现系统
· 配置1台情景主题交互呈现系统主机需要支持4k信号输入输出，需满足至少4通道录制，录制内容可自定义，主机支持内置30+虚拟场景，同一场景带有多虚拟机位和角度以及画面效果，并且具有影像实时反射，镜面高光等逼真的场景效果；需支持虚拟摄像机实时推拉摇移功能，每个虚拟摄像机机位的拍摄取景可设置保存，方便节目制作中的快速调用。并且主机需与主题录播教室共用。需配置12台主题教室内容发布编码器，5台主题教室内容发布解码器，满足主题内容的信号的输入输出。

3.3发言扩声系统

党建引领物业服务主题教室需具备优异的发言语音还原特点，音箱扩声需覆盖60人多功能厅的全部面积，空间内每一位听众的听音声像一致，同时系统具有啸叫抑制功能。整体满足 GB50371 -2006《厅堂扩声系统设计规范》中会议类扩声系统二级标准。

· 配置2台主扩扬声器、8台天花扬声器。

· 配置3套演讲台鹅颈话筒、2套无线领夹话筒、1套双通道无线手持话筒。

· 配置1台12进8出数字音频处理器，需具备AEC和Dante功能。

3.4高清摄像系统

· 配置4台云教学摄像机，需满足远景近景切换、拍摄画面清晰、色彩还原度高，无抖动，同时支持NDI功能，以实现同步课堂互通功能。

3.5云录播系统
徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心已经部署了多媒体云录播服务器，搭建了云录播平台。录播主机直接接入多媒体云录播服务器，还可切换教学空间内摄像机，对教师和学员的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动并存储。录制课程自动上传至平台相应分类，供学员后期点播观看，并支持后台对统计所有录播教室的直播课次数量、预约数量、观看信息情况等。

多媒体云录播服务器品牌为锐取，型号为CF8，录播媒体中心管理平台软件品牌为锐取，型号为ECRP200，录播教室设备监管平台软件品牌为锐取，型号为RUMP。

云录播平台通过H323、SIP协议运行。

党建引领物业服务主题教室需配置1台智慧教育录播主机，进行本地音视频画面录制，需满足集成录播系统、音频处理、编解码技术一体化多种功能，清楚的记录整个教学活动，并且将录制的信号传输至徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心云录播平台，进行直播或学员点播观看。

[image: image9.png]~

=
130AZ | RiEEH
HErT

ey
Tt
RiEH G
USET AR

N

e

-

SIRARIEIRS

PCify (TfL. &)

*>
-

ISIRENL OOAKE

3
o =

L ¥ 4
R e (60A)

U
s IRMEH, 100 Aitings

L NP
P &
USRS 60AKE

=

— =2

S, DR
Forams=




徐汇区委党校综合楼智慧校园中心云录播平台拓扑图

3.6高清信号处理系统
· 配置1台高清视频矩阵和7套双绞线收发器，高清切换器需要支持8路HDMI输入和8路HDMI输出，可通过集中控制系统进行信号切换。

3.7同步课堂系统
徐汇区委党校综合楼多功能教室、阶梯教室以及90人多功能厅，配置了音频处理器以及同步课堂编解码器，将3个空间音视频信号打通，实现同步教学、主分会场教学等多种模式。

音频处理器品牌为Biamp，型号为FORTE DAN CI，同步课堂编码器品牌为快思聪，型号为DM-NVX-E30，同步课堂解码器品牌为快思聪，型号为DM-NVX-D30。

音频处理器支持Dante协议，同步课堂编解码器支持千兆以太网协议（如802.3z和802.3ah）满足4K60 4：4：4 HDR规格视频信号传输。

党建引领物业服务主题教室需配置2台同步课堂编码器和2套同步课堂解码器，1台音频处理器。满足党建引领物业服务主题教室的音视频信号和徐汇区委党校综合楼多功能教室、阶梯教室以及90人多功能厅的信号互联互通，实现同步教学、主分会场教学等多种模式。

3.8无线投屏系统
配置1套无线投屏终端，1个无线投屏器，5年无线投屏终端授权（互联网），需支持输入投屏码进行投屏，屏幕上可显示空间名称，投屏码，投屏链接，需满足自定义背景。还可通过无线投屏器Type-C接口免驱使用，需满足一键投屏，4K超高清分辨率。

3.9集中控制系统
徐汇区委党校综合楼教学空间集中控制系统配备了智能集中控制主机，将所有音视频信号统一集中管理，可在徐汇区委党校综合楼的智慧校园管理中心集中控制。教学空间及设备全流程管理系统部署在徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心具备以下功能：

1. 具备实时反馈性，对设备的操作和设备运行状态实时读取并反馈显示，系统状态和真实状态误差100ms (不考虑网络延时条件下)；

2. 支持通过电脑网页进行空间设备管理；

3. 支持根据空间查看所属设备清单与状态；

4. 支持通过系统图和实时视频流可视化查看空间及设备状态；

5. 支持根据空间管理设备，比如：按楼、楼层查看设备状态；

6. 支持通过空间面板在一个页面对空间内设备进行监控；

7. 支持按产品维度对设备进行分组管理；

8. 支持通过产品视角查询、管理设备，通过产品分类查看在线状态、报警、维修数据；

9. 支持设备状态实时查看：全程对设备状态监控、有效实时获取状态变更通知；

10. 支持对设备运作的关键性指标 (产品在线数、使用时长、上下行消息数、异常消息数等) 数据可视化查看和历史数据回顾；

11. 支持按照周、月、年、自定义时间段维度对报警、报修、故障、健康度和使用情况统计；

智能集中控制主机品牌为快思聪，型号为CP4N，教学空间及设备全流程管理系统根据党校需求定制开发。中控主机通过Cresnet、TCP/IP、IPv6等协议统一管理，教学空间及设备全流程管理系统通过mqtt协议接入。

党建引领物业服务主题教室需配置1台智能集中控制主机以及教学空间及设备全流程管理系统对接工作，包含设备管理对接、空间管理对接、人员管理对接、中控网关对接。满足党建引领物业服务主题教室与徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心的集中控制系统、教学空间及设备全流程管理系统协议互通，实现党校内部可统一集中管控。

集中控制系统可自定义编程，控制界面及操作菜单可根据校方要求设计，并需校方最终确认。主要功能包括：

1. UI界面编程：对党建引领物业服务主题教室控制管理界面进行编程，可根据党校需求做定制化开发，匹配实际操作场景和使用习惯；

2. 场景模式编程：对党建引领物业服务主题教室会议、教学场景模式控制进行编程，至少包含本地会议、演讲、表演、视频会议等场景；

3. 信号管理调度编程：对党建引领物业服务主题教室信号切换模式控制进行编程，满足根据需求点对点切换信号；

4. 环境系统集成编程：对党建引领物业服务主题教室会场环境场照明集成控制进行编程，满足控制党建引领物业服务主题教室的灯光窗帘等设备开关；

5. 电源管理控制编程：对党建引领物业服务主题教室设备电源集成控制进行编程，满足根据场景使用需求灵活调用；

6. 主动管理模块编程：配置党建引领物业服务主题教室教学设备主动管理模块，满足远程对本地设备的管控、现场求助的关联、故障数据的采集、设备使用寿命数据的采集、各类信号源及设备使用率数据的采集；

7. 系统图精准推送模块编程：配置党建引领物业服务主题教室教学设备动态系统图精准推送模块，支持党建引领物业服务主题教室动态系统图精准推送至徐汇党校智慧校园中心管理端，动态实时反馈党建引领物业服务主题教室的各类设备的连接设备情况、链路状态是否正常、像素时钟等核心信息；

4）小区圆台面论坛会议室
4.1显示系统

· 主显：配置1台100寸液晶显示器，需搭配移动支架流动使用。

4.2高清摄像系统
徐汇区委党校综合楼智慧校园管理中心已经部署了多媒体云录播服务器，搭建了云录播平台。云教学摄像机直接接入多媒体云录播服务器，实现录制音视频信号的存储。录制课程自动上传至平台相应分类，供学员点播观看，并支持后台对统计所有录播教室的直播课次数量、预约数量、观看信息情况等。

多媒体云录播服务器品牌为锐取，型号为CF8，录播媒体中心管理平台软件品牌为锐取，型号为ECRP200，录播教室设备监管平台软件品牌为锐取，型号为RUMP，摄像机品牌为海康威视，型号为DS-2CD2145FV3-IS。云录播平台通过H323、SIP协议运行。

摄像机支通过H.265/H.264码流信号传输视频信号。

小区圆台面论坛会议室需配置1台智能球形摄像机进行本地音视频画面拍摄，通过视频流信号传输至云录播服务器，实现对小区圆台面论坛会议室的画面存储，并且可在线上进行直播或点播。

5）主题录播室
录播教室需满足课件录制、课程直播等场景使用。

5.1显示系统

· 主显：配置1台86寸一体机，需搭配移动支架流动使用。

5.2高清摄像系统
· 配置1台4K摄录两用机，需满足流动使用需求。摄像机需支持20倍光学变焦，预置位不低于255个。

5.3发言扩声系统
· 配置2套演讲台鹅颈话筒，2套无线领夹话筒。

· 配置1台16路数字调音台。

5.4高清信号处理系统

· 配置1套双绞线收发器、1套内容发布解码器，需满足录播室信号的传输。

5.5演播室专业灯光系统
· 配置8台LED平板灯，需满足对房间演讲台空间进行必要的照明，从而加强人物造型及景物空间的照明。

5.6虚实演播系统
· 配置1台虚实交互呈现系统主机需要支持4k信号输入输出，需满足至少4通道录制，录制内容可自定义，主机支持内置30+虚拟场景，同一场景带有多虚拟机位和角度以及画面效果，并且具有影像实时反射，镜面高光等逼真的场景效果；需支持虚拟摄像机实时推拉摇移功能，每个虚拟摄像机机位的拍摄取景可设置保存，方便节目制作中的快速调用。并且主机需与党建引领物业服务主题教室共用。

6）头脑风暴室（3间）
6.1显示系统

· 主显：配置1台100寸液晶显示器，需搭配移动支架流动使用。

7）信息发布系统
徐汇区委党校综合楼已经部署了信息发布服务器，支持音频、视频、图像、网页内容推送、电源管理，远程控制，可进行内容预览，传输以及清除以及自定义布局和场景。

信息发布服务器通过TCP/IP网络协议发布信息。
现桂林东街188号信息化系统建设集成项目配置的9台21.5寸信息发布屏，4台43寸电梯厅信息发布屏需分配固定IP地址，配置VLAN、子网及防火墙规则，确保信息发布屏与综合楼信息发布服务器网络互通、协议互通、功能互通，实现可在徐汇区委党校综合楼智慧校园中心统一发布和管理。满足以下功能：
1. 音频、视频、图像、网页、配置文件内容的传输，实现内容上传、分发、断点续传、素材文件浏览、场景浏览功能；

2. 设备名称自定义、设备上下线管理、设备空间管理与浏览、设备当前节目预览、设备分组管理、设备电源管理、设备查找，过滤等功能的对接；

3. 场景自定义布局、场景切换和语音解说插播功能；

设备信息推送、设备内容预览、内容传输、内容切换、场景切换功能；
（3）系统工作量清单及主要技术参数要求

	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	罗马厅
	　
	　
	　
	　

	一
	显示系统
	　
	　
	　

	1
	98寸商用显示器
	1.面板尺寸≥98英寸；
2.画面比例16:9；
3.分辨率≥3840*2160；
4.响应时间≤8ms
5.亮度≥500cd；
6.对比度≥1200:1；
7.色域≥72%NTSC；
8.视角≥178°（水平）/178°（垂直）；
9.系统配置：Android 9.0，内存≥2G+8G；
10.支持协议对接控制；
	台
	3

	2
	显示器安装吊架
	定制
	套
	3

	3
	HDMI分配器
	1.支持≥1路HDMI输入；
2.支持≥4路HDMI输出；
	台
	1

	4
	P1.2 LED柔性屏（8320mm*2400mm）
	1.全彩LED显示屏净尺寸：8320MM宽*2400MM高*整屏分辨率：6656*1920；
2.像素间距：1.25mm；
3.拼接方式：模组拼接；
4.刷新频率：3840Hz；
5.颜色处理深度：14Bit；
6.灰度等级：16384级；
7.换帧频率：50/60Hz；
8.像素中心距相对偏差：≤1%；
9.像素失控率：1/100000，离散分布，出厂时为0；
10.色温（K）：10000-12000 K；
11.视角（°）：H160/V140；
12.功耗：峰值功耗≤580W/㎡，平均功耗≤190W/㎡；
13.对比度 ：≥6000:1；
14.防护等级：IP30；
15.间隙：≤0.2mm；
16.供电要求：AC200~240V±10%（50~60Hz）；
17.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上；
18.连续工作时间：7×24小时；
19.屏体使用寿命：≥100000H；
	套
	1

	5
	LED大屏钢结构
	1.屏体框架钢结构制作及施工，采用前或后安装方式，不锈钢包边；钢结构及基础施工满足结构规范等国家安全要求。
2.主受力结构均采用国标镀锌钢材；
3.箱体与结构间用40mmx40mm方通固定，背部方通尺寸40mmx40mm，所有钢构件厚度≥2.8mm；
4.焊接长度≥8420mm，高度≥2500mm，内嵌于多功能厅舞台底部墙体的长方体钢结构框架；
	项
	1


2.





	6.支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制；
	台
	1

	7
	配电箱
	1.配电柜输入电压为AC380V±15%，输出AC220V，工频50HZ，总功率20KW；
2.防护等级：户内IP43；
3.系统具有供电指示功能，具有启动按钮；
4.系统具有远程控制功能；
5.系统支持温度、湿度、烟雾报警功能；
6.具有定时自动开关机功能，实现无人留守；
7.具有多路输出和分步延时上电的功能；
8.系统支持电脑控制.触摸屏控制.平板控制.中控对接等操作；
9.具有过流、过压、欠压、短路、断路、温度过高等多种保护功能，可自动处理各种应急情况；
	台
	1

	二
	发言/扩声系统
	　
	
	

	1
	主扩扬声器
	1.≥12"低音单元；
2.频响范围≦60Hz-≥20kHz(± 3dB)；
3.最大声压级≥127dB；
4.覆盖（水平°×垂直°）≥90°*40°可旋转号角；
5.功率≥LF350W AES,@8Ω；
6.灵敏度≥97 dB (1W/1m)；
	台
	3

	2
	扬声器连接架
	定制
	套
	3

	3
	返听扬声器
	1.直角安装造型；
2.≥4"低音单元+4"无源辐射器；
3.频响范围≦60Hz-≥20kHz(-10dB)；
4.最大声压级≥105dB；
5.覆盖（水平°×垂直°）≥100°*100°；
6.标称阻抗：8Ω；
	台
	4



3.定压模式≥1250W/70V；≥2500W/100V；


5.支持低阻、定压运行和省电的待机模式；

	6.输入电平≥+21dBu；
	台
	3

	5
	双通道无线手持话筒
	1.双通道无线手持动圈话筒套装含接收机发射机及音头；
2.调谐带宽≥44MHz；
3.动态范围≥118dB；
4.每个频段≥32个可用通道；
5.网络接口：单端口以太网10/100 Mbps；
6.网络寻址能力：DHCP或手动设置IP地址
7.话筒类型：动圈话筒；
8.拾取特征：心形；
9.频率响应范围：≥50Hz-15KHz；
	套
	3

	6
	无线领夹话筒
	1.无线领夹话筒套装含接收机发射机及音头；
2.调谐带宽：44MHz；
3.动态范围：118dB；
4.每个频段≥32个可用通道；
5.话筒类型：电容领夹话筒；
6.拾取特征：心型；
7.频率响应范围：≥70Hz-20KHz；
8.声压级≥140.5dB SPL；
9.话筒动态范围≥120dB；
	套
	6

	7
	外置天线
	1.阻抗：50欧姆BNC；
2.频率范围：470-698MHz；
3.接收模式(3 dB 波束宽度)≥90 角度；
4.天线增益 (在轴)：2.5 dBi；
5.有4挡增益可调；
	片
	2

	8
	天线分配器
	1.天线A和B输入过载LED指示灯；
2.≥五组射频信号输出；
3.前置式天线安装件，架置式安装件，内部电源供应；
4.提供4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）；
5.用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）；
	台
	2

	9
	32路数字调音台
	1.≥17个马达推子；
2.≥40条输入混音通道；
3.≥20个AUX；
4.≥8个带有Roll-out的DCA编组；
5.≥16个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入；
6.≥16个模拟XLR输出；
7.≥34×34 USB数字录音/回放 + 2×2； 
8.录音/回放通过USB存储设备；
9.支持64*64路双网口DANTE信号；
	台
	1


1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道；








	9.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟；
	台
	2

	11
	监听音箱
	1.有源监听音箱；
2.频率响应：65Hz-22kHz；
3.驱动单元：LF4"(10cm)锥形盆；HF1/8"(2.2cm)半球形；
4.输出功率：20W；
	台
	2

	12
	监听耳机
	1.头戴式动圈耳机；
2.频响范围：15-25000Hz；
3.灵敏度≥91dB；
	付
	1

	13
	效果器
	1.前级效果处理器；
	台
	1

	14
	点播主机
	1.分体式架构；
2.包含19.5寸点播触摸屏；
3.视频输出HDMI：4K 30Hz；
4.硬盘：4T；
5.支持扫码操作；
	套
	1

	15
	24口网络交换机
	1.交换容量≥336Gbps；
2.包转发率≥126Mpps；
3.端口数：≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个千兆SFP交流供电；
4.应包含不少于2个千兆多模光模块(850nm，0.55km，LC)；
	
	1

	三
	高清摄像系统
	　
	
	

	1
	云教学摄像机
	1.成像元器件≥1/2.5英寸Exmor R CMOS；
2.传感器像素≥ 850万像素,水平分辨率不低于1000电视线；
3.最大广角（水平视角）≥70度；
4.≥40倍高清拍摄功能，80倍清晰影像变焦；
5.同时具备1路3G-SDI视频输出和1路HDMI2.0和1路IP编码输出；
6.预置位：≥256（CGI），≥100（VISCA）；
7.摄像机支持VISCA OVER IP（RS-422 RJ45）控制协议，支持POE+（符合IEEE802.3at）供电；
8.支持NDI｜HX输出；
9.支持H.265 60fps,H.264 60fps网络编码输出，支持512 Kbps〜50 Mbps压缩范围三种码流输出，支持5个用户同时访问；
10.支持两通道音频输出，支持3G-SDI,HDMI以及IP流的音频嵌入输出；
	台
	4



3.支持通过IP控制≥112台摄像机，并能够调出摄像机菜单，对摄像机菜单进行调整；



	6.支持对摄像机进行远程开关机、白平衡调节、曝光调节等控制；
	台
	1

	四
	云录播系统
	　
	
	

	1
	智慧教育录播主机
	1.采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；
2.系统集成录播系统、音频处理、编解码技术一体化；
3.支持≥5路高清3G-SDI、支持≥1路HDMI输入接口；支持≥1路VGA输入接口，≥2路HDMI接口视频输出；
4.支持外部音频扩展需要，支持≥1路line in 与line out音频接口；
5.支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台；
6.支持≥5路USB接口，可连接鼠标键盘、导播控制键盘、移动存储等设备；
7.支持≥1路千兆RJ45网络接口；
8.前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸≥2寸；
9.控制接口≥8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备；  
10.系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对教师和学员的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动；
11.系统内置≥2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持≥16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器；
12.支持接入第三方视频会议终端，实现互动场景录制；
13.可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用；
14.支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能； 
15.投标文件中需提供通过 CMA 和 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告；
	台
	1

	五
	高清信号处理系统
	　
	
	













	13.单一IP地址实现≧32个设备共享INTERNET网络；
	台
	1

	2
	4K HDMI输入板卡
	1.≥1路4K60 4:4:4 HDR HDMI输入；
2.≥1路4K60 4:4:4 HDR HDMI输出；
3.支持HDCP2.2协议；
4.支持立体声音频的模拟同步输出；
	块
	9

	3
	4K 双绞线输入板卡
	1.≥1路4K60 4:4:4 HDR 双绞线输入；
2.≥1路4K60 4:4:4 HDR HDMI输出；
3.支持HDCP2.2协议；
4.支持POE远程供电；
5.支持立体声音频的模拟同步输出；
	块
	3

	4
	SDI输入板卡
	1.≥1路SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI格式输入；
2.≥1路SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI格式输出；
3.支持HDMI 1.4输出；
4.支持立体声音频的模拟同步输出；
	块
	4

	5
	4K HDMI输出板卡
	1.≥2路4K HDMI输出；
2.≥2路平衡立体声输出，数字信号音频的模拟剥离；
3.支持输出内置倍线功能；
	块
	7

	6
	面板型耦合器
	1.≥1路HDMI输入；
2.支持传输4K和超高清视频距离≥100米；
3.通过双绞线或本地电源供电；
	块
	3

	7
	双绞线收发器
	1.HDBaseT标准认证4K高清信号延长器；
2.延长未压缩的数字视频、音频和控制信号通过一个CAT类双绞线；
3.支持传输4K和超高清的信号；
4.兼容HDMI、DVI、和多模DisplayPort信号源设备；
5.兼容与HDMI和DVI显示设备；
6.支持杜比TrueHD,DTS-HD和未压缩7.1线性PCM音频；
7.兼容HDCP 2.2；
8.支持CEC和EDID；
9.支持传输一路立体声模拟音频；
	套
	3

	六
	同步课堂系统
	　
	
	


硬件配置：


2.








9.支持CEC设备控制网关；

软件需求：

	支持和徐汇区委党校的阶梯教室、130人多功能厅等空间实现音视频的互联互通；
	台
	2

	2
	同步课堂解码器
	硬件配置：
1.支持4K60 4:4:4 视频；
2.通过网络实现实时视频性能，视觉上无延时且无损耗；
3.HDR(高动态范围)视频支持(HDR10)；
4.符合HDCP 2.2标准；
5.≥1个支持PoE+的RJ45 LAN端口；
6.≥1路HDMI输出；
7.模拟音频立体声输出；
8.支持RS-232和IR控制端口；
9.支持CEC设备控制网关；
软件需求：
支持和徐汇区委党校的阶梯教室、130人多功能厅等空间实现音视频的互联互通；
	台
	2

	七
	无线投屏系统
	　
	
	

	1
	无线投屏终端
	1.≥2路 10/100/1000M 自适应WIFI6 无线网络；
2.≥2路 10/100/1000/2.5G自适应有线网络；
3.视频采集输入HDMI 2.0≥1路，HDMI 1.4≥1路；视频高清输出HDMI 2.0≥2路；本地高速通讯USB 3.0≥2路，USB2.0≥2路；
4.支持双显示输出，4K超高清显示；
5.支持HDMI投屏；
6.支持投屏器投屏；
7.含5年无线投屏终端授权；
	套
	1

	2
	无线投屏器
	1.Type-C接口免驱使用；
2.支持Wi-Fi 6，802.11AX；
3.支持一键投屏，4K超高清分辨率；
4.支持BYOM，连接外围音视频设备；
	个
	1

	八
	集中控制系统
	　
	
	





5.计算机应用程序及基于Web的控制界面；














	19.支持IPv6；
	台
	1

	2
	罗马厅集中控制系统UI界面编程
	1.对罗马厅控制管理界面进行编程，可根据党校需求做定制化开发，匹配实际操作场景和使用习惯；
2.最终界面需党校认可；
	项
	1

	3
	罗马厅集中控制系统场景模式编程
	对罗马厅会议、教学场景模式控制进行编程，至少包含本地会议、演讲、表演、视频会议等场景；
	项
	1

	4
	罗马厅集中控制系统信号管理调度编程
	对罗马厅信号切换模式控制进行编程，满足根据需求点对点切换信号；
	项
	1

	5
	罗马厅集中控制系统环境系统集成编程
	对罗马厅会场环境场照明集成控制进行编程，满足控制罗马厅的灯光窗帘等设备开关；
	项
	1

	6
	罗马厅集中控制系统电源管理控制编程
	对罗马厅设备电源集成控制进行编程，满足根据场景使用需求灵活调用；
	项
	1

	7
	罗马厅教学设备主动管理模块编程
	配置罗马厅教学设备主动管理模块，满足远程对本地设备的管控、现场求助的关联、故障数据的采集、设备使用寿命数据的采集、各类信号源及设备使用率数据的采集；
	项
	1

	8
	罗马厅教学设备动态系统图精准推送模块编程
	配置罗马厅教学设备动态系统图精准推送模块，支持罗马厅动态系统图精准推送至徐汇党校智慧校园中心管理端，动态实时反馈罗马厅的各类设备的连接设备情况、链路状态是否正常、像素时钟等核心信息；
	项
	1

	9
	串口扩展器
	1.≥1个10-100M自适应网口；

2.≥8个RS-232/422/485串口；

3.接口形式：RJ45。
	台
	1

	10
	教学空间及设备全流程管理系统-罗马厅设备管理对接
	1.支持将罗马厅教学设备和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；

2.罗马厅设备需支持mqtt协议接入智慧校园管理中心全流程管理系统；

3.实现智慧校园管理中心全流程管理系统可读取罗马厅所有设备操作和状态反馈，具备实时性，系统状态和真实状态误差小于100ms；

4.实现智慧校园管理中心全流程管理系统可按产品维度对罗马厅设备进行分组管理；

5.实现智慧校园管理中心全流程管理系统通过产品视角查询、管理设备，通过产品分类查看在线状态、报警、维修数据；

6.实现罗马厅设备信息在智慧校园管理中心全流程管理系统总览首页功能：集成显示罗马厅当前使用情况、平台用户情况、设备使用情况、系统访问量及系统负载、最新的预订情况、报警、故障、维修等方面信息汇总；

7.实现罗马厅设备状态在智慧校园管理中心全流程管理系统的可视化查看，通过系统图查看设备的实时状态；

8.实现罗马厅教学设备模型抽象，支持设备建模；

9.实现罗马厅设备产品模型管理，记录产品关键指标信息；

10.实现罗马厅设备可根据模版批量产品信息导入智慧校园管理中心全流程管理系统，信息包括产品的品牌、型号等；

11.实现罗马厅的个别产品信息在智慧校园管理中心全流程管理系统进行增删改查操作；

12.实现根据模版将罗马厅批量设备信息导入智慧校园管理中心全流程管理系统，信息包括设备的产品信息、网络配置、名称、编号等；

13.实现罗马厅设备信息在智慧校园管理中心全流程管理系统进行增删改查操作；

14.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统可对罗马厅报警信息查看；

15.支持罗马厅设备在智慧校园管理中心全流程管理系统端异常报警,用户可自定义异常规则，当系统检测到异常时自动向平台推送报警信息；匹配相应邮件短信平台后，可通过邮件或短信告知用户；
	项
	1

	11
	教学空间及设备全流程管理系统-罗马厅空间管理对接
	1.支持将罗马厅空间管理和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；

2.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统通过电脑网页对罗马厅进行空间整体管理；

3.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统根据空间类型查看所属教学设备清单与状态；

4.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统通过系统图和实时视频流可视化查看罗马厅及设备状态；

5.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统根据空间来管理设备，比如按楼层查看设备状态；

6.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统通过空间分项页面在一个页面内对空间内设备进行监控；

7.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对罗马厅设备运作的关键性指标 (产品在线数、使用时长、上下行消息数、异常消息数等) 数据可视化查看和历史数据回顾；

8.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对罗马厅设备按照周、月、年、自定义时间段维度对报警、报修、故障、健康度和使用情况统计；

9.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统批量导入本项目涉及的空间信息，可以标注空间类型等信息；

10.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对罗马厅音、视频系统图纸管理，记录每次修改的文件和变化内容；

11.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统根据空间名称查询具体空间状态；

12.罗马厅设备需支持第三方系统集成，提供设备和数据开放的API接口；
	项
	1

	12
	教学空间及设备全流程管理系统-罗马厅人员管理对接
	1.支持将罗马厅人员管理和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；

2.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对罗马厅对用户、角色权限管理；

3.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对罗马厅的管理角色权限分配，支持不少于3个级别的权限设置；

4.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对罗马厅的用户管理操作事件查看；

5.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对罗马厅的用户操作事件查询，方便查询追踪操作源；

6.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对罗马厅的设备日志管理，支持导出，日志数据至少保留一年；支持用户操作、设备状态变化、设备反馈详细数据，通过日志追溯操作过程；

7.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对罗马厅的个别人员信息进行增删改查操作；
	项
	1

	13
	教学空间及设备全流程管理系统-罗马厅中控网关对接
	1.支持将罗马厅中控网管和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；

2.需为罗马厅设备接入智慧校园管理中心全流程管理系统提供基础支持，提供数据通道，提供连接器容器支持；

3.需为定制数据接入智慧校园管理中心全流程管理系统提供基础服务，支持数据中转；

4.将罗马厅设备或系统通信协议转换，将专有协议转换成通用协议接入智慧校园管理中心全流程管理系统；

5.实现网络间数据传递，汇聚设备网数据，统一汇报至智慧校园管理中心全流程管理系统网络；

6.根据罗马厅中控网关控制范围，向下连接音视频设备，向上通过mqtt协议与智慧校园管理中心全流程管理系统边缘服务连接，向平台应用提供服务，实现对罗马厅设备的远程监控；

7.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统物联网边缘服务节点实现数据优化、实时响应、 敏捷连接、智能分析；

8.需支持罗马厅设备通过mqtt协议接入智慧校园管理中心全流程管理系统；
	项
	1

	14
	无线控制屏
	1.屏幕尺寸：≥11.5寸；
2.分辨率：≥2200*1440；
3.用运行内存：≥8GB；
4.内存容量：≥128GB；
	只
	1

	15
	24口POE交换机
	1.交换容量：≥500Gbps；
2.包转发率：≥170Mpps；
3.端口数：≥24个千兆电口、4个万兆光口；
4.应包含不少于2个万兆多模光模块(850nm，0.3km，LC)；
5.支持802.3af/at标准协议的POE/POE+供电；
	台
	1

	16
	时序电源
	1.≥8路电源开关通道；
2.单通道的最大电流≥20A；
3.整机最大输入负载≥50A；
4.可通过面板按键，对输出端口单独或全部进行控制；
	台
	1

	17
	无线路由器
	1.支持WIFI6；
2.无线速率≥3000M；
	台
	1

	九
	舞台灯光系统
	　
	
	


1.光源:LED COB 200W 3200K、5600K白光；











	12.频闪:1-25次/秒；
	套
	16

	2
	电脑摇头灯
	1.输入电压AC110V-240V、50-250Hz；
2.总功率315W；
3.使用250W LED 模组光源；
4.使用寿命20000小时；
5.发光角度4~30°；
6.线性调光0-100%；
7.频闪0-20s；
8.1个色片盘: 7个颜色片+白光
9.1个旋转图案盘：7个可以更换的图案片+；1个白光；
10.1个固定图案盘：8个固定图案+1个白光；
11.温度保护功能：当设备温度达到40°时，风扇开始转动，当设备达到70°使光效减半；
12.三相电机运行速度，超低音效果；
13.一个8棱境，可双向变速旋转；
14.电子调焦：超微顺滑调整焦距，调整图案清晰度；
	台
	4

	3
	灯光直通柜
	1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2.额定功率≥12路  每路≥4瓦，可适用于任何负载；
3.过载与短路双重保护高分断空气开关.A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能插；
	台
	1

	4
	灯光控制台
	1.≥512个DMX控制通道，光电隔离信号输出；
2.≥控制60台电脑灯或60路调光，带背光的LCD显示屏，中英文显示；
3.支持关机数据保持，U盘备份和升级，专业鹅颈工作灯，适合室内演出使用；
	台
	1

	5
	信号分配器
	1.≥1路输入，1路直通输出；
2.≥8路光隔离信号分配输出；
3.各输入输出接口之间的电气隔离电压：≥1000V；
4.每路带一个数字信号指示灯；
5.带RDM功能，带DMX信号输入连接器；
	台
	1

	6
	四方灯架
	1.定制四方型灯架；

2.采用50管焊接；

3.灯架尺寸为5米*5米；
	套
	1

	十
	智慧环境系统
	　
	
	

	1
	场照明电源控制模块
	1.≧8个电源开关通道 每路≧10A 共≧80A；
2.支持强切输入；
3.支持前面板或软件进行设置；
4.支持冗余电源；
5.支持非易失性掉电记忆功能；
	套
	3

	2
	墙面环境控制面板
	1.可编程按键面板；
2.支持≥6个带自定义雕刻的不同按钮组件，按键可任意组合；
3.支持每个按键可自定义编程；
4.支持每个按键带有状态反馈指示灯；
5.支持每个案件白色LED背光可调，可设置在2000K和8000K之间；
6.内置自动调光昼夜背光模式的环境光传感器，可根据环境光自动调整背光明暗；
	块
	2

	十一
	其他
	　
	
	

	1
	管理/信号源电脑
	1.国产芯片，性能优于或等同于兆芯KX-U6780A；
2.内存≥8GB，容量≥512GB；
3.支持兼容主流国产操作系统；
4.前置USB3.0端口≥4个，后置USB3.0端口≥2个，音频接口≥1个；
5.采用独立显卡，显存≥2GB；
6.含1套键鼠套装；
	台
	1

	2
	管理显示器
	1.尺寸≥23.8英寸FHD显示器；
2.支持DP/HDMI高清数字接口；
	台
	2

	3
	信息接口（类型一）
	1.定制；
2.尺寸200mm*200mm，包括1个HDMI、1个网口、1个强电口；
	套
	5

	4
	42U机柜
	1.尺寸为600mmx800mmx2000mm(宽度x深度x高度)，42U；
2.机柜板材采用冷轧钢；
3.包含8位10A PDU 1个；
4.静载800KG；
5.包含多媒体设备配电柜；
	台
	2

	社区情景讨论教室
	　
	　
	
	

	一
	显示系统
	　
	
	

	1
	98寸商用显示器
	1.面板尺寸≥98英寸；
2.画面比例16:9；
3.分辨率≥3840*2160；
4.响应时间≤8ms
5.亮度≥500cd；
6.对比度≥1200:1；
7.色域≥72%NTSC；
8.视角≥178°（水平）/178°（垂直）；
9.系统配置：Android 9.0，内存≥2G+8G；
10.支持协议对接控制；
	台
	2

	2
	商用显示器移动支架
	1.可承载机型尺寸：75-100寸；

2.承重要求：≥80kg；
	套
	2

	二
	发言/扩声系统
	　
	
	






	6.功率/阻抗：150W 额定功率，375W节目功率，8欧；
	台
	2

	2
	主扩扬声器功放
	1.数字双通道功放；
2.输出功率≥2×450W/8Ω；
3.支持电源遥控开关，浮动继电器触点；
4.板载DSP包括多段参量均衡、分频器、限幅器及延时等；
	台
	1

	3
	吸顶扬声器
	1.≥4"低音单元，0.75"高音单元；
2.频响范围：≦65Hz-≥20kHz(-10dB)；
3.最大声压级：≥ 108dB；
4.覆盖（水平°×垂直°）：≤130°*130°；
	台
	8

	4
	吸顶扬声器功放
	1.四通道D类功放拓扑结构；
2.可以单独选择驱动4Ω，8Ω，70V或100V；
3.系统总功率：≥500W，≥4x125W；≥2x250W（功率共享模式）；
4.保护电路：短路保护、直流保护、欠压保护、温度保护、过载保护；
5.电源：通用电源开关模式电源，带功率因数校正和集成待机转换器；
6.仅占用1/2U机柜空间；
7.带有Wi-Fi天线，可通过RJ45或Wi-Fi进行管理访问；
8.带DSP功放区域设置、输入混音、优先级和闪避、限制、输入和输出均衡器、S/PDIF、输出路由、高通滤波器、扬声器管理和预设、延迟、正弦波发生器；
	台
	1

	5
	演讲台鹅颈话筒
	1.≥30CM鹅颈电容话筒；
2.话筒类型：全向/心型/超心型/超指向性，可切换；
3.频率响应≦50Hz-≥17KHz；
4.最大声压级≥120dB；
	套
	3

	6
	双通道无线手持话筒
	1.双通道无线手持动圈话筒套装含接收机发射机及音头；
2.调谐带宽≥44MHz；
3.动态范围≥118dB；
4.每个频段≥32个可用通道；
5.网络接口：单端口以太网10/100 Mbps；
6.网络寻址能力：DHCP或手动设置IP地址；
7.话筒类型：动圈话筒；
8.拾取特征：心形；
9.频率响应范围：≥50Hz-15KHz；
	套
	3

	7
	外置天线
	1.阻抗：50欧姆BNC；
2.频率范围：470-698MHz；
3.接收模式(3 dB 波束宽度)≥90 角度；
4.天线增益 (在轴)：2.5 dBi；
5.有4挡增益可调；
	片
	2





	5.用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）；
	台
	1

	9
	数字音频处理器
	1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道；
2.≥12通道AEC处理器模块；
3.带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口；
4.千兆以太网端口；
5.≥8个可配置USB音频；
6.RS-232串口，4针GPIO；
7.OLED显示屏带有电容触摸导航；
8.通过IEEE 802.1 x认证；
9.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟；
	台
	1

	三
	高清摄像系统
	　
	
	

	1
	智能球型摄像机
	1.≥400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机；
2.红外距离≥30米；
3.图像尺寸≥2560 × 1440；
4.支持H.265/H.264码流；
5.支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；
6.音频：1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；
7.内置麦克风；
	台
	1

	四
	高清信号处理系统
	　
	
	

	1
	高清视频矩阵
	1.4K60 4:4:4数字AV切换器；
2.支持HDR10，HDR10+和Dolby Vision视频格式；
3.≥8个HDMI输入；
4.≥8个HDMI输出；
5.支持HDCP 2.3；
6.支持HDMI音频解嵌；
7.支持通过CEC进行设备控制；
	台
	1

	2
	双绞线收发器
	1.HDBaseT标准认证4K高清信号延长器；
2.延长未压缩的数字视频、音频和控制信号通过一个CAT类双绞线；
3.支持传输4K和超高清的信号；
4.兼容HDMI、DVI、和多模DisplayPort信号源设备；
5.兼容与HDMI和DVI显示设备；
6.支持杜比TrueHD,DTS-HD和未压缩7.1线性PCM音频；
7.兼容HDCP 2.2；
8.支持CEC和EDID；
9.支持传输一路立体声模拟音频；
	套
	3

	五
	无线投屏系统
	　
	
	


1.≥2路 10/100/1000M 自适应WIFI6 无线网络；

2.≥2路 10/100/1000/2.5G自适应有线网络；

3.视频采集输入HDMI 2.0≥1路，HDMI 1.4≥1路；视频高清输出HDMI 2.0≥2路；本地高速通讯USB 3.0≥2路，USB2.0≥2路；

4.支持双显示输出，4K超高清显示；

5.支持HDMI投屏；

6.支持投屏器投屏；

	7.含5年无线投屏终端授权；
	套
	1

	2
	无线投屏器
	1.Type-C接口免驱使用；
2.支持Wi-Fi 6，802.11AX；
3.支持一键投屏，4K超高清分辨率；
4.支持BYOM，连接外围音视频设备；
	个
	1

	六
	集中控制系统
	　
	
	

	1
	智能集中控制主机
	1.≥2GB SDRAM；
2.≥8GB闪存；
3.嵌入式多核CPU处理器；
4.支持iPhone，iPad和Android设备控制应用程序；
5.计算机应用程序及基于Web的控制界面；
6.模块化编程架构；
7.≥8个IR/串口；
8.≥6个COM串口，其中2个支持RS-232/422/485；
9.≥8个I/O输入输出接口；
10.≥8个继电器；
11.带有控制总线和以太网控制端口；
12.≥5个网口连接，同时支持PoE+给中控设备供电及网络连接；
13.可提供≥3个控制卡扩展插槽；
14.支持监控和日程调度软件平台；
15.企业级网络安全性和身份验证；
16.SNMP V3远程IT管理支持；
17.原生BACnet/IP支持；
18.可以通过软件，Web浏览器或云服务进行配置和上传中控程序；
19.支持IPv6；
	台
	1

	2
	社区情景讨论教室集中控制系统UI编程
	1.对社区情景讨论教室控制管理界面进行编程，可根据党校需求做定制化开发，匹配实际操作场景和使用习惯；
2.最终界面需党校认可；
	项
	1

	3
	社区情景讨论教室集中控制系统场景模式编程
	对社区情景讨论教室会议、教学场景模式控制进行编程，至少包含本地会议、演讲、表演、视频会议等场景；
	项
	1

	4
	社区情景讨论教室集中控制系统信号管理调度编程
	对社区情景讨论教室信号切换模式控制进行编程，满足根据需求点对点切换信号；
	项
	1

	5
	社区情景讨论教室集中控制系统环境系统集成编程
	对社区情景讨论教室会场环境场照明集成控制进行编程，满足控制社区情景讨论教室的灯光窗帘等设备开关；
	项
	1

	6
	社区情景讨论教室集中控制系统电源管理控制编程
	对社区情景讨论教室设备电源集成控制进行编程，满足根据场景使用需求灵活调用；
	项
	1

	7
	社区情景讨论教室教学设备主动管理模块编程
	配置社区情景讨论教室教学设备主动管理模块，满足远程对本地设备的管控、现场求助的关联、故障数据的采集、设备使用寿命数据的采集、各类信号源及设备使用率数据的采集；
	项
	1

	8
	社区情景讨论教室教学设备动态系统图精准推送模块编程
	1.配置社区情景讨论教室教学设备动态系统图精准推送模块，支持社区情景讨论教室动态系统图精准推送至徐汇党校智慧校园中心管理端，动态实时反馈社区情景讨论教室的各类设备的连接设备情况、链路状态是否正常、像素时钟等核心信息；
	项
	1

	9
	教学空间及设备全流程管理系统-社区情景讨论教室设备管理对接
	1.支持将社区情景讨论教室教学设备和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；
2.社区情景讨论教室设备需支持mqtt协议接入智慧校园管理中心全流程管理系统；
3.实现智慧校园管理中心全流程管理系统可读取社区情景讨论教室所有设备操作和状态反馈，具备实时性，系统状态和真实状态误差小于100ms；
4.实现智慧校园管理中心全流程管理系统可按产品维度对社区情景讨论教室设备进行分组管理；
5.实现智慧校园管理中心全流程管理系统通过产品视角查询、管理设备，通过产品分类查看在线状态、报警、维修数据；
6.实现社区情景讨论教室设备信息在智慧校园管理中心全流程管理系统总览首页功能：集成显示社区情景讨论教室当前使用情况、平台用户情况、设备使用情况、系统访问量及系统负载、最新的预订情况、报警、故障、维修等方面信息汇总；
7.实现社区情景讨论教室设备状态在智慧校园管理中心全流程管理系统的可视化查看，通过系统图查看设备的实时状态；
8.实现社区情景讨论教室教学设备模型抽象，支持设备建模；
9.实现社区情景讨论教室设备产品模型管理，记录产品关键指标信息；
10.实现社区情景讨论教室设备可根据模版批量产品信息导入智慧校园管理中心全流程管理系统，信息包括产品的品牌、型号等；
11.实现社区情景讨论教室的个别产品信息在智慧校园管理中心全流程管理系统进行增删改查操作；
12.实现根据模版将社区情景讨论教室批量设备信息导入智慧校园管理中心全流程管理系统，信息包括设备的产品信息、网络配置、名称、编号等；
13.实现社区情景讨论教室设备信息在智慧校园管理中心全流程管理系统进行增删改查操作；
14.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统可对社区情景讨论教室报警信息查看；
15.支持社区情景讨论教室设备在智慧校园管理中心全流程管理系统端异常报警,用户可自定义异常规则，当系统检测到异常时自动向平台推送报警信息；匹配相应邮件短信平台后，可通过邮件或短信告知用户；
	项
	1

	10
	教学空间及设备全流程管理系统-社区情景讨论教室空间管理对接
	1.支持将社区情景讨论教室空间管理和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；
2.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统通过电脑网页对社区情景讨论教室进行空间整体管理；
3.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统根据空间类型查看所属教学设备清单与状态；
4.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统通过系统图和实时视频流可视化查看社区情景讨论教室及设备状态；
5.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统根据空间来管理设备，比如按楼层查看设备状态；
6.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统通过空间分项页面在一个页面内对空间内设备进行监控；
7.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对社区情景讨论教室设备运作的关键性指标 (产品在线数、使用时长、上下行消息数、异常消息数等) 数据可视化查看和历史数据回顾；
8.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对社区情景讨论教室设备按照周、月、年、自定义时间段维度对报警、报修、故障、健康度和使用情况统计；
9.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统批量导入本项目涉及的空间信息，可以标注空间类型等信息。
10.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对社区情景讨论教室音、视频系统图纸管理，记录每次修改的文件和变化内容；
11.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统根据空间名称查询具体空间状态；
12.社区情景讨论教室设备需支持第三方系统集成，提供设备和数据开放的API接口；
	项
	1

	11
	教学空间及设备全流程管理系统-社区情景讨论教室人员管理对接
	1.支持将社区情景讨论教室人员管理和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；
2.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对社区情景讨论教室对用户、角色权限管理；
3.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对社区情景讨论教室的管理角色权限分配，支持不少于3个级别的权限设置；
4.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对社区情景讨论教室的用户管理操作事件查看；
5.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对社区情景讨论教室的用户操作事件查询，方便查询追踪操作源；
6.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对社区情景讨论教室的设备日志管理，支持导出，日志数据至少保留一年；支持用户操作、设备状态变化、设备反馈详细数据，通过日志追溯操作过程；
7.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对社区情景讨论教室的个别人员信息进行增删改查操作；
	项
	1

	12
	教学空间及设备全流程管理系统-社区情景讨论教室中控网关对接
	1.支持将社区情景讨论教室中控网管和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；
2.需为社区情景讨论教室设备接入智慧校园管理中心全流程管理系统提供基础支持，提供数据通道，提供连接器容器支持；
3.需为定制数据接入智慧校园管理中心全流程管理系统提供基础服务，支持数据中转；
4.将社区情景讨论教室设备或系统通信协议转换，将专有协议转换成通用协议接入智慧校园管理中心全流程管理系统；
5.实现网络间数据传递，汇聚设备网数据，统一汇报至智慧校园管理中心全流程管理系统网络；
6.根据社区情景讨论教室中控网关控制范围，向下连接音视频设备，向上通过mqtt协议与智慧校园管理中心全流程管理系统边缘服务连接，向平台应用提供服务，实现对社区情景讨论教室设备的远程监控；
7.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统物联网边缘服务节点实现数据优化、实时响应、 敏捷连接、智能分析；
8.需支持社区情景讨论教室设备通过mqtt协议接入智慧校园管理中心全流程管理系统；
	项
	1

	13
	无线控制屏
	1.屏幕尺寸：≥11.5寸；
2.分辨率：≥2200*1440；
3.用运行内存：≥8GB；
4.内存容量：≥128GB；
	只
	1

	14
	24口网络交换机
	1.交换容量≥336Gbps；
2.包转发率≥126Mpps；
3.端口数：≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个千兆SFP交流供电；
4.应包含不少于2个千兆多模光模块(850nm，0.55km，LC)；
	台
	1

	15
	时序电源
	1.≥8路电源开关通道；
2.单通道的最大电流≥20A；
3.整机最大输入负载≥50A；
4.可通过面板按键，对输出端口单独或全部进行控制；
	台
	1

	16
	无线路由器
	1.支持WIFI6；
2.无线速率≥3000M；
	台
	1

	七
	社区情景讨论交互系统
	　
	
	

	1
	学员端平板
	1.屏幕尺寸：≥11.5寸；
2.分辨率：≥2200*1440；
3.用运行内存：≥8GB；
4.内存容量：≥128GB；
	只
	61

	2
	社区情景讨论交互软件
	1.支持教师从本机、U盘等来源播放音视频及各类文件进行讲解，并可将教学资料一键下发至全体学员终端；

2.支持教师和学员将自带设备内容通过无线方式投屏展示，可同时支持不少于8路不同设备的屏幕共享；

3.教师在讲解过程中可对屏幕内容进行实时标注，支持调整笔迹颜色与粗细，并能将授课内容及标注过程广播给全体或指定小组学员；

4.支持教师指定或随机抽取学员发言，并具备完善的评价功能，包括教师评价、同伴互评，所有评价记录均被系统保存；

5.教师可随时发起多种题型的随堂练习（单选/多选、填空、简答、拍照、音频等），结束后系统自动生成统计报告供教师讲评；

6.支持按平台预设或课堂临时方式进行学员分组，并可对各小组分派相同或不同的主题任务（支持文件、图片、文本等形式）；

7.分组教学结束后，教师可集中点评各小组讨论成果，并支持将某一组的成果转发给其他小组进行参考与互评；

8.允许教师在教学过程中，随时对单个或一组学员的课堂表现进行打分，评价记录实时保存至个人档案；

9.课程结束后，系统自动按时间轴生成包含教师课件、板书、互动内容及学员互动结果在内的完整课堂记录；
	套
	1

	八
	其他
	　
	
	

	1
	信息接口（类型二）
	1.定制；
2.尺寸200mm*200mm，包括1个HDMI、1个网口、1个强电口、1个卡侬口；
	套
	1






	6.含1套键鼠套装；
	台
	1

	3
	22U机柜
	1.尺寸为600mmx600mmx1166mm(宽度x深度x高度)，22U；
2.机柜板材采用冷轧钢；
3.包含8位10A PDU 1个；
4.静载800KG；
	台
	1

	党建引领物业服务主题教室
	　
	　
	
	

	一
	显示系统
	　
	
	

	1
	135寸LED一体机
	一．屏体技术参数
1.一体机尺寸：≥135寸；
2.LED封装方式采用LED三合一封装；
3.像素结构采用SMD1212三合一LED；
4.像素间距为1.5625mm；
5.像素密度为409600Dots/㎡；
6.整屏分辨率为1920x1080；
7.屏幕对角线尺寸为135英寸；
8.屏体平整度≤0.1mm，模组/屏体间隙≤0.1mm；
9.亮度校正支持单点亮度校正，色度校正支持单点色度校正；
10.亮度调节具有手动、自动、客户端软件等亮度调节方式；
11.亮度≥600cd/㎡（0－100%无级可调）；
12.最高对比度≥6000：1；
13.可视角度（水平/垂直）≥160°H/≥160°V；
14.灰度等级为16bit；
15.刷新频率≥38400Hz，换帧频率为50HZ&60HZ
16.峰值功耗≤2800W/台，平均功耗≤840W/台；
17.色温为1000K～12000K（可调)，调节步长100K；
18.色域≥120%NTSC，色准ΔE≤0.9；
19.像素点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥99%；色度均匀性在±0.003Cx，Cy之内；
20.LED使用寿命≥100000小时；
21.LED像素失控率≤1/150000；
22.连续工作时间为7x24小时连续工作；
23.响应时间≤0.5ms（Typ）；
24.防护等级为IP30（前/后）；
25.通过光生物安全和蓝光危害测试；
26.屏体符合AC90～240V±10V，50/60Hz宽压供电，适应各种地区的电压，满足不同的电力需求；
二.屏体功能需求：
1.采用Android 9.0操作系统，用户级操作，支持遥控器、无线鼠标，操作简单方便，可下载APP，功能扩展性强；
2.系统配置为四核 CPU，4G内存，64G 存储（可扩展）；
3.可实现部分功能在PAD控制，如 多媒体点播、图片推送、分窗播放模式、选择4种不同情景模式、一键除湿、屏幕状态；
4.支持无线投屏，自适应分辨率，支持多屏联网互动，一屏多显，最多可同时显示9画面；
5.支持遥控器、手机、平板等智能终端遥控操作，支持互动书写功能等；
6.支持PIP，PBP功能，同时最多支持4路本地信号源输入，可分4窗口模式，设定主信号源声音等；
7.内置音箱系统，20-20000Hz 全音频段覆盖；
8.具有除湿功能，支持系统在线升级功能；
9.双WIFI通道，支持有线、无线、5G网络；
10.支持亮度调节，8级可调；
11.支持全前维护，支持U盘和模组热插拔；
	台
	1

	二
	情景主题内容交互呈现系统
	　
	
	

	1
	48口交换机
	1.交换容量：≥758Gbps/7.58Tbps；
2.包转发率：≥148Mpps；
3.端口数：≥48个千兆电口、4个10GE SFP+光接口；
4.应包含不少于2个千兆多模光模块(850nm，0.55km，LC)；
5.支持802.3af/at标准协议的POE/POE+供电；
	台
	1





5.支持3路多画面监看输出，分割方式可选；








13.支持NDI/SRT/HTTP/RTMP/RTP/RTSP/UDP协议的网络信号输入，输入信号≥8路；可自定义流媒体编码分辨率、码率、带宽等；








	21.主机可与主题录播教室共用；
	套
	1

	3
	主题教室内容发布编码器
	1.≥1路HDMI输入，≥1路HDMI输出；
2.≥4路音频编码通道，≥2路音频解码通道；
3.≥1个RJ-45 端口千兆以太网口；
	台
	12

	4
	主题教室内容发布解码器
	1.≥1路HDMI输入，≥1路HDMI输出；
2.≥4路音频编码通道，≥2路音频解码通道；
3.≥1个RJ-45 端口千兆以太网口；
	台
	5

	三
	发言/扩声系统
	　
	
	

	1
	主扩扬声器
	1.驱动单元≥6*80mm 长冲程聚酯薄膜驱动单元，高音驱动单元，≥2*3-元件CRE高频换能器；
2.频率范围≤120 Hz 至 ≥20 kHz；
3.指向角度(H x V)≥ 140° x 15°；
4.灵敏度 (1W/1m)≥93dB；
5.最大输出 (1m)≥121 dB峰值；
6.功率/阻抗：150W 额定功率，375W节目功率，8欧；
	台
	2

	2
	主扩扬声器功放
	1.数字双通道功放；
2.输出功率≥2×450W/8Ω；
3.支持电源遥控开关，浮动继电器触点；
4.板载DSP包括多段参量均衡、分频器、限幅器及延时等；
	台
	1




	4.覆盖（水平°×垂直°）：≤130°*130°；
	台
	8

	4
	吸顶扬声器功放
	1.四通道D类功放拓扑结构；
2.可以单独选择驱动4Ω.8Ω.70V或100V；
3.系统总功率：≥500W，≥4x125W；≥2x250W（功率共享模式）；
4.保护电路：短路保护.直流保护.欠压保护.温度保护.过载保护；
5.电源：通用电源开关模式电源，带功率因数校正和集成待机转换器；
6.仅占用1/2U机柜空间；
7.带有Wi-Fi天线，可通过RJ45或Wi-Fi进行管理访问；
8.带DSP功放区域设置、输入混音、优先级和闪避、限制、输入和输出均衡器、S/PDIF、输出路由、高通滤波器、扬声器管理和预设、延迟、正弦波发生器；
	台
	1

	5
	双通道无线手持话筒
	1.双通道无线手持动圈话筒套装含接收机发射机及音头；
2.调谐带宽≥44MHz；
3.动态范围≥118dB；
4.每个频段≥32个可用通道；
5.网络接口：单端口以太网10/100 Mbps；
6.网络寻址能力：DHCP或手动设置IP地址；
7.话筒类型：动圈话筒；
8.拾取特征：心形；
9.频率响应范围：≥50Hz-15KHz；
	套
	1

	6
	无线领夹话筒
	1.无线领夹话筒套装含接收机发射机及音头；
2.调谐带宽：44MHz；
3.动态范围：118dB；
4.每个频段≥32个可用通道；
5.话筒类型：电容领夹话筒；
6.拾取特征：心型；
7.频率响应范围：≥70Hz-20KHz；
8.声压级≥140.5dB SPL；
9.话筒动态范围≥120dB；
	套
	2

	7
	外置天线
	1.阻抗：50欧姆BNC；
2.频率范围：470-698MHz；
3.接收模式(3 dB 波束宽度)≥90 角度；
4.天线增益 (在轴)：2.5 dBi；
5.有4挡增益可调；
	片
	2

	8
	天线分配器
	1.天线A和B输入过载LED指示灯；
2.≥五组射频信号输出；
3.前置式天线安装件，架置式安装件，内部电源供应；
4.提供4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）；
5.用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）；
	台
	1




	4.最大声压级≥120dB；
	套
	3

	10
	数字音频处理器
	1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道；
2.≥12通道AEC处理器模块；
3.带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口；
4.千兆以太网端口；
5.≥8个可配置USB音频；
6.RS-232串口，4针GPIO；
7.OLED显示屏带有电容触摸导航；
8.通过IEEE 802.1 x认证；
9.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟；
	台
	1

	11
	24口网络交换机
	1.交换容量≥336Gbps；
2.包转发率≥126Mpps；
3.端口数：≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个千兆SFP交流供电；
4.应包含不少于2个千兆多模光模块(850nm，0.55km，LC)；
	台
	1

	四
	高清摄像系统
	　
	
	

	1
	云教学摄像机
	1.成像元器件≥1/2.5英寸Exmor R CMOS；
2.传感器像素≥ 850万像素,水平分辨率不低于1000电视线；
3.最大广角（水平视角）≥70度；
4.≥40倍高清拍摄功能，80倍清晰影像变焦；
5.同时具备1路3G-SDI视频输出和1路HDMI2.0和一路IP编码输出； 
6.预置位：≥256（CGI），≥100（VISCA）；
7.摄像机支持VISCA OVER IP（RS-422 RJ45）控制协议，支持POE+（符合IEEE802.3at）供电；
8.支持NDI｜HX输出；
9.支持H.265 60fps,H.264 60fps网络编码输出，支持512 Kbps〜50 Mbps压缩范围三种码流输出，支持5个用户同时访问；
10.支持两通道音频输出，支持3G-SDI,HDMI以及IP流的音频嵌入输出；
	台
	4

	五
	云录播系统
	　
	
	










10.系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对教师和学员的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动；




14.支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能； 

	15. 投标文件中需提供提供通过 CMA 和 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告；                                                                                  
	台
	1

	六
	高清信号处理系统
	　
	
	

	1
	高清视频矩阵
	1.4K60 4:4:4数字AV切换器；
2.支持HDR10，HDR10+和Dolby Vision视频格式；
3.≥8个HDMI输入；
4.≥8个HDMI输出；
5.支持HDCP 2.3；
6.支持HDMI音频解嵌；
7.支持通过CEC进行设备控制；
	台
	1

	2
	双绞线收发器
	1.HDBaseT标准认证4K高清信号延长器；
2.延长未压缩的数字视频、音频和控制信号通过一个CAT类双绞线；
3.支持传输4K和超高清的信号；
4.兼容HDMI、DVI、和多模DisplayPort信号源设备；
5.兼容与HDMI和DVI显示设备；
6.支持杜比TrueHD,DTS-HD和未压缩7.1线性PCM音频；
7.兼容HDCP 2.2；
8.支持CEC和EDID；
9.支持传输一路立体声模拟音频；
	套
	7

	七
	同步课堂系统
	　
	
	


硬件配置：


2.








9.支持CEC设备控制网关；

软件需求：

	支持和徐汇区委党校的阶梯教室、130人多功能厅等空间实现音视频的互联互通；
	台
	2

	2
	同步课堂解码器
	硬件配置：
1.支持4K60 4:4:4 视频；
2.通过网络实现实时视频性能，视觉上无延时且无损耗；
3.HDR(高动态范围)视频支持(HDR10)；
4.符合HDCP 2.2标准；
5.≥1个支持PoE+的RJ45 LAN端口；
6.≥1路HDMI输出；
7.模拟音频立体声输出；
8.支持RS-232和IR控制端口；
9.支持CEC设备控制网关；
软件需求：
支持和徐汇区委党校的阶梯教室、130人多功能厅等空间实现音视频的互联互通；
	台
	2

	八
	无线投屏系统
	　
	
	

	1
	无线投屏终端
	1.≥2路 10/100/1000M 自适应WIFI6 无线网络；
2.≥2路 10/100/1000/2.5G自适应有线网络；
3.视频采集输入HDMI 2.0≥1路，HDMI 1.4≥1路；视频高清输出HDMI 2.0≥2路；本地高速通讯USB 3.0≥2路，USB2.0≥2路；
4.支持双显示输出，4K超高清显示；
5.支持HDMI投屏；
6.支持投屏器投屏；
7.含5年无线投屏终端授权；
	套
	1

	2
	无线投屏器
	1.Type-C接口免驱使用；
2.支持Wi-Fi 6，802.11AX；
3.支持一键投屏，4K超高清分辨率；
4.支持BYOM，连接外围音视频设备；
	个
	1

	九
	集中控制系统
	　
	
	


1.≥2GB SDRAM；





5.计算机应用程序及基于Web的控制界面；





10.≥8个继电器；





15.企业级网络安全性和身份验证；


17.原生BACnet/IP支持；


	19.支持IPv6；
	台
	1

	2
	党建引领物业服务主题教室集中控制系统UI界面编程
	1.对党建引领物业服务主题教室控制管理界面进行编程，可根据党校需求做定制化开发，匹配实际操作场景和使用习惯；
2.最终界面需党校认可；
	项
	1

	3
	党建引领物业服务主题教室集中控制系统场景模式编程
	对党建引领物业服务主题教室会议、教学场景模式控制进行编程，至少包含本地会议、演讲、表演、视频会议等场景；
	项
	1

	4
	党建引领物业服务主题教室集中控制系统信号管理调度编程
	对党建引领物业服务主题教室信号切换模式控制进行编程，满足根据需求点对点切换信号；
	项
	1

	5
	党建引领物业服务主题教室集中控制系统环境系统集成编程
	对党建引领物业服务主题教室会场环境场照明集成控制进行编程，满足控制党建引领物业服务主题教室的灯光窗帘等设备开关；
	项
	1

	6
	党建引领物业服务主题教室集中控制系统电源管理控制编程
	对党建引领物业服务主题教室设备电源集成控制进行编程，满足根据场景使用需求灵活调用；
	项
	1

	7
	党建引领物业服务主题教室教学设备主动模块编程
	配置党建引领物业服务主题教室教学设备主动管理模块，满足远程对本地设备的管控、现场求助的关联、故障数据的采集、设备使用寿命数据的采集、各类信号源及设备使用率数据的采集；
	项
	1

	8
	党建引领物业服务主题教室教学设备动态系统图精准推送模块编程
	配置党建引领物业服务主题教室教学设备动态系统图精准推送模块，支持党建引领物业服务主题教室动态系统图精准推送至徐汇党校智慧校园中心管理端，动态实时反馈党建引领物业服务主题教室的各类设备的连接设备情况、链路状态是否正常、像素时钟等核心信息；
	项
	1

	9
	教学空间及设备全流程管理系统-党建引领物业服务主题教室设备管理对接
	1.支持将党建引领物业服务主题教室教学设备和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；
2.党建引领物业服务主题教室设备需支持mqtt协议接入智慧校园管理中心全流程管理系统；
3.实现智慧校园管理中心全流程管理系统可读取党建引领物业服务主题教室所有设备操作和状态反馈，具备实时性，系统状态和真实状态误差小于100ms；
4.实现智慧校园管理中心全流程管理系统可按产品维度对党建引领物业服务主题教室设备进行分组管理；
5.实现智慧校园管理中心全流程管理系统通过产品视角查询、管理设备，通过产品分类查看在线状态、报警、维修数据；
6.实现党建引领物业服务主题教室设备信息在智慧校园管理中心全流程管理系统总览首页功能：集成显示党建引领物业服务主题教室当前使用情况、平台用户情况、设备使用情况、系统访问量及系统负载、最新的预订情况、报警、故障、维修等方面信息汇总；
7.实现党建引领物业服务主题教室设备状态在智慧校园管理中心全流程管理系统的可视化查看，通过系统图查看设备的实时状态；
8.实现党建引领物业服务主题教室教学设备模型抽象，支持设备建模；
9.实现党建引领物业服务主题教室设备产品模型管理，记录产品关键指标信息；
10.实现党建引领物业服务主题教室设备可根据模版批量产品信息导入智慧校园管理中心全流程管理系统，信息包括产品的品牌、型号等；
11.实现党建引领物业服务主题教室的个别产品信息在智慧校园管理中心全流程管理系统进行增删改查操作；
12.实现根据模版将党建引领物业服务主题教室批量设备信息导入智慧校园管理中心全流程管理系统，信息包括设备的产品信息、网络配置、名称、编号等；
13.实现党建引领物业服务主题教室设备信息在智慧校园管理中心全流程管理系统进行增删改查操作；
14.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统可对党建引领物业服务主题教室报警信息查看；
15.支持党建引领物业服务主题教室设备在智慧校园管理中心全流程管理系统端异常报警,用户可自定义异常规则，当系统检测到异常时自动向平台推送报警信息；匹配相应邮件短信平台后，可通过邮件或短信告知用户；
	项
	1

	10
	教学空间及设备全流程管理系统-党建引领物业服务主题教室空间管理对接
	1.支持将党建引领物业服务主题教室空间管理和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；
2.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统通过电脑网页对党建引领物业服务主题教室进行空间整体管理；
3.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统根据空间类型查看所属教学设备清单与状态；
4.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统通过系统图和实时视频流可视化查看党建引领物业服务主题教室及设备状态；
5.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统根据空间来管理设备，比如按楼层查看设备状态；
6.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统通过空间分项页面在一个页面内对空间内设备进行监控；
7.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对党建引领物业服务主题教室设备运作的关键性指标 (产品在线数、使用时长、上下行消息数、异常消息数等) 数据可视化查看和历史数据回顾；
8.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对党建引领物业服务主题教室设备按照周、月、年、自定义时间段维度对报警、报修、故障、健康度和使用情况统计；
9.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统批量导入本项目涉及的空间信息，可以标注空间类型等信息。
10.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对党建引领物业服务主题教室音、视频系统图纸管理，记录每次修改的文件和变化内容；
11.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统根据空间名称查询具体空间状态；
12.党建引领物业服务主题教室设备需支持第三方系统集成，提供设备和数据开放的API接口；
	项
	1

	11
	教学空间及设备全流程管理系统-党建引领物业服务主题教室人员管理对接
	1.支持将党建引领物业服务主题教室人员管理和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；
2.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对党建引领物业服务主题教室对用户、角色权限管理；
3.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对党建引领物业服务主题教室的管理角色权限分配，支持不少于3个级别的权限设置；
4.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对党建引领物业服务主题教室的用户管理操作事件查看；
5.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对党建引领物业服务主题教室的用户操作事件查询，方便查询追踪操作源；
6.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对党建引领物业服务主题教室的设备日志管理，支持导出，日志数据至少保留一年；支持用户操作、设备状态变化、设备反馈详细数据，通过日志追溯操作过程；
7.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统对党建引领物业服务主题教室的个别人员信息进行增删改查操作；
	项
	1

	12
	教学空间及设备全流程管理系统-党建引领物业服务主题教室中控网关对接
	1.支持将党建引领物业服务主题教室中控网管和徐汇区委党校智慧校园管理中心原有教学空间及设备全流程管理系统对接，实现信号互通，实现统一管理；
2.需为党建引领物业服务主题教室设备接入智慧校园管理中心全流程管理系统提供基础支持，提供数据通道，提供连接器容器支持；
3.需为定制数据接入智慧校园管理中心全流程管理系统提供基础服务，支持数据中转；
4.将党建引领物业服务主题教室设备或系统通信协议转换，将专有协议转换成通用协议接入智慧校园管理中心全流程管理系统；
5.实现网络间数据传递，汇聚设备网数据，统一汇报至智慧校园管理中心全流程管理系统网络；
6.根据党建引领物业服务主题教室中控网关控制范围，向下连接音视频设备，向上通过mqtt协议与智慧校园管理中心全流程管理系统边缘服务连接，向平台应用提供服务，实现对党建引领物业服务主题教室设备的远程监控；
7.实现在智慧校园管理中心全流程管理系统物联网边缘服务节点实现数据优化、实时响应、 敏捷连接、智能分析；
8.需支持党建引领物业服务主题教室设备通过mqtt协议接入智慧校园管理中心全流程管理系统；
	项
	1

	13
	无线控制屏
	1.屏幕尺寸：≥11.5寸；
2.分辨率：≥2200*1440；
3.用运行内存：≥8GB；
4.内存容量：≥128GB；
	只
	1

	14
	24口POE交换机
	1.交换容量：≥500Gbps；
2.包转发率：≥170Mpps；
3.端口数：≥24个千兆电口、4个万兆光口；
4.应包含不少于2个万兆多模光模块(850nm，0.3km，LC)；
5.支持802.3af/at标准协议的POE/POE+供电；
	台
	1

	15
	时序电源
	1.≥8路电源开关通道；
2.单通道的最大电流≥20A；
3.整机最大输入负载≥50A；
4.可通过面板按键，对输出端口单独或全部进行控制；
	台
	1

	16
	无线路由器
	1.支持WIFI6；
2.无线速率≥3000M；
	台
	1

	十
	其他
	　
	
	

	1
	信息接口（类型二）
	1.定制；
2.尺寸200mm*200mm，包括1个HDMI、1个网口、1个强电口、1个卡侬口；
	套
	4

	2
	管理/信号源电脑
	1.国产芯片，性能优于或等同于兆芯KX-U6780A；
2.内存≥8GB，容量≥512GB；
3.支持兼容主流国产操作系统；
4.前置USB3.0端口≥4个，后置USB3.0端口≥2个，音频接口≥1个；
5.采用独立显卡，显存≥2GB；
6.含1套键鼠套装；
	台
	1

	小区圆台面论坛会议室
	　
	　
	
	

	一
	显示系统
	　
	
	


1.屏幕尺寸≥100英寸；

2.画面比例16：9；

	3.最高分辨率≥4K；
	台
	1

	2
	液晶显示器移动支架
	1.可承载机型尺寸：75-100寸；

2.承重要求：≥80kg；
	套
	1

	二
	高清摄像系统
	　
	
	

	1
	智能球型摄像机
	1.≥400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机；
2.红外距离≥30米；
3.图像尺寸≥2560 × 1440；
4.支持H.265/H.264码流；
5.支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；
6.音频：1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；
7.内置麦克风；
	台
	1

	三
	其他
	　
	
	

	1
	信息接口（类型一）
	1.定制；
2.尺寸200mm*200mm，包括1个HDMI、1个网口、1个强电口；
	套
	1

	2
	管理/信号源电脑
	1.国产芯片，性能优于或等同于兆芯KX-U6780A；
2.内存≥8GB，容量≥512GB；
3.支持兼容主流国产操作系统；
4.前置USB3.0端口≥4个，后置USB3.0端口≥2个，音频接口≥1个；
5.采用独立显卡，显存≥2GB；
6.含1套键鼠套装；
	台
	1

	主题录播室
	　
	　
	
	

	一
	显示系统
	　
	
	

	1
	86寸一体机
	1.尺寸≥86英寸；
2.分辨率≥3840x2160；
3.亮度≥350cd；
4.运行内存≥128GB；
	台
	1

	2
	一体机移动支架
	1.可承载机型尺寸：75-100寸；

2.承重要求：≥80kg；；
	套
	1

	二
	高清摄像系统
	　
	
	

	1
	4K摄录两用机
	 1.成像器件：1/2.8 Exmor CMOS；
2.像素≥829万像素；
3.镜头≥20倍光学变焦；
4.水平视角≥78.59°；
5.预置位≥255个；
6.支持图像翻转功能（正装/吊装）；
7.支持RS-422，RJ45(IP),外遥控控制接口；
8.支持NDI,VISCA、PELCO P/D,ONVIF协议； 
	台
	1

	2
	摄像机脚架
	定制
	台
	1

	三
	发言/扩声系统
	　
	
	

	1
	演讲台鹅颈话筒
	1.≥30CM鹅颈电容话筒；
2.话筒类型：全向/心型/超心型/超指向性，可切换；
3.频率响应≦50Hz-≥17KHz；
4.最大声压级≥120dB；
	套
	2









	9.话筒动态范围≥120dB
	套
	2

	3
	外置天线
	1.阻抗：50欧姆BNC；
2.频率范围：470-698MHz；
3.接收模式(3 dB 波束宽度)≥90 角度；
4.天线增益 (在轴)：2.5 dBi；
5.有4挡增益可调；
	片
	2

	4
	天线分配器
	1.天线A和B输入过载LED指示灯；
2.≥五组射频信号输出；
3.前置式天线安装件，架置式安装件，内部电源供应；
4.提供4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A）；
5.用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA）；
	台
	1

	5
	24路数字调音台
	1.≥16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF；
2.≥24个线路输入 (24个单声道和 4个立体声)；
3.≥6个AUX发送 + 2个FX发送；
4.≥4 GROUP母线 + ST母线；
5.≥2 Matrix 输出；
6.双重数字效果处理器；
7.可以通过iPod/iPhone详细控制和操作DSP设置；
8.支持USB音频通道；
9.三段式主压缩器可以分配到立体声母线；
	台
	1

	6
	监听音箱
	1.有源监听音箱；
2.频率响应：65Hz-22KHz；
3.驱动单元：LF4"(10cm)锥形盆；HF1/8"(2.2cm)半球形；
4.输出功率：20W；
	台
	2

	7
	监听耳机
	1.头戴式动圈耳机；
2.频响范围：15-25000Hz；
3.灵敏度≥91dB；
	付
	1

	四
	高清信号处理系统
	　
	
	

	1
	双绞线收发器
	1.HDBaseT标准认证4K高清信号延长器；
2.延长未压缩的数字视频、音频和控制信号通过一个CAT类双绞线；
3.支持传输4K和超高清的信号；
4.兼容HDMI、DVI、和多模DisplayPort信号源设备；
5.兼容与HDMI和DVI显示设备；
6.支持杜比TrueHD,DTS-HD和未压缩7.1线性PCM音频；
7.兼容HDCP 2.2；
8.支持CEC和EDID；
9.支持传输一路立体声模拟音频；
	套
	1


1.≥1路HDMI输入，≥1路HDMI输出；

2.≥4路音频编码通道，≥2路音频解码通道；

	3.≥1个RJ-45 端口千兆以太网口；
	台
	1

	五
	演播室专业灯光系统
	　
	
	

	1
	嵌入式LED平板灯
	1.电压：AC100-240V 50/60Hz；
2.功率≥200W；
3.显色指数Ra≥95；
4.灯珠数量≥360颗（远程照射）；
5.出光角度≥60°；
6.光效≥72lm/W，光通量≥10000lm；
7.翻转角度：电动翻转，DMX信号驱动，最小0°-最大65°，任意角度停留；
8.通道数量：单色温2个通道,双色温3个通道；
9.调光功能：0%至100%无级线性调节；
10.安装方式：天花嵌入式安装；
11.支持DMX512协议；
	套
	8

	2
	灯光直通柜
	1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
2.额定功率：≥12路  每路≥4瓦，可适用于任何负载；
3.过载与短路双重保护高分断空气开关，三相工作指示灯，设两脚和三脚万能插；
	台
	1

	3
	灯光控制台
	1.≥512个DMX控制通道，光电隔离信号输出；
2.≥控制60台电脑灯或60路调光，带背光的LCD显示屏，中英文显示；
3.支持关机数据保持，U盘备份和升级，专业鹅颈工作灯，适合室内演出使用；
	台
	1

	4
	信号分配器
	1.≥1路输入，1路直通输出；
2.≥8路光隔离信号分配输出；
3.各输入输出接口之间的电气隔离电压：≥1000V；
4.每路带一个数字信号指示灯；
5.带RDM功能，带DMX信号输入连接器；
	台
	1

	六
	其他
	　
	
	

	1
	信息接口（类型二）
	1.定制；
2.尺寸200mm*200mm，包括1个HDMI、1个网口、1个强电口、1个卡侬口；
	套
	1

	2
	管理/信号源电脑
	1.国产芯片，性能优于或等同于兆芯KX-U6780A；
2.内存≥8GB，容量≥512GB；
3.支持兼容主流国产操作系统；
4.前置USB3.0端口≥4个，后置USB3.0端口≥2个，音频接口≥1个；
5.采用独立显卡，显存≥2GB；
6.含1套键鼠套装；
	台
	1




	4.应包含不少于2个千兆多模光模块(850nm，0.55km，LC)；
	台
	1

	头脑风暴室（3间）
	　
	　
	
	

	1
	100寸液晶显示器
	1.屏幕尺寸≥100英寸；
2.画面比例16：9；
3.最高分辨率≥4K；
	台
	3

	2
	液晶显示器移动支架
	1.可承载机型尺寸：75-100寸；

2.承重要求：≥80kg；
	套
	3

	信息发布系统
	　
	　
	
	

	1
	信息发布平台开发
	1.支持音频、视频、图像、网页、配置文件内容的传输，实现内容上传、分发、断点续传、素材文件浏览、场景浏览功能；

2.支持设备名称自定义、设备上下线管理、设备空间管理与浏览、设备当前节目预览、设备分组管理、设备电源管理、设备查找，过滤等功能的对接；

3.支持场景自定义布局、场景切换和语音解说插播功能；

4.支持设备信息推送、设备内容预览、内容传输、内容切换、场景切换功能；
	套
	1

	2
	21.5寸信息发布屏
	1.内存≥2+16GB；
2.显示屏≥21.5寸；
3.分辨率≥1920*1080；
4.亮度≥300cd/m2；
5.含信息发布屏部署授权；
	块
	9

	3
	21.5寸信息发布屏支架
	1.和21.5寸信息发布屏匹配；
	个
	9

	4
	43寸电梯厅信息发布屏
	1.内存≥4+16GB；
2.显示屏≥43寸；
3.分辨率≥1920*1080；
4.亮度≥350cd/m2；
5.含信息发布屏部署授权；
	块
	4

	5
	43寸电梯厅信息发布屏支架
	定制
	个
	4

	管路线缆桥架
	　
	　
	
	

	1
	镀锌线槽
	100x100镀锌线槽，国标；
	米
	200

	2
	镀锌线管
	JDGф25镀锌线管，国标；
	米
	800

	3
	镀锌线盒
	国标定制；
	米
	100

	4
	金属软管
	ф20金属软管，国标；
	米
	150

	5
	非屏蔽六类网线
	1.六类非屏蔽网线，布线使用；
2.线规：23AWG；
3.标称护套外径≥6.3mm
4.标称特性阻抗≥100Ω
	米
	1000

	6
	屏蔽六类网线
	1.六类屏蔽网线，布线使用；
2.标称护套外径≥7.3mm；
3.标称特性阻抗≥100Ω；
	米
	100

	7
	话筒线
	1.低衰减编织屏蔽麦克风线缆，聚乙烯绝缘，编织网下有一根接地线方便焊接，护套颜色可选，常规颜色为黑色；                        
2.导体截面积≥2×0.3mm2（23AWG）；
3.标称护套外径≥6.0mm；
4.标称导体直流电阻（20℃）≥57.46Ω /km。
	米
	200

	8
	2.5平喇叭线
	1.护套绞形扬声器线缆，聚氯乙烯绝缘，冷灰色聚氯乙烯护套；
2.导体截面积≥2×2.5mm2(14AWG)；
3.标称护套外径≥9.0mm；
4.标称导体直流电阻（20℃）≥6.9Ω /km；
	米
	550

	9
	数字视频线
	1.数字视频线缆，需采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝，编织加铝箔屏蔽，黑色聚氯乙烯护套；                                                                              
2.导体线规：21AWG；
3.标称护套外径≥5.5mm；
4.标称特性阻抗≥75Ω；
5.标称导体直流电阻（20℃）≥41.4Ω/km；
	米
	100

	10
	电源线
	1.RVV2x2.5；
	米
	1000

	11
	50Ω同轴线
	1.超长距离50Ω同轴线缆，需采用优质高纯度（OFC）无氧单芯铜丝 ，双重屏蔽，黑色聚氯乙烯护套；
2.导体线规：13AWG；
3.标称护套外径≥7.5mm；
4.标称特性阻抗≥50Ω。
	米
	200


注：1、根据上海市财政局沪财库[2009]19号“关于落实政府采购优先购买福利企业产品和服务的通知”要求，本项目在同等条件下优先采购福利企业的产品和服务。同时项目采购应当符合采购价格低于市场平均价格、采购质量优良和服务良好的要求。
2、本项目中各子系统间的同类产品尽可能使用同一品牌。
3、为完成本项目而配置的各类线缆、附件、配件的品牌、规格、数量、报价均应在附表中予以明确填报，计算务必完整，准确。采购方不因投标单位对此项的计算遗漏或其他因素而支付任何额外费用。
4、投标人必须对以上全部采购内容及相关服务进行报价。相关线缆等数量为暂定数，最终结算时以审价单位根据项目实际实施情况审定数进行调整，除此之外投标报价不作调整。
5、以上技术规范要求作为本项目参考技术要求，投标单位在深化设计方案制作中应注意补充增加，技术方案解释力求完整，完善并进一步深化。以上技术参数的未列项并不表示采购方以及采购单位放弃对此项技术指标的要求。
6、投标人应根据采购要求进行系统的深化设计，提供系统整体解决方案。系统各子模块功能无法一一列出，项目实施过程中需根据实际需求调研后对各子模块功能进行增加及修改，此类费用投标人应计入本次报价，今后采购人不再予以支付。

