## 一、说明

### 1 总则

1.1投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（3C认证产品、强制节能产品等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：层流系统维修改造

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区苗圃路 219 号

### 4招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：

上海市浦东新区公利医院3号楼中心手术室从2012年开始使用至今，手术室净化设备一直秉承安全、稳定、先进、洁净规范的要求去服务于社会。就目前院内手术室层流设备使用寿命及设备工况达到临界，为保障后续手术室正常使用，院方现提出对手术室净化设备做更换要求。

目前医院净化设备现状如下；风冷热泵主机均与不定时出现故障报警并伴随停机，保养维修后任出现相同故障，影响净化设备末端的温湿度值。末端净化机组均是安装在室外，由于使用年限久，箱体不同程度的出现生锈腐烂，密封不严，设备工况值衰减，手术室内部与末端连接自动控制系统（DDC）出现故障，手术间情报面板不能调节温湿度及开关机，上位机程序老旧，不能自动控制温湿度，风量压差。风冷热泵机组与净化机组连接管道不同程度产生生锈、漏水，管道保温脱落，各阀门组件现已生锈不能正常开关，室外净化通风管道变形、生锈。动力控制柜、自动控制柜线路老化，加湿装置不能正常使用。

4.2 项目招标范围及内容：

采购1台风冷螺杆式热泵机组、5 台净化机组、2台全新风净化机组、5台排风机组、7套自动系统控制柜、各规格净化机组水管阀门组件等。

4.3 交付日期：自合同签订之日起60天内完成设备采购、安装调试完毕。

### 5承包方式

5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

合同履约期内，发生的设备大修或应急维修费用，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30工作日内，支付合同金额50%的预付款；

（2）中标人到货安装通过验收合格后30工作日内，采购人向中标人支付合同金额的45%；

（3）余款5%作为合同履约保证金，自验收合格之日起1年后确认无产品质量问题予以支付；

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9招标内容与质量要求

9.1原有旧设备拆除：1台风冷热泵机组、5台净化机组、2台全新风净化机组、5台排风设备、7套自动系统控制柜、净化机组水管阀门组件等。

9.2采购1台风冷螺杆式热泵机组、5台净化机组、2台全新风净化机组、5台排风机组、7套自动系统控制柜、各规格净化机组水管阀门组件等。

9.3总体要求：

9.3.1本次采购设备参照现有设备的洁净等级及配置，满足2间千级、6间万级手术间手术开展需要；

9.3.2所有设备及配套配件必须符合要求国家安全生产认证及净化设备的设计、制 造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

9.3.3为保障采购人日常业务的不间断性，新购设备需要与现场场地、空间环境相匹配，产品需要定制（1台风冷螺杆式热泵机组、5台净化机组、2台全新风净化机组、5台排风机组、7套自动系统控制柜等）。

9.4设备质量要求：

9.4.1 DDC 控制：设备应能精确控制工作区域内的温度和湿度，操作灵活，系统必须能定期更新；

9.4.2净化排风机：保证设备有足够的排风量，内外不锈钢壁板，室外型，机组现场测试需满足在保持1000pa静压条件下，净化空调系统的机组不应大于1%的漏风率；机组每段均需留有检修段，段位严格按照图纸要求（需出具设计图），变频专用电机，风机的效率不低于85%，机外静压均在1000Pa以上，为保持房间排风量，净化设备在运行过程中应控制噪音，避免噪音污染。排风量应满足室内正压要求和人员的呼吸需求。同时，合理设计通风换气次数，及时排出室内的污浊空气和异味。

9.4.3空调净化机组设备选择与材料：

9.4.3.1生产设备应易于清洁、耐腐蚀、不产生污染，内外不锈钢壁板，厚度≥ 1.0mm；

9.4.3.2保温材料岩棉，室外型，散件发货；机组现场组装后，厂家进行漏风率测试，测试需满足在保持1000pa 静压条件下，净化空调系统的机组不应大于1%的漏风率。

9.4.3.3机组每段均需留有检修段，段位严格按照图纸要求（需出具设计图），新风段+过滤段+表冷+检修段+再热段+加湿段+风机段+过滤段+出风段；

9.4.3.4辅助电加热配置可控硅无级调节；

9.4.3.5 风机为无蜗壳风机，变频专用电机，避免皮带产生粉尘污染过滤器，风机的效率不低于85%，机外静压均在1000Pa以上；

9.4.3.6净化设备在运行过程中应控制噪音，避免噪音污染；

9.4.3.7机组的防冷桥系数需满足要求在0.60～0.75之间，确保机组在运行过程中，保温材料的使用不会导致冷热桥现象，从而减少能量损失和潜在的结构损坏。

9.4.3.8 FFU（风机过滤单元）、空气净化机组等应根据手术室的洁净度等级和面积进行合理配置。

9.4.3.9节能与能效：风冷热泵机组选择能效高的净化设备，衡量制冷设备效率指标 系数为≤9.0，采用≤双二级能效，具备热回收工况、单制冷、单制热、混合工况，精准控温，不仅可以减少能源消耗，也有助于降低运营成本，后期维修保养成本低，散件发货，现场组装。

9.4.4通风管道安装要求：

9.4.4.1风管的安装需要在建筑基础结构均完成施工后进行，并且在施工前需安排人员对现场墙面、地面、梁、柱、楼板等部位进行清洗，确定现场无浮尘后将风管转移到现场，过程中风管封堵的端口不能出现破损，而且在进场前也需要做好表面清洁工作，避免附着的灰尘影响到现场施工环境。

9.4.4.2参与安装的施工人员，需要在门外按要求更换无尘衣、佩戴好口罩，所有用于施工的工具都需要使用酒精等符合要求的消毒剂和无尘布进行擦拭，满足要求后才可以进入到现场进行施工。

9.4.4.3在对风管进行安装时，需要先从主管结构的根部开始依次完成所有风管的安装。风管结构的端口拆开后需要立即与风管结构关联在一起，减少敞口时间过长带来 的灰尘侵染问题。其他风管配件也需要处于一边打开一边连接的状态，等待结构完成处理后也需要对其质量进行检查，待达到洁净要求后才可以进行封口处理。

9.4.4.4 风管结构完成安装后，需要对其进行漏风检查，处理完遗漏点之后进行风管保温处理，过程中使用到的防火阀、调节阀都需要进行明确标记，而且保温材料的 接缝应保持错开状态，搭接口需要利用胶水进行涂抹，以提高整个保温结构的密封性。

9.4.5风冷螺杆式热泵机组、净化机组、全新风净化机组及排风机组安装要求：

9.4.5.1机组设备在进入施工现场前需对其质量进行再次校核，合规后对结构进行清洁处理，而设备中的孔洞也会在清洁处理后进行暂时封堵，防止灰尘进入影响到空调机组设备的运行质量。

9.4.5.2在设备安装前，需要提前准备好与设备尺寸相匹配的连接管，在经过洁净处理后对连接管的两端进行暂时封堵，在现场安装时也需要处于一边打开一边连接的状态，缩减端口暴露在外界环境中的时间，避免污染物进入影响到设备的洁净度。等待设 备完成安装后也需要对其质量进行检查，待该机组各连接位置均达到洁净要求后可以进行下一组设备的安装。

9.4.5.3在设备安装过程中如果出现了较长时间的暂停作业，再重启作业时需要重新清洁管道、设备表面，避免灰尘混入影响到设备的安装质量。

9.4.5.4系统连接：各个管路的连接部位都贴有进出水标志，根据标志上的说明进行 工作。连管时，机组中冷冻水进出水管接头应采用柔性的接头，以使机器工作时产生的 振动不会传递至水管系统。在水管出口管上应装排水阀，进口管上应装排气阀。

9.4.6 DDC 自动控制的安装要求：

9.4.6.1设备验收：确保所有传感器、变送器、执行机构等符合产品许可证和安全认证要求。

9.4.6.2检查设备的铭牌、附件是否齐全，电气接线端子是否完好，设备表面无缺损，涂层是否完整。

9.4.6.3设备安装条件：确认室外表面安装的元件、设备的协调作业方案。确保地面、墙面的预留孔洞、地槽和预埋件与合同一致，并经过采购人验收。保证施工区域内有稳定的施工用电，清除所有影响施工的障碍物，并确保与BA系统相关的设备已安装完毕或可配合安装。

9.4.6.4系统设备的安装：中央控制器及网络通讯设备应在净化设备工程完工后安装。设备及设备各构件间应连接紧密、牢固，安装用的坚固件应有防锈层。检查设备的外形是否完整，内外表面漆层是否完好，设备内主板及接线端口的型号、规格是否符合设计规定。

9.4.6.5传感器的安装：温、湿度传感器的安装位置应避免直射和振动、电磁干扰区域，出风口的距离不应小于2m。并列安装的传感器距地高度应一致，高度差不应大于1mm，同一区域内高度差不应大于5mm。

9.4.7水管阀门组件的安装要求：

9.4.7.1阀门检查与安装前准备：在安装前，应仔细检查阀门的型号、规格是否符合设计要求。根据阀门的型号和出厂说明书，检查它们是否可以在所要求的条件下应用，并且按设计和规范规定进行试压，试压合格后应填写试验记录。

9.4.7.2阀门安装位置 阀门的安装位置应以便于操作、维修，一般以阀门操作柄距地面1-1.2m为宜。安装高度应考虑到操作维修的方便，例如操作较多的阀门，须安装在距操作1.8m 以上时，应设置固定的操作平台。

9.4.7.3水平管道上的阀门安装：水平管道上的阀门尽量保证手轮朝上或倾斜45°或水平安装，不得朝下安装。

9.4.7.4法兰阀门安装：法兰阀门与管道一起安装时，可将一端管道上的法兰焊好，并将阀门紧固好一起吊装；另一端法兰为活口，待两边管道法兰调整好，再将法兰盘与管道点焊定位，并取下焊好再将管道法兰与阀门进行连接。

9.4.7.5阀门连接：阀门法兰盘与钢管法兰平行，一般误差应小于2mm，法兰螺栓应对称上紧，选择适合介质参数的垫片至于两法兰盘的中心密合面上，注意放正，然后沿对角先上紧螺栓，最后全面上紧所有螺栓。

9.4.8系统测试控制要求：

9.4.8.1洁净度测试：利用光学粒子计数器在作业区合适位置布置取样点，采样内容为每立方米粒径超过0.5μm的尘埃数量，每个采样点需连续获取3-5组有效数据，计算平均值得到洁净度数值。

9.4.8.2温湿度测试：利用温湿度传感器进行温度与湿度数据采集，为确保采集数据质量，所有传感器应均匀布置在作业区附近，并利用计算机软件来处理获取数据，以提高 数据处理结果的可靠性。

9.4.8.3室内压力测试：按要求布置压力传感器，布置位置、布置数量、采集时间等内容均按相应规范执行，以提高数据整理结果的科学性。

9.4.8.4气流速度测试：内容包括断面风速和风量两部分内容，测量方法包括比托管、微压差计等，按要求做好参数整理，提高所整理数据的合理性。

9.4.9项目验收要求：

9.4.9.1本项目完成安装后，需通过医院外请的获得计量认证合格证书的第三方检测机构出具的封面带CMA 标志的医院洁净手术部检测，并出具合格的检测报告。检测费用由中标人承担。

9.4.9.2需按照《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)要求:在保持1500pa 静压条件下，用于1～5级净化空调系统的机组不应大于1%，用于6～9级净化空调系统的机组不应大于2%。这些标准确保了净化机组在设计和安装时的密封性和效率，从而维持必要的空气洁净度，防止微生物污染。

9.4.9.3原有未更换3台风冷热泵机组需要按照保养手册对系统进行清洗，制冷剂、冷冻油、油过滤器、干燥过滤器、各电气元件传感器等进行更换及测试保养

9.5供货清单

| 序 号 | 设备名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数 量 | 供货期+安装 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷螺杆式热泵机组 | 详见：技术参数及技术水平 | 1台 | ≤60天 | ≥5年 | 衡量制冷设备效率指标系数为≤ 9.0，≤双二级 全负荷能效；室外安装 |
| 2 | 净化机组 | 详见：技术参数及技术水平 | 5台 | ≤60天 | ≥5年 | 室外安装 |
| 3 | 全新风净化机组 | 详见：技术参数及技术水平 | 2台 | ≤60天 | ≥5年 | 室外安装 |
| 4 | 排风机组 | 详见：技术参数及技术水平 | 5台 | ≤60天 | ≥5年 | 室外安装 |
| 5 | 自动系统控制柜 | 详见：技术水平及数量清单 | 7套 | ≤60天 | ≥5年 | 室外安装 |
| 6 | 净化机组水管阀门组件 | 详见：技术水平及数量清单 | 7套 | ≤60天 | ≥5年 | 室外安装 |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.6具体技术与质量要求

9.6.1 用途描述：

9.6.2 具体技术参数指标要求

9.6.2.1主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数名称 | 主要技术参数招标要求 | 对应分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷螺杆式热泵机组 | 能效要求 | 制冷和制热运行综合性能系数在8.0～9.0，单制冷、单制热混合工况 | 1.5 |
| 2 |  | 噪音 | ≤75dB | 1.5 |
| 3 |  | 设备尺寸 | ≤5000mm*2250mm*2500mm | 1.5 |
| 4 | 净化机组 | 室外型室内机噪音 | ≤60dB | 1.5 |
| 5 |  | 设备尺寸 | 机组一、二、五：≤4000mm*1500mm*1000mm 机组三：≤3300mm*1050mm*1000mm 机组四：≤4000mm*1700mm*1000mm | 1.5 |
| 6 | 净化机组及全新风净化机组 | 防冷桥 | 等级要求：≥TB1，即0.75～1.0 | 1.5 |
| 7 |  | 表冷段及加热段盘管 | 采用无缝紫铜管穿铝翅片结构，盘管通过机械胀管技术成型； 冷盘管及热盘管铜管管径≥12mm，壁厚≥0.3mm，翅片厚度≥0.1mm； 盘管肋片整齐，片距均匀； 表冷器和加热器外配置亲水铝翅片，翅片平整光滑，避免积尘和滋生细菌； 盘管有效换热面（不含盘管框架）迎面风速≤2.5m/s，且风速均匀度≥80%； | 1.5 |
| 8 | 全新风净化机组 | 室外型室内机噪音 | ≤60dB | 1.5 |
| 9 |  | 设备尺寸 | 机组一：≤4780mm*1950mm*1500mm 机组二：≤4780mm*1750mm*1500mm | 1.5 |
| 10 | 排风机组 | 设备尺寸 | ≤760mm*660mm*500mm | 1.5 |

9.6.2.2技术水平（风冷螺杆式热泵机组、净化机组、全新风净化机组、排风机组）

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 技术水平招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷螺杆式热泵机组 | 室外机制热量 | 530KW±10KW |
| 2 |  | 室外机制冷量 | 410KW±10KW |
| 3 |  | 室外机总功率 | 110～120KW |
| 4 |  | 制冷模式水温 | 5～18℃ |
| 5 |  | 制热模式水温 | 30～60℃ |
| 6 |  | 运行重量 | ≤6100KG |
| 7 | 净化机组 | 室外型室内机表冷段（冷量） | 机组一、二：冷量≥24KW 机组三、四：冷量≥26KW 机组五：冷量≥36KW |
| 8 |  | 室外型室内机加热段（热量） | 机组一、二：热量≥18KW 机组三、四：热量≥19KW 机组五：热量≥24KW |
| 9 |  | 室外型室内机加湿段（加湿类型及加湿量） | 加湿类型：电极加湿； 加湿量： 机组一、二：≥10kg/h 机组三：≥5kg/h 机组四：≥12kg/h 机组五：≥15kg/h |
| 10 |  | 室外型室内机风机段（功率） | 机组一、二、四：功率≤4KW 机组三：功率≤3KW 机组五：功率≤5.5KW |
| 11 |  | 室外型室内机机外余压 | ≥650Pa |
| 12 |  | 室外型室内机风量（回风量） | 机组一、二：≥6800m³/h 机组三：≥2600m³/h 机组四：≥6600 m³/h 机组五：≥9200 m³/h |
| 13 |  | 室外型室内机风量（新风量） | 机组一、三：≥800m³/h 机组二：≥1200m³/h 机组四：≥1600m³/h 机组五：≥2500m³/h |
| 14 | 全新风净化机组 | 室外型室内机表冷段（冷量） | ≥180KW |
| 15 |  | 室外型室内机预热及加热段（热量） | 加热类型：预热段采用电加热，加热段采用热水盘管； 热量：预热段≥15KW，加热段≥75KW |
| 16 |  | 室外型室内机新风量 | ≥11300m³/h |
| 17 |  | 室外型室内机风机段（功率） | 功率≤5.5KW |
| 18 |  | 室外型室内机机外余压 | ≥400Pa |
| 19 | 净化机组、全新风净化机组及排风机组 | 箱体框架—壁板 | 易于清洁、耐腐蚀、不产生污染；内外采用304或更优材质不锈钢壁板，厚度≥1.0mm |
| 20 | 净化机组、全新风净化机组及排风机组 | 箱体框架-保温材料 | 采用室外型岩棉，具备阻燃功能，燃烧性能达到难燃B1级，厚度≥50mm |
| 21 | 净化机组、全新风净化机组及排风机组 | 机组密封性 | 内部所有连接处密封采用无硅密封胶，达到食品级别（防氧化和防腐蚀）；内部连接处的密封使用寿命≥25年；在1000pa静压条件下，漏风率≤1%，漏风率至少满足L1等级； |
| 22 | 净化机组及全新风净化机组 | 功能段 | 每段均设计预留，至少包含新风段、过滤段、表冷段、检修段、再热段、加湿段、风机段、过滤段、出风段； |
| 23 | 净化机组、全新风净化机组及排风机组 | 风机 | 直驱式无蜗壳风机，变频专用电机，风机的效率≥85%，能效等级至少符合IE2标准，绝缘等级达到F级，防护等级不应低于IP55标准； |
| 24 | 净化机组及全新风净化机组 | 风机过滤单元 | 初效采用板式过滤，达到G4级； 中效采用袋式过滤，达到F9级； 亚高效采用采用袋式过滤，达到H10级。 |
| 25 | 净化机组及全新风净化机组 | 表冷段及加湿段挡水板 | 挡板叶片采用304或更优材质不锈钢，框架厚度≥2.0mm，叶片厚度≥0.5mm，非挡水网型式 |
| 26 | 净化机组及全新风净化机组 | 表冷段及加湿段接水盘 | 采用304或更优不锈钢材质，板材厚度≥2.0mm，四周有围堰，接水盘做≥5mm厚橡塑保温，设置一定坡度； |
| 27 | 净化机组及全新风净化机组 | 表冷段及加热段进出水管 | 最低点有排空阀门，停水后能完全放空表冷及加热器中积水； |
| 28 | 净化机组及全新风净化机组 | 加湿器 | 本体、喷杆及支架均为304或更优材质不锈钢，所选加湿器须≥额定加湿量的80%。 |
| 29 | 净化机组、全新风净化机组及排风机组 | 机组底座 | 自带槽钢或型钢底座，整体防腐，底座颜色要求与空调箱颜色相近，底座高度≥250mm |
| 30 | 净化机组、全新风净化机组 | 送风口、回风口和新风口 | 出口端设置在机组顶部或端部（根据现场配管确定），风口处与机组密封严密，风口处配置手动调节阀，铝合金材质，调节手柄应有锁紧装置，调节阀叶片带密封条 |
| 31 | 排风机组 | 室外机排风量 | 机组一、三：≥600m³/h 机组二：≥950m³/h 机组四：≥1200m³/h 机组五：≥1800m³/h |
| 32 |  | 室外机功率 | 机组一、二、三：≤0.75KW 机组四、五：≤1.5KW |
| 33 |  | 功能段 | 需设计预留，至少包含风机段、过滤段、检修段； |
| 34 |  | 风机过滤单元 | 中效采用袋式过滤，达到F9级 |
| 35 |  | 进风口和出风口 | 设置在机组顶部或端部（根据现场配管确定），风口处与机组密封严密，风口处配置手动调节阀，铝合金材质，调节手柄应有锁紧装置，调节阀叶片带密封条 |

9.6.2.3技术水平（自动系统控制柜）

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 只 | ≥28 |
| 2 | 指示灯 | 双色灯 | 只 | ≥42 |
| 3 | 断路器 | iC65N D63A 3P | 只 | ≥21 |
| 4 | 断路器 | iC65N C32A 2P | 只 | ≥7 |
| 5 | 浪涌保护器 | NXU-Ⅱ 40kA/380V/4P | 只 | ≥7 |
| 6 | 交流接触器 | LC1E0910M5N | 只 | ≥21 |
| 7 | 热继电器 | LRN06N | 只 | ≥7 |
| 8 | 变频器 | 5.5KW-380VAC | 只 | ≥7 |
| 9 | 中间继电器 | DRM270024LT | 只 | ≥28 |
| 10 | 中间继电器底座 | FS 2CO ECO | 只 | ≥35 |
| 11 | 启动按钮 | XB2BA31C | 只 | ≥14 |
| 12 | 停止按钮 | XB2BA42C | 只 | ≥14 |
| 13 | 选择开关 | XB2BD33C | 只 | ≥14 |
| 14 | 辅助触点 | ZB2BE101C | 只 | ≥70 |
| 15 | 散热风扇 | / | 套 | ≥7 |
| 16 | 调温开关 | / | 个 | ≥7 |
| 17 | CPU SR60 AC/DC/RLY | 6ES7 288-1SR60-0AA0 | 块 | ≥7 |
| 18 | DE16 | 6ES7 288-2DE16-0AA0 | 块 | ≥7 |
| 19 | AE08 | 6ES7 288-3AE08-0AA0 | 块 | ≥7 |
| 20 | AM06 | 6ES7 288-3AM06-0AA0 | 块 | ≥7 |
| 21 | AQ04 | 6ES7 288-3AQ04-0AA0 | 块 | ≥7 |
| 22 | 交换机 | 8口 | 台 | ≥7 |
| 23 | 隔离变压器 | BK-100 220/24VAC 100VA | 只 | ≥7 |
| 24 | 万能单相插座 | 220VAC 三孔 | 只 | ≥7 |
| 25 | 开关电源 | DR-120-24 | 只 | ≥7 |
| 26 | 集成柜体 | 1200*900*300 | 项 | ≥7 |
| 27 | 手术室触摸屏（7寸） | F107 | 只 | 14 |
| 28 | 静压传感器 | 266 | 只 | ≥7 |
| 29 | 风机压差开关 | 01APS-10R | 只 | ≥14 |
| 30 | 风管电动阀执行器 | 5N-25N | 只 | ≥42 |
| 31 | 过滤器压差开关 | 01APS-10U | 只 | ≥14 |
| 32 | 房间型温湿度传感器 | EE，壁挂型，4-20MA，温度：-40-60℃，湿度：0-100% | 套 | ≥7 |
| 33 | 风管温湿度传感器 | EE，风管型，4-20MA，温度：-40-60℃，湿度：0-100% | 只 | ≥7 |
| 34 | 盘管后温度传感器 | EE，壁挂型，4-20MA，温度：-40-60℃ | 只 | ≥7 |
| 35 | 屏蔽线 | 4*2.5m² | 米 | ≥700 |
| 36 | 网线 | 6类 | 米 | ≥500 |
| 37 | 电缆线 | 10*4m² | 米 | ≥700 |

9.6.2.4技术水平（净化机组水管阀门组件）

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比例积分阀 | DN100 | 个 | ≥2 |
|  |  | DN80 | 个 | ≥2 |
|  |  | DN65 | 个 | ≥2 |
|  |  | DN50 | 个 | ≥4 |
|  |  | DN40 | 个 | ≥4 |
| 2 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | ≥6 |
|  |  | DN80 | 个 | ≥6 |
|  | 铜闸阀 | DN65 | 个 | ≥6 |
|  |  | DN50 | 个 | ≥16 |
|  |  | DN40 | 个 | ≥32 |
| 3 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | ≥2 |
|  |  | DN80 | 个 | ≥2 |
|  |  | DN50 | 个 | ≥8 |
| 4 | 温度计 | DN15 | 个 | ≥28 |
| 5 | 压力表 | DN15 | 个 | ≥28 |
| 6 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | ≥4 |
|  | 橡胶软接 | DN80 | 个 | ≥4 |
|  | 金属软连接 | DN50 | 个 | ≥20 |
| 7 | 泄水阀 | DN25 | 个 | ≥28 |
| 8 | 镀锌管 | DN100 | 米 | ≥70 |
|  |  | DN80 | 米 | ≥70 |
|  |  | DN50 | 米 | ≥210 |
|  |  | DN40 | 米 | ≥240 |
|  |  | DN32 | 米 | ≥460 |
| 9 | 橡塑保温 | 厚度≥30mm | m³ | ≥30 |
| 10 | 有花铝皮保温 | 厚度≥1mm | m² | ≥1200 |
| 11 | 减震器 | 200KG | 个 | ≥42 |
| 12 | 角铁 | 5*5 | 吨 | ≥6 |
| 13 | 净化风管 | 厚度≥1mm | ㎡ | ≥1000 |
| 14 | 70°防火阀 | 1000*500 | 个 | ≥6 |
| 15 | 电动调节阀 | 500*320 | 个 | ≥4 |
| 16 | 70°防火阀 | 400*250 | 个 | ≥6 |
| 17 | 电动调节阀 | 320*200 | 个 | ≥8 |
| 18 | 金属镀锌喷塑吸音板 | 1.1面板背板材质：镀锌板 1.2厚度：≥ 0.7mm 1.3填充物：离心玻璃棉 1.4填充重量：≥平方米/35KG | ㎡ | ≥360 |

9.6.3拆除原有设备及配套配件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | / | 桶 | ≥5 | 型号参照机组铭牌 |
| 2 | 干燥过滤器 | / | 个 | ≥9 | 型号参照机组铭牌 |
| 3 | 制冷剂 | / | KG | ≥90 | 型号参照机组铭牌 |
| 4 | 油过滤器 | / | 个 | ≥5 | 型号参照机组铭牌 |
| 5 | 蒸发器清洗 | / | 套 | ≥5 | 型号参照机组铭牌 |

9.6.4拆除原有设备及配套配件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 风冷热泵机组部分： |  |  |  |  |
| 1 | 风冷热泵机组 | / | 台 | 1 |  |
| 二 | 净化机组部分： |  |  |  |  |
| 1 | 净化机组一 | / | 台 | 1 |  |
| 2 | 净化机组二 | / | 台 | 1 |  |
| 3 | 净化机组三 | / | 台 | 1 |  |
| 4 | 净化机组四 | / | 台 | 1 |  |
| 5 | 净化机组五 | / | 台 | 1 |  |
| 三 | 全新风净化机组部分： |  |  |  |  |
| 6 | 全新风净化机组一 | / | 台 | 1 |  |
| 7 | 全新风净化机组二 | / | 台 | 1 |  |
| 四 | 排风设备部分： |  |  |  |  |
| 8 | 排风机组一 | / | 台 | 1 |  |
| 9 | 排风机组二 | / | 台 | 1 |  |
| 10 | 排风机组三 | / | 台 | 1 |  |
| 11 | 排风机组四 | / | 台 | 1 |  |
| 12 | 排风机组五 | / | 台 | 1 |  |
| 五 | 自动系统控制柜部分： |  |  |  |  |
| 13 | 自动控制柜 | / | 套 | 7 |  |
| 14 | 室内情报面板 | / | 套 | 14 |  |
| 六 | 净化机组水管阀门组件部分： |  |  |  |  |
| 15 | 比例积分阀 | DN100 | 个 | 2 |  |
|  |  | DN80 | 个 | 2 |  |
|  |  | DN65 | 个 | 2 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 4 |  |
|  |  | DN40 | 个 | 4 |  |
| 16 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 6 |  |
|  |  | DN80 | 个 | 6 |  |
| 17 | 铜闸阀 | DN65 | 个 | 6 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 16 |  |
|  |  | DN40 | 个 | 32 |  |
| 18 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 2 |  |
|  |  | DN80 | 个 | 2 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 10 |  |
| 19 | 温度计 | DN15 | 个 | 28 |  |
| 20 | 压力表 | DN15 | 个 | 28 |  |
| 21 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | 4 |  |
|  |  | DN80 | 个 | 4 |  |
| 22 | 金属软连接 | DN50 | 个 | 20 |  |
| 23 | 泄水阀 | DN25 | 个 | 28 |  |
| 24 | 橡塑保温 | 厚度30mm | m³ | 30 |  |
| 25 | 有花铝皮保温 | 厚度1mm | m² | 1200 |  |
| 26 | 减震器 | 200KG | 个 | 42 |  |
| 27 | 净化风管 | 厚度1mm | ㎡ | 980 |  |
| 28 | 镀锌管 | DN100 | 米 | 70 |  |
|  |  | DN80 | 米 | 70 |  |
|  |  | DN50 | 米 | 210 |  |
|  |  | DN40 | 米 | 240 |  |
|  |  | DN32 | 米 | 460 |  |
| 29 | 70°防火阀 | 1000*500 | 个 | 6 |  |
|  | 电动调节阀 | 500*320 | 个 | 4 |  |
|  | 70°防火阀 | 400*250 | 个 | 6 |  |
|  | 电动调节阀 | 320*200 | 个 | 8 |  |

9.7 供货期要求

9.7.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.7.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.8质量标准及验收要求

9.8.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.8.2本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.8.1条款规定一次验收合格。

9.8.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

9.9具体施工计划安排及要求

9.9.1 投标人应在中标开始进行设备采购，根据采购人的施工时间要求尽量缩短，采购设备交货日期限定于≤60天之内到现场更换并完成安装。

9.9.2施工过程中需要停电、停水、影响到手术室正常使用的情况，施工方需要提前三天向采购人相关部门提出申请，待采购人商定最后给出具体时间方可停电、停水施工。

9.9.3由于本项目安装施工场所的特殊性，需制定周密详尽的施工计划，按照计划排定施工顺序，同时及时按照采购人要求适当调整，施工阶段每日及时恢复现场环境、 秩序，不能影响采购人临床业务的开展。

### 10安装要求

10.1 安装调试等要求

10.1.1安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

10.2人员配备要求

（1）投标人需按照国家、上海市有关法律法规、规范和本标准配备现场主要管理人员，不得擅自降低标准。

（2）现场主要管理人员配备实行备案制度。

（3）现场主要管理人员须持证上岗。

（4）现场主要管理人员不得随意更换，确需人员变更时应履行相关手续。

（5）项目负责人学历与资历要求：

1）项目负责人应取得相应的建造师证书。

2）项目技术负责人应满足以下条件：

项目技术负责人应具有大专及以上学历和与项目相适应专业的职称，从事多年相关技术管理工作。

10.3 辅助设备要求

安装辅助设备的要求主要包括以下几个方面：

（1）施工条件准备：施工方吊装方案需经采购人批准，技术标准、质量和安全控制措施文件齐全。

（2）设备及辅助材料需经进场检查和试验合格，熟悉设备安装说明书。

（3）基础验收已合格，并办理移交手续。运输道路畅通，安装部位清理干净，照明满足安装要求。

（4）若设备利用建筑结构作起吊、搬运的承力点，应对建筑结构的承载能力进行核算，并应经设计单位或建设单位同意。

（5）安装施工机具已齐备，满足安装要求。

（6）设备的运输和吊装：

1）核实设备与运输通道的尺寸，保证设备运输通道畅通；

2）复核设备重量与运输通道的结构承载能力，确保结构梁、柱、板的承载安全；

3）设备应运输平稳，并应采取防振、防滑、防倾斜等安全保护措施；

4）采用的吊具应能承受吊装设备的整个重量，吊索与设备接触部位应衬垫软质材料；

5）设备应捆扎稳固，主要受力点应高于设备重心，具有公共底座设备的吊装，其受力点不应使设备底座产生扭曲和变形。

### 11安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

11.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责；
    11.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担；
    11.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生；
    11.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责；
    11.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好；
    11.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理、安装人员规范用工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 12售后服务要求

12.1操作与维修手册：中标人提供本系统的详细技术文件。

12.2技术服务：投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

12.3质保期：全保（含配件、易耗品）≥5年。

12.4设备设施使用期间（包括质保期内）每年免费上门维护保养：≥2次。

12.5投标人需制定售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案。一般产品发生故障应在≤2小时内响应，≤24小时内到达现场给出解决方案。

12.6质保期内：即免费维修期内，如果设备发生故障，中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由中标人承担。

12.7质保期外：投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间、替用设备、返修价格等。

12.8技术培训：中标人应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。

### 13现场组织协调及工作界面

13.1与政府有关部门的协调配合

13.2与其他承包商的协调及交接工作

13.3与总承包商的协调工作

13.4消防承包商的协调工作

13.5与弱电承包商的协调工作

13.6与装修承包商的协调工作

## 四、投标报价须知

### 14投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品及安装质量要求、验收要求及售后服务要求等。

14.3供货清单说明

14.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 15投标报价内容

15.1投标报价应包括为实施本项目所需的设备和材料采购、加工制造、运输、装卸、仓储、保管、培训、验收、配合、保险、劳务、管理、利润、税费、伴随服务费用（包括安装、调试等）、售后服务、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用。

15.2投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

15.3在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整。

15.4投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写报价一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

15.5投标人只需在《开标一览表》中报出对应的投标价格即可。

### 16投标报价控制性条款

16.1投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3投标人提供的货物和服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

16.4.2投标报价和技术方案明显不相符的。

- 政府采购政策

### 17 节能产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

17.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 18环境标志产品政府采购

18.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

18.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 19促进中小企业发展

19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20规范进口产品政府采购（本项目不适用）

20.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

20.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

21支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

21.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

21.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

22促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

22.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

22.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。